启东市北新镇污水处理设施、提升泵站及配套管网

运营维护项目（二次）

分散采购询价公告

启东市北新镇人民政府根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市北新镇污水处理设施、提升泵站及配套管网运营维护项目（二次）进行询价采购，详细内容如下：

- 一、项目概况：

- 1、采购需求

- 根据2023年新型城镇化建设考核以及启指办督[2023]24号文件要求，经排摸，北新镇自建的污水处理设施包括永安（300吨/d、涉及管网1.8km)；轶昌（200吨/d、涉及管网1.98km）；双仙（30吨/d、涉及管网3.2km）；万安（18吨/d、涉及管网2.6）；民丰村（2×6吨/d、涉及管网0.2km）以及一台提升泵站（涉及管网3.98km）；镇政府食堂（5吨/d）；三和村村委会西侧提升泵站一台以及0.2km总管，总计涉及2台提升泵、7台污水处理设施以及13.96km总管。现对以上设备进行运营维护服务采购（以发包方实际交付的现场运行状况为准）。

| 运维项目 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化污水处理设备主体 | - 处理量6吨/天； - 2.含就地控制柜； - 3.地埋式安装； - 4.一体化PP设备。 | 台 | 2 | PP | 民丰村 |
| 提升泵 | 水泵 Q=15立方/h，扬程 H=18m。 | 台 | 1 | / |  |
| 一体化污水处理设备主体 | 1.处理量5吨/天； 2.含就地控制柜； 3.地埋式安装； 4.一体化PP设备。 | 台 | 1 | PP | 镇政府 |
| 一体化污水处理设备主体 | 处理量30吨/天；污水处理设备排放水水质标准必须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B标准。 | 台 | 1 | / | 双仙村 |
| 一体化污水处理设备主体 | 处理量18吨/天；污水处理设备排放水水质标准必须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B标准。 | 台 | 1 | / | 万安村 |
| 一体化污水处理设备主体 | 处理量：永安村300吨/天。 进水水质：主要处理集镇生活污水，设计进水水质为：COD<250mg/L，BOD<150mg/L，氨氮<30mg/L，TN<35mg/L；TP<3.0mg/L，SS<120mg/L，pH6.0-9.0； 出水水质：达到《城镇污水处理广污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准，污水排放水质如下：COD<60mg/L，BOD<20mg/L，氨氮<(8)15mg/L，TN<20mg/L，TP<1.0mg/L，SS<20mg/L，PH 6.0-9.0 | 台 | 1 | / | 永安村 |
| 一体化污水处理设备主体 | 处理量：轶昌村200吨/天。 进水水质：主要处理集镇生活污水，设计进水水质为：COD<250mg/L，BOD<150mg/L，氨氮<30mg/L，TN<35mg/L；TP<3.0mg/L，SS<120mg/L，pH6.0-9.0； 出水水质：达到《城镇污水处理广污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准，污水排放水质如下：COD<60mg/L，BOD<20mg/L，氨氮<(8)15mg/L，TN<20mg/L，TP<1.0mg/L，SS<20mg/L，PH 6.0-9.0 | 台 | 1 | / | 轶昌村 |
| 提升泵 | 水泵 Q=15立方/h，扬程 H=18m。 | 台 | 1 | / | 三和村 |
| 污水管网 | 涉及污水管网长度13.96km。 | 千米 | 13.96 | / |  |

2、运维服务要求

（1）运维单位须保障设施完好与处理效果，确保排放达标：

①配备专业的运维队伍、设备和专用工具，适当储备日常耗材，具备水质自行或委托化验分析的能力；

②建立运维管理制度，包括制定运维手册、安全操作规程、人员培训制度等，要求运维人员严格执行相关安全操作规程；

③制定设施故障、破坏、疫情、汛情等突发事件应急预案，上报运维主管部门；

④建立运维管理台账，包括农村生活污水处理设施清单、监测记录（水质、水量、用电量），及日常运维管理记录（含巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况等）、异常情况上报及处理结果记录、年度检修测试记录等；

⑤对处理设施厂（站）进行日常养护、定期巡查，做好湿地维护、污泥处理、故障及投诉处理、水质自行监测等工作；对收集系统进行定期巡检，做好管网疏通、检查井维护等；

⑥对异常数据及时分析研究，查找出原因，确保设施有效运行和出水稳定达标；

⑦配合电力公司对具备条件的处理设施设置独立电表，加强安全用电管理，及时将用电量数据上报运维主管部门；

⑧在村（社区）适当位置公示运维范围、期限、标准、单位、责任人等内容；在处理设施厂（站）内明显位置设置标志牌，内容包括设计规模、工艺流程图、排放标准、巡检频次、运维单位及联系方式、监督电话等，接受社会监督；

⑨根据合同要求定期向运维主管部门报告运维情况，包括设备检修、保养情况等；

⑩接到相关部门反映的的问题交办单后，立即组织整改，并提供书面报告。

（2）运维单位不得擅自停运农村生活污水处理设施。因设备检修、维护等确需较长时间停运的，应当提前将停运原因、停运时间和应急措施等向运维主管部门报告，并通知相关排水单位和个人，做好应急处置工作。

3、运行维护内容及标准

（1）污水处理站的运行维护：

①对设施的潜污泵、抽吸泵、加药泵、电机、自控系统、仪器仪表、采样分析等设备运行开展例行检查，出现故障及时维修更换；

②对设施的集水井、提升井、池体、滤膜组件、滤池湿地净水植物状态、湿地过滤材料等开展日常检查，发现故障及时维修更换；

③对设施的进出水水质、水量进行观察记录，定期开展水质水量监测检验，分板水质水量异常波动情况；

④对设施周边卫生情况进行管理维护，确保整洁美观；

⑤对设施进行专业化维护，确保设施正常运行，出水水质达标，并着力提升出水水质。

（2）提升泵站的运行维护：

①对泵站水泵、电机、自控设备、电力电缆等设施运行开展巡查检查，发现故障及时维修更换；

②对泵站进水池等处淤积物、垃圾及时清理；

③对泵站周边环境卫生进行管理维护，做好安全防护。

（3）污水收集管网及配套设施的运行维护：

①对污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、出水井等构筑物进行巡查检查，发现损坏、渗漏及时修复；检查各类井盖的完整性、安全性，发现破损、位移等情况及时进行更换、复位；

②对农户出户管网进行巡查检查，发现脱落、破损及时修复；

③对出现地面沉降、路面改造等可能影响管网及配套设施正常运行等情况进行技术处理。

（4）设施运行维护应达到以下基本要求：

①污水处理设施：结构完好，无明显沉降、开裂；无明显堵塞、满溢；进水及过滤顺畅；无明显臭气散发、净水植物枯死等；出水水质稳定达标；

②提升泵站：水泵运行良好，计量、监测检验设备运行正常、读数准确；进水池等无明显淤积、垃圾堵塞；

③污水收集管网及配套设施：管道完好通畅，无脱落、开裂，无明显渗漏；无违章占压、私自接管等；窨井、井盖完好，井底无明显淤积，无污水冒溢；化粪池等完好无渗漏、堵塞、结构缺损；格栅完好无堵塞，无污水漫溢。

（5）建立设施运行维护工作台账制度。运维单位应当建立运行维护管理台账，及时规范记录运行维护情况。

台账应至少包括以下内容：

①污水处理设施巡查、检查、运行维护记录、出水水质检测记录；

②泵站设施巡查检查记录；泵站设施设备检修或故障排除记录；泵站进水水量、水质观察记录及流量统计；

③污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、生态湿地等日常巡查、检查、运维记录。

说明：本项目的最高限价为人民币贰拾玖万陆仟元整（¥：296000.00元），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

二、供应商主要资格要求

1、投标供应商必须具有有效的营业执照；

2、投标供应商具有中国环境服务认证证书，服务项目为水污染源在线监测系统运营服务资质；

3、拟派项目负责人具有环境类高级工程师及以上技术职称；

4、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

5、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项

1、本项目采用固定总价报价方式。供应商须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开或只投其中的部分内容，否则将作无效投标处理。

2、根据服务内容，本项目报价中应包含（但不限于）下列各部分工作的费用，包括仪器设备日常维护和维修，仪器设备年度维护和维修，包括但不限于备品、备件、耗材费用，交通食宿费用，相关人员工资，办公费用。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏的由成交供应商承担。

4、各投标供应商于报价截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次报价所需的现场资料及数据。投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

5、供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市北新镇人民政府

采购联系人：袁主任

联系电话：18906282896

地址：启东市北新镇人民政府

6、报价文件构成

（1）报价承诺书（格式见询价文件附件一）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（3）法定代表人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料）；

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）投标供应商具有中国环境服务认证证书，服务项目为水污染源在线监测系统运营服务资质（加盖报价单位公章）；

（6）拟派项目负责人具有环境类高级工程师及以上技术职称（加盖报价单位公章）；

（7）项目报价单：报价单必须按提供的格式填写（格式见询价文件附件三）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价；

（8）供应商须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见询价文件附件四）；

（9）供应商认为需要提供的其他材料（如没有可不提供）；

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封处必须加盖公章，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章，否则将被视作无效报价文件。

7、报价文件递交

（1）本项目实行不见面开标，无需现场提交投标文件。各投标人须在规定时间内将投标文件顺丰邮寄（不接受到付）或直接送至规定接收地点，请各投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2023年07月05日上午08:30前送达（以送达/签收时间为准）启东市汇龙镇人民中路972号明天广场商务中心302室，接收联系人：施女士，联系电话：18901481738，逾时则不予受理。

（3）招标代理机构询价文件费用的收取标准和方式：在投标截止前递交投标文件的同时收取，费用为人民币100元/家（随同投标文件一起邮寄），不论何种原因文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后送达（以送达/签收时间为准）的投标文件，上述情况各投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

开标时间：2023年07月05日上午09:30（北京时间）

开标地点：启东市北新镇为民服务中心二楼开标室

8、报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

四、商务部分要求

1、合同履行期限：本次招标服务期为一年，自合同签订之日起开始服务工作。

2、服务地点：采购单位指定地点。

3、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的账户），履约保证金金额为合同价的10％，缴纳方式为银行汇票或转账。履约保证金在供应商运维期结束后，经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

4、项目验收及考核：

（1）考核：成交供应商开始运维后，运维成果须一个季度递交一次给采购人。采购人将组织考核小组以一个季度为周期对成交供应商的运维服务进行考核，具体考核要求以采购人通知为准。

（2）验收：成交供应商所供服务须满足本项目的总体需求和技术参数需要。在成交供应商运维期结束后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和成交供应商报价文件对成交供应商所供运维护服务进行验收。如验收结果不合格，履约保证金不予退还。

5、项目安全管理措施：

成交供应商在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守采购人安全管理要求，成交供应商在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交供应商承担，采购人不承担责任。

五、合同的签订及注意事项

1.成交结果将在相关网站（http://www.qidong.gov.cn/）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在成交通知书发出之日起十五日内与采购人签订政府采购合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则

符合采购需求且总报价最低者成交。若投标人的报价相同时，则由评标委员会通过抽签方式随机确定中标候选人。

七、付款方式

本项目运维期结束后一个月内一次性付清。

启东市北新镇人民政府

2023年06月28日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市北新镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目 启东市北新镇污水处理设施、提升泵站及配套管网运营维护项目（二次） 询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照询价公告的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　    　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　  　  　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　  职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　    　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市北新镇人民政府：

###### （报价单位全称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                  ，特授权       代表我单位全权办理针对 启东市北新镇污水处理设施、提升泵站及配套管网运营维护项目（二次）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

###### 我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。

###### 被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：       性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附被授权人身份证正反面扫描件

附件三： 报价单

报价单

报价单位（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 合同履行期限 | 报价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市北新镇污水处理设施、提升泵站及配套管网运营维护项目（二次） | 服务期为一年，自合同签订之日起开始服务工作。 |  |
| 备注 | 根据服务内容，本项目报价中应包含（但不限于）下列各部分工作的费用，包括仪器设备日常维护和维修，仪器设备年度维护和维修，包括但不限于备品、备件、耗材费用，交通食宿费用，相关人员工资，办公费用。 供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏的由成交供应商承担。 |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位联系人：

联系电话：

年    月    日

附件四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日