启东市高新区智创园屋顶分布式光伏发电项目

市场询价公告

启东市高新区智创园屋顶分布式光伏发电项目即将实施，现就启东市高新区智创园屋顶分布式光伏发电项目进行市场询价调研。

一、采购内容：项目建设要求详见附件-高新区智创园科技屋面1980kW光伏发电系统项目技术规格书。

| 光伏发电设备项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 组件（核心产品） | 单晶硅600W，详见附件 | 块 | 3300 |  |
| 2 | MC端子 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 铝合金光伏专用固定材料，详见附件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 逆变器 | 110KW，详见附件 | 台 | 15 | 组串式400V |
| 5 | 逆变器 | 50KW，详见附件 | 台 | 5 | 组串式400V |
| 6 | 数据采集设备 | GPRS | 台 | 20 |  |
| 7 | 配电柜 | GGD | 台 | 5 | 配置根据供电公司接入要求 |
| 8 | 光伏专用电缆 | PV1-F 1*4，详见附件 | m | 若干 | 可根据项目实际情况优化 |
| 9 | 低压交流电缆 | ZRC-YJV22，详见附件 | m | 若干 | 可根据项目实际情况优化 |
| 10 | 组件接地线 | ZC-BVR 1*4 | 项 | 1 |  |
| 11 | 桥架 | 热镀锌封闭式电缆线槽，详见附件 | 项 | 1 | 数量已包含桥架弯头，板材厚≥1.2mm、带盖板、镀锌层厚度≥65μm |
| 12 | 厂房加固 | 详见附件 | 项 | 1 |  |
| 13 | 屋面清洗系统 | 详见附件 | 项 | 1 |  |
| 14 | 监控装置 | 详见附件 | 项 | 1 |  |
| 15 | 屋面检修通道 | 详见附件 | m | 若干 |  |
| 16 | 接地防雷装置 | 详见附件 | 套 | 1 |  |
| 17 | 光伏运维 | 详见附件 | 年 | 23 |  |
| 备注：最终清单以设计院方案为准，结算时以实际清单为准。 |  |  |  |  |  |

（二）成交供应商成交后按下列推荐品牌之一采购相关材料设备：

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规光伏组件 | 天合、晶科能源、晶澳 |
| 2 | 组串式逆变器 | 阳光、华为、古瑞瓦特 |
| 3 | 开关 | 正泰、施耐德、西门子 |
| 4 | 电缆 | 远东电缆、无锡江南、万达 |

注：投标人如拟投产品不在参考品牌之列的，拟投品牌不得低于参考的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标五天前报招标人，招标人经专家论证同意后，以补充文件的形式重新公示参考品牌。

二、报价供应商的要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商应具有承装（修、试）电力设施许可证五级（或以上）同时具有安全生产许可证。

三、约定事项

1、本项目光伏系统（包括所有设备及材料）免费质保期为贰年，自项目竣工验收合格之日起计算，质保期满后进入运维期，运维期为贰拾叁年，运维期的服务费包含在投标报价中。

2、设备、材料、零部件或软件在项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障（除不可抗力因素外），则该设备、材料、零部件或软件的质保期自第二个修复日起重新计算。

3、本项目设备组件的发电功率：保证设备实际功率输出在前5年内不低于标称值的95%，自第5年至第10年内设备实际功率输出不低于标称值的90%，自第10年至第25年内设备实际功率输出不低于标称值的80%；采购人可在任一时间对设备组建进行随机抽检，检测单位为光伏组件行业认可的第三方检测机构，对于第三方检测结果确认属于供应商责任的产品质量问题，或因安装不当因素引起的产品破损、功率低下、发电异常等情况，供应商应在15日历天内完成维修更换，相应维修更换费用,及检测和退换货运输等相关费用均由供应商承担；对于第三方检测结果确认因不可抗力因素引起的产品破损、功率低下、发电异常等情况，由供应商在15日历天内完成维修更换，相应维修更换费用,及检测和退换货运输等相关费用均由采购人承担。

4、在项目安装过程及运维期内，因供应商原因导致第三方财产损失或人身伤亡的由供应商全权负责，与采购人无关。

5、免费质保期及运维期内，供应商须按规定完成以下工作：

（1）提供免费维修服务、零配件的更换及安装。

（2）在接到使用单位维修通知的4个小时内做出答复，并提出处理意见和维修措施。

（3）在接到用户关于运行故障的通知，首先采取远程指导（如电话、短信、邮件等）排除故障，远程指导无效的24小时内须上门维修、服务。

（4）自并网发电的第一个月起，每月对电站进行点检、清洗、故障排除、发电量确保等一系列电站运营维护。

（5）按保修约定进行保养。

6、承诺光伏支架安装后屋面无渗水、漏水现象。

7、项目的培训方案：中标后由供应商提供日常运行、维护、保养等基础知识培训方案，并对用户进行专业培训。

8、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

9、报价费用说明：供应商须对本项目中的所有货物和运维服务进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则作无效投标处理。投标总价包括：设备费、材料费、基础费、运输装卸费、安装及调试费、保险费、质保费、人工费、运维费、培训费、管理费、措施费、辅材、深化设计费、验收费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付用户使用前所产生的所有费用。

10、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于2024年5月   13日17:00前，送或寄或发送电子邮件，联系地址：启东市南苑路国动产业园18号楼501，联系人：陈燕，联系电话：18932203970，邮箱：514361830@qq.com。

11、拟定支付方式及期限：

11.1合同签订后3个工作日内，供应商需提供本项目的总施工设计图纸；光伏支架、光伏组件材料到场后，提前三天通知采购人材料到场，采购人对材料验收合格后50个工作日内向供应商支付合同暂估总价的20%；

11.2所有项目系统安装完毕且并网发电后15个工作日内，采购人向供应商付至合同暂估总价的50%；

11.3采购人验收合格且审计结束后7个工作日内，采购人向供应商付至审定价的80%（备注：上述付款待专项资金到账后拨付）；

11.4剩余审定价的20%为23年运维服务费，（运维期第一年释放3%，第二年释放1%，第三年释放1%，第十年释放5%，第二十年释放5%，第二十三年释放5%）；

12、其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市高海建设发展有限公司

2024年5月10日

启东市高新区智创园屋顶分布式光伏发电项目相关设备技术参数附件

一、组件（核心产品）

1.所选组件应为高性能A片。

2.寿命及功率衰减：太阳能电池组件的使用寿命＞25年，首年功率衰减率≤2%，第二年开始发电效率衰减率（平均衰减率） ≤0.55%，25年后系统效率≥80%。

3.单晶硅组件转换效率（含边框）≥21.3%。

4.光伏组件年故障率≤0.01%。

二、支架

1.固定式安装钢结构支架为室外安装，须具有良好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，并不得低于在下述条件下连续工作满足其所有性能指标，当地气象指标为准：

1.2. 50年一遇风压：0.45kN/m2；

1.3. 50年一遇雪压：0.4kN/m2；

2.抗震设防烈度: 8;

设计基本地震加速度值：0.2g。

3.特征周期：0.35。

4.铝合金支架：铝合金支架由夹具、铝合金导轨等组成。

5.夹具和压块材质选用强度不低于 6063-T6，铝导轨及导轨连接件材质选用强度不低于 6063-T6，表面阳级氧化，氧化膜平均厚度≥ 15μm。

6.铝合金要求：铝导轨外侧壁厚和内部壁厚≥ 1.2mm，不允许有负偏差，截面≥40x30mm；

6.1材质要求：材质一般选用 6063-T6；

6.2力学性能要求：所选用铝型材的基材质量、化学成分、力学性能必须符合国家相关规定；

6.3表面处理须满足国家技术要求；

6.4型材的外观质量符合国家规定，型材表面应整洁、光滑，不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等严重缺陷存在。

7.彩钢瓦夹具壁厚≥3.5mm，不允许有负偏差，长度≥60mm，螺栓需采用双螺栓固定，夹具抗拉拔力≥2.0KN。

8.铝导轨连接件长度不宜＜120mm，两侧各安装 4 颗自攻钉。

9.组件与檩条连接处需配置防雷垫片，防雷垫片具有刺破檩条氧化膜功能。

10.所用螺栓副和防雷垫片均采用304不锈钢。

11.提供的支架应功能完整，技术先进成熟，并能满足人身安全和劳动保护条件。承包人所供支架在业主提供的各种荷载工况下均能满足安全和持续运行的要求。

三、逆变器

1.设备使用环境条件

1.1极端最高气温光伏逆变器应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标：

1.2环境温度：－40℃～＋70℃；

1.3相对湿度：≤95%；

1.4组串逆变器应满足-40℃～50℃环境下的存储运输要求，防护等级IP66；

1.5最高转换效率≥98.3%。

1.6单台逆变器的额定容量配比≤1.1。

2.逆变器的额定容量：50~110KW。

四、光伏专用电缆

1.电缆导体材质要求为铜电缆，电缆导体的长期允许最高工作温度为120℃，短路温度 200℃(5 秒)。电缆耐受环境温度：-40℃～90℃。

2.阻燃等级不低于C级，设计方案等需明确标识电缆阻燃等级、型号等相关信息。

3.电缆导体的材料应符合国家相关的规定。

4.导体的结构、性能及外观应表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

5.绝缘要求：

5.1绝缘为挤出而成的无卤材料。

5.2绝缘应材质均匀，在剥离绝缘时不应损伤导体或镀锡层。

5.3电缆的绝缘最薄点厚度≥ 0.5mm。

5.4绝缘应紧密挤包在导体上，断面应无目力可见的气泡和杂质，外观圆整，容易剥离且不损伤导体。

5.5绝缘线芯应能经受交流为 50Hz	6kV 试验电压的火花试验（作为中间检查）。

6.护套要求：

6.1护套应为挤出而成的无卤材料。

6.2护套表面光滑、圆整、色泽均匀且应光洁、无气泡、焦粒等缺陷。光伏电缆详细技术参数如下表所示。

7.光伏电缆技术参数表

| 名称 | 单位 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 产品标准 |  |  |
| 产品型号 |  | PV1-F |
| 额定电压 |  | 0.6/1kV AC,1800V DC |
| 额定温度 | ℃ | -40~+125 |
| 弯曲半径 |  |  |
| 固定安装 |  | > 4×Cable OD |
| 间或移动 |  | > 5×Cable OD |
| 使用寿命(-40℃～+90℃) | 年 | ≥25 |
| 结构及材料 |  |  |
| 导体材料 | - | 镀锡软铜线 |
| 导体截面 | mm2 | 4.0 |
| 导体结构 | N/mm | 56/0.3 |
| 导体外径 | mm | 2.6 |
| 绝缘、护套材料 | - | 辐照型低烟无卤交联聚烯烃 |
| 电缆外径 | mm | 6±0.2 |
| 护套颜色 |  | 正红-负黑 |
| 最大载流量(at 60℃) | A | 55 |
| 试验电压 | kV/min | 6.5/5，50HZ |
| 导体最大直流电阻(at20℃) | Ω/km | ≤5.09 |
| 绝缘电阻(at 20℃) | Ω cm | ≥1014 |
| PH 值 | - | ≥4.3（IEC 60754） |
| 电导率 | uS/mm | ≤10（IEC 60754） |
| 防火性能 | - | IEC 60332-1 |
| 耐酸碱试验 |  | EN 60811-2-1 |
| 烟雾排放 |  | IEC 61034；EN50268-2 |
| 低火灾荷载 |  | DIN51900 |
| 耐日光试验 |  | HD 605/A1 |
| RoHS |  | 2002/95/EC |

五、低压交流电缆

1.导体：高低压电缆导体材质要求为铜电缆，导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为绞合紧压，紧压系数≥ 0.9，其他应符合国家规定。

1.2绝缘绝缘料采用交联聚乙烯料，绝缘标称厚度符合国家规定，绝缘厚度平均值应≥标称值，任一点最小测量厚度应≥标称厚度tn的90%。任一断面的偏心率［（最大测量厚度－最小测量厚度）/最大测量厚度］应不大于10%。

1.3电缆的绝缘偏心度应符合下式规定： (tmax	tmin)/tmax≤10%

式中tmax ——绝缘最大厚度，mm； tmin ——绝缘最小厚度，mm。tmax 和 tmin 在绝缘同一断面上测得。

1.4密封和牵引头：电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应≥200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

1.5电缆桥架内线缆垂直敷设时，在缆线的上端和每隔1.5m处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每隔3-5m处进行固定。

1.6电站系统单回路直流电缆的线损不得超过2%，单根三相交流电缆线损不得超过3%。电站系统所有电力电缆均应使用铜芯电缆。

1.7太阳能组件至逆变器电缆采用沿组件钢支架敷设，站内光伏组件阵列逆变器至并网柜电缆采用直埋方式敷设。

2电缆选用原则：

2.1高压出线电缆如采用单芯电缆须采用非磁性钢带铠装电缆。

2.2组串至逆变器的电缆使用光伏专用电缆。

2.3进入计算机系统的控制电缆采用屏蔽电缆。

2.4通讯电缆采用铠装屏蔽双绞线。

2.5所有直埋电缆全部选用阻燃电缆。

3.线损：单根直流电缆损耗≤2%；单根交流电缆损耗≤3%；

六、桥架

1.线缆管道对于组串间长度短于1.5米的，使用带塑钢波纹软管，其余使用热浸镀锌钢管。

2.桥架采用铝合金电缆桥架，最小板厚≥1.2mm。铝合金阳极氧化膜≥8μm。

2.1桥架采用热浸锌电缆桥架，最小板厚≥2mm。热浸锌平均值≥ 45 μm。局部≥35μm。

3.桥架连接件固定螺丝需采用 304 不锈钢螺栓固定。桥架跨接接地需采用毛刺垫片或 4mm²黄绿铜线，固定螺栓采用 304 不锈钢标准件。

4.电缆桥架全长不大于30m时，与接地网相连不应少于2处，全长大于30m时，应每隔20m增加与接地网的连接点，接地网连接点需采用16mm²黄绿铜线连接。

5.桥架安装应按规范要求，转弯处需做过渡弯。

6.桥架敷设应有支墩或支架做支撑，不得直接敷设于建筑物表面。交直流电缆桥架需分开设计敷设。

7.桥架盖板固定：屋顶或其他区域水平铺设部分，需用不锈钢抱箍固定；下墙等垂直安装桥架需使有桥架自身锁扣加不锈钢抱箍双重固定，每块桥架盖板需用不少于2道不锈钢抱箍固定。

8.配电室、逆变器小室设置电缆沟道，电缆沟道内采用角钢支架敷设电缆。电缆沟至设备电缆采用镀锌管防护。

9.支架导轨采用热镀锌碳钢、铝合金、不锈钢，材质要求根据不同基地所在地区国家标准及地方标准，择优选用；桥架采用热浸镀锌槽钢材料，热浸镀应是连续无锌区、凸瘤和波纹的总面积不得超过零件面积的0.5%，对于大型零件（如立柱、横梁或表面积超过2×105mm²），不得超过过渡件总面积的0.1%。桥架厚度不低于2mm。

七、厂房加固

1.加固材料：根据具体情况选择合适的加固材料，如钢材、混凝土等。确保加固材料的强度、稳定性和耐久性符合要求。

2.连接件：使用高强度、耐腐蚀的连接件，确保连接稳固可靠。

3.施工质量：严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保加固工程的质量和安全。特别注意施工现场的安全措施，避免人员意外伤害和事故发生。

4.在进行光伏屋顶加固时，还需要考虑到防水和绝缘的问题，以确保光伏系统的安全运行和屋顶结构的保护。

5.光伏屋顶加固工程应符合相关的国家标准和规范，如《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《建筑结构荷载标准》（GB50009-2012）等。遵守这些标准和规范，可以确保加固工程的质量和安全性。

6.完成光伏屋顶加固后，需要进行定期的检测和维护工作，确保加固效果和系统的稳定性。定期检查光伏组件、连接件和支撑结构的状态，及时发现并修复潜在问题。

7.建议屋顶檀条加固方式采用简支改连续，钢架采用增设斜撑及系杆的加固方案，加固方式与加固量最终以投标方实地踏勘测算为准。

八、屋面清洗系统

每个屋顶光伏组件敷设区域每300平米需配置≥1处带开关阀门的水源点（即以后期清洗软管15米计，水管清洗半径为15米），屋面水管使用快速插接头，安装位置应满足以上需求。清洗管道采用热浸镀锌钢管，管道外层应有保温防冻处理措施，清洗系统应包括增压泵、供电及水表。

九、监控装置

监控系统包括发电数据监控和电站安防监控。监控系统主要监测汇流箱、逆变器、变压器（低压项目不适用）、并网柜、环境监测仪等，监控系统需具备集中控制和数据采集功能，且具有遥测、遥信功能；包括后台及云平台能监测到设备工作状态及相关性能参数。监测数据具备存储查询功能，记录时长连续存储不低于1年。

1.本地数据监控

1.1本地监控应满足全站所有数据转发至云平台的要求。

1.2视频监控硬盘录像机应至少预留一个LAN口，以便外网访问。

1.3需配置一台硬盘录像机，按一个月的数据存储容量配置硬盘容量，且硬盘容量不得小于4TB。

1.4实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图；可查看每台逆变器的运行参数和运行状态。

1.5监控软件具有集成环境监测功能，能实现环境监测功能，主要包括日照强度、风速、风向、室外温度、室内温度等参量。

1.6可通过监控软件对逆变器进行控制。

1.7要提供多种远端故障报警方式。

1.8提供对外的以太网接口，用户可以通过网络方式，异地实时查看并网逆变系统的实时数据、运行数据以及历史数据和故障数据。

1.9监控系统能根据天气变化预测光伏电站功率，与气象站要求等同。

1.10整个屋顶光伏场区需加装视频监控，监控范围需覆盖整个组件铺设区。

十、屋面检修通道

1.为方便项目运行维护（如清洗组件、紧固螺栓），方阵宜采用2块×n排布置，方阵间通道（检修通道）宽度≥0.5m。屋面需安装运维检修通道，材质采用玻璃钢格栅，规格宽400mm*厚35mm，要求贯穿整个屋面，并通到屋面上每台设备且每台设备处有检修平台。

2.运维通道要求环屋面组件排布一周，当屋面长度或宽度某一边超出60m，需沿短边增加一道可以贯穿屋面的通道，以此类推，每额外增加60m增加一条贯穿通道；

3.组件卡具应优先选用不对屋面结构或屋面防水产生破损的型式。

4.配置安装永久性上下屋面爬梯通道，且爬梯需加装安全护栏，加装安全护栏离地距离需达到安全防护要求，爬梯及护栏进行防锈处理，护栏半径≥ 30cm，爬梯口应设立“禁止攀爬”“防止坠落”等安全标示牌。

5.对无护栏的屋顶，应加装高度不低于1.2m的永久围栏，栏杆材质为热浸镀锌钢或铝合金，或同等使用寿命的材质且需经甲方认可的围栏，围栏立柱之间的间距不得大于2m。

6.当屋顶坡面角度≤5°时，需在屋顶边缘设置护栏，或在边缘向内3m处设置警示线。

7.当屋顶坡面角度 ＞5°时，需在屋顶边缘设置护栏。

8.护栏需设置上中下三道横梁，上横梁高度为1.2m，中横梁高度为0.5m，下横梁高度为0.1m。

十一、接地防雷装置

1.新建光伏系统接地网采用水平接地体为主，辅以垂直接地的应符合接地网并与原有建筑网连接。

2.接地扁钢规格不低于40x4热浸镀锌钢，与建筑防雷网连接。逆变器采用独立接地，不与屋面接地系统相连接。配电房新增电气柜与原有系统进行连接。

十二、光伏运维

1、光伏组件

巡检内容：光伏组件是否存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化；巡检标准：光伏组件不存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化；巡检周期：6个月/次；

巡检内容：光伏组件是否存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡；巡检标准：光伏组件不件存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡；巡检周期：6个月/次；

巡检内容：光伏组件是否存在接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁、接线端子没有良好连接；巡检标准：光伏组件不存在接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁、接线端子良好连接；巡检周期：6个月/次；

巡检内容：光伏组件表面是否有鸟粪、灰尘；巡检标准：电站配备可伸缩铲，对光伏组件表面的鸟粪应及时铲掉，无明显的灰尘.；巡检周期：每月/次；

巡检内容：有杂物、泥沙遮挡组件；巡检标准：电站配备相应工具,巡检发现类似问题及时处理；巡检周期：每月/次；

巡检内容：组件清洗；巡检标准：光伏组件表面是否有鸟粪、灰尘；巡检周期：3个月/次；

2、支架

巡检内容：支架的所有螺栓、焊缝和支架连接是否牢固可靠，表面的防腐涂层,是否出现开裂和脱落现象；巡检标准：支架的所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠，表面的防腐涂层，不出现开裂和脱落现象；巡检周期：3个月/次；

3、低压配电柜

3.1巡检内容：母线电压、电流表计是否完整,指示是否正确；巡检标准：母线电压、电流表计完整，指示正确；巡检周期：每月/次；

3.2巡检内容：一次保险无熔断、保险座有无损坏；巡检标准：一次保险无熔断、保险座无损坏；巡检周期：每月/次；

3.3巡检内容：检查开关分、合位置指示是否正确；巡检标准：开关分、合位置指示正确；巡检周期：每月/次；

3.4巡检内容：红、绿灯指示是否正确；巡检标准：红、绿灯指示正确；巡检周期：每月/次；

3.5巡检内容：开关有无异音、异味；巡检标准：开关无异音，无异味；巡检周期：每月/次；

3.6巡检内容：合闸操作手柄是否完整，位置指示是否正确；巡检标准：合闸操作手柄完整，位置指示正确；巡检周期：每月/次；

3.7巡检内容：面板按钮齐全，红、绿灯指示是否正确；巡检标准：面板按钮齐全，红、绿灯指示正确；巡检周期：每月/次；

4、厂房变压器

巡检内容：变压器上方有无漏水、外壳有无变形，声音有无异常；巡检标准：变压器上方无漏水，外壳无变形，声音无异常；巡检周期：每月/次；

5、直埋电缆

巡检内容：直埋电缆路面是否正常,有无挖掘现象；巡检标准：路面正常，无挖掘现象；巡检周期：每月/次；

巡检内容：线路标桩是否完整无缺；巡检标准：线路标桩完整无缺；巡检周期：每月/次；

6、逆变器

巡检内容：逆变器除尘；巡检标准：逆变器停电，用吹风机吹扫干净；巡检周期：3个月/次；

7、配电室

巡检内容：地面卫生清扫；巡检标准：地面清扫干净，无明显积灰；巡检周期：3个月/次；

8、配电室设备

巡检内容：配电室设备、开关除尘；巡检标准：设备停电，用吹风机吹扫干净；巡检周期：4个月/次；

启东市高新区智创园屋顶分布式光伏发电项目报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件（核心产品） | 单晶硅600W，详见附件 | 块 | 3300 |  |  |  |
| 2 | MC端子 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 支架 | 铝合金光伏专用固定材料，详见附件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 逆变器 | 110KW，详见附件 | 台 | 15 |  |  | 组串式400V |
| 5 | 逆变器 | 50KW，详见附件 | 台 | 5 |  |  | 组串式400V |
| 6 | 数据采集设备 | GPRS | 台 | 20 |  |  |  |
| 7 | 配电柜 | GGD | 台 | 5 |  |  | 配置根据供电公司接入要求 |
| 8 | 光伏专用电缆 | PV1-F 1*4，详见附件 | m | 若干 |  |  | 可根据项目实际情况优化 |
| 9 | 低压交流电缆 | ZRC-YJV22，详见附件 | m | 若干 |  |  | 可根据项目实际情况优化 |
| 10 | 组件接地线 | ZC-BVR 1*4 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 桥架 | 热镀锌封闭式电缆线槽，详见附件 | 项 | 1 |  |  | 数量已包含桥架弯头，板材厚≥1.2mm、带盖板、镀锌层厚度≥65μm |
| 12 | 厂房加固 | 详见附件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 屋面清洗系统 | 详见附件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 监控装置 | 详见附件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 屋面检修通道 | 详见附件 | m | 若干 |  |  |  |
| 16 | 接地防雷装置 | 详见附件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 光伏运维 | 详见附件 | 年 | 23 |  |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |  |