启东高新区（近海镇）路灯节能改造及养护服务采购项目

市场询价公告

启东高新区（近海镇）路灯节能改造及养护服务采购项目即将实施，现就本项目服务采购进行市场询价调研，欢迎符合资格要求的单位参与报价。

《启东高新区（近海镇）路灯节能改造及养护服务采购项目需求表》

| 序号 | 改造方案 | 灯杆高度 | 改造内容 （包括：太阳能光伏板、蓄电池、灯具、控制器；以及加装太阳能系统后旧灯杆、路灯基础采取的必要的加固措施） | 改造数量 （盏） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通路灯头改造为太阳能路灯（利用旧灯杆，制作适配的安装支架） | 10m | 120W太阳能路灯 | 2052 |  |
|  |  | 9m | 60W太阳能路灯 | 38 |  |
|  |  | 8m | 50W太阳能路灯 | 484 |  |
| 2 | 庭院灯改造为太阳能路灯（6米高、含灯杆及安装支架） | 6m | 35W太阳能路灯 | 135 | 西振海路 |
| 3 | 太阳能+市电补能双模式（利用旧灯杆，制作适配的安装支架） | 10m | 120W太阳能路灯+50W市电补能投光灯 | 259 | 南海路 |
| 4 | 高杆灯（利用旧灯杆，制作适配的安装支架） | 12m | 120W太阳能路灯 | 114 |  |
| 5 | 太阳能路灯维护 |  | 达到路灯养护考核标准 | 3082 | 养护期限：15年 |
| 备注： 一、请供应商实地考察现场，综合考虑灯杆高度、结构强度、锈蚀程度、基础稳定性及顶部承重能力（例如加装光伏板后风荷载对原来的旧灯杆及路灯基础的影响等），结合太阳能系统改造配置参数，自行考虑满足路灯整体结构安全的必要措施，一次性合理报价。 二、成交供应商提供的所有节能改造产品都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购单位的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 三、成交供应商提供的所有节能改造产品及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购单位指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 四、供应商报价的所有太阳能路灯产品须在报价表上明确所报太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 五、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购单位的实际需求为准按实结算。 六、①报价时须提供由国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的太阳能路灯灯具（120W、60W、50W、35W）的产品检测报告复印件并加盖报价单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数满足《启东高新区（近海镇）路灯节能改造及养护服务采购项目需求表》的基本参数，否则按无效响应处理。 ②报价时须提供由国家光伏产品质量检验检测中心出具的太阳能专用锂电池（200AH、150AH、120AH、80AH）、太阳能光伏板（120W、60W、50W、45W）的产品检测报告复印件并加盖报价单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数满足《启东高新区（近海镇）路灯节能改造及养护服务采购项目需求表》的基本参数，否则按无效响应处理。 |  |  |  |  |  |

一、采购内容：

（一）服务内容：启东高新区（近海镇）道路路灯现状：单臂路灯2328杆、双臂路灯320杆、二火中杆灯6杆、三火中杆灯32杆、六火中杆灯1杆，共计路灯灯具3082盏。

（二）改造内容：拟将原有路灯改造为太阳能路灯，方案为：50W太阳能路灯替换8米路灯灯具、60W太阳能路灯替换9米路灯灯具、120W太阳能路灯替换10米路灯及12米中杆灯灯具。西振海路用35W太阳能路灯（含灯杆）整体更换为6米太阳能路灯、南海路路灯改造成太阳能、市电补能双模式。

（三）养护内容：启东高新区（近海镇）太阳能路灯，包括设施的日常巡视、保养维护、定期检测、检修、更换等。

（四）路灯改造质量：

1、现状评估与方案确认

（1）供应商须在中标后5日内对拟改造点位进行现场复勘，核实灯杆高度、结构强度、锈蚀程度、基础稳定性及顶部承重能力。

（2）提交《路灯节能改造技术方案》，包括但不限于：①产品性能：太阳能组件配置表、灯具选型、结构安全验算（加装光伏板后风荷载对原来的灯杆影响）。

②施工技术专项方案及安全文明施工方案。

2、拆除工作

（1）安全断电后，拆除原市电灯具、镇流器、电缆、接线盒等供电附属设施。

（2）清理灯杆顶部及内部残留线缆，确保无裸露带电体。

（3）拆除过程中不得损伤灯杆本体及周边公共设施。

3、太阳能系统安装

（1）利用原灯杆顶部安装接口，通过专用抱箍或转接法兰固定灯具。

（2）若原接口不匹配，须提供定制转接件，不得对灯杆主体进行切割或焊接。

（3）太阳能板朝向正南，倾角宜为当地纬度±5°，确保无遮挡。

（4）安装后灯具水平稳固，无晃动、倾斜，螺栓紧固力矩符合厂家要求。

4、电气与安全

（1）灯具内部线路全封闭，无外露接线端子。

（2）具备过充、过放、短路、反接、雷击浪涌等多重保护。

（3）灯杆金属部分须可靠接地，接地电阻≤10Ω（若原灯杆未接地，须补做接地极）。

5、调试、检测与验收

（1）单灯连续72小时运行测试，记录充放电曲线、亮灯时长、调光逻辑；

（2）路面照度检测：平均照度、均匀度符合《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）对应道路等级要求；改造完成后，采购人委托有资质的第三方对路灯进行检测，如未合格，中标人必须无条件整改并承担相应费用，整改后采购人委托有资质的第三方再次进行检测，相应费用由中标人承担，直至项目验收合格，中标人向采购人提交合格的报告后方可进入验收、结算。

（3）提供每盏灯的《安装调试记录表》《照度检测报告》及现场照片；

（4）竣工资料包括：设备合格证、检测报告、系统原理图。

（5）验收时，须100%亮灯。

（五）路灯养护质量：

1、亮灯率：主干道标准为：98%、支路标准为：95%。详细数据以《养护设施》为准，考核过程中以清点不亮的灯具为考核计算方法。

2、设施外观及完好情况

（1）灯杆：杆身倾斜不超过杆长1%，无裂缝破损、锈蚀及油漆剥落，基础牢固，接线门板固定可靠。

（2）照明器具：灯具灯架清洁完好，无蛛网、无积污、断裂等问题；引线绝缘良好无接头，灯罩无破损裂纹。

3、及时性要求

（1）发现或接到路灯不亮的投诉，应在2小时内完成修复，如遇恶劣天气等特殊原因，最迟应在24小时内修复。

（2）发现或接到故障造成大面积灭灯的投诉，必须立即派人进行抢修，小故障2小时内修复，大故障在24小时内修复（工程量较大的除外）。

（3）投诉及故障处理结束后应在24小时内将处理情况报采购人，同时回复反映人。

4、设施整洁要求

（1）保持路灯设施外观整洁，及时维修遮挡、掉落、缺色等故障灯具。

（2）严禁在公共照明设施上无未经批准设置户外广告或悬挂物品，发现后及时上报。

（3）组织清除设施上的乱粘贴、乱涂写。

（六）养护要求：

（1）成立以养护单位主要领导为第一责任人的组织机构，分工明确，职责落实。

（2）结合路灯设施现状，制定巡查、检查、维修保养工作计划，报采购人后按计划实施。

（3）按巡逻计划开展工作，发现问题及时处置，重大情况迅速上报。

（4）24小时受理报修投诉，交通道口或主干道成片熄灯24小时内恢复，一般地段零星熄灯3日内修复，紧急抢修1小时内到场。

（5）严禁擅自允许非路灯灯具接入路灯用电系统，发现违章接入及时处置并上报。

（6）养护作业避开交通高峰期，紧急抢修影响交通的需提前联系公安交通部门。

（7）养护作业设置标准警示标志及灯具，文明施工、工完料清，严守安全生产规范。

（8）更换材料、元器件需符合国家及出厂标准，因使用不当造成损坏的，由养护单位承担损失。

（9）发现擅自占用、损坏路灯设施的行为，需阻止、留证并立即上报，负责向肇事方索赔及设施恢复。

（10）配合重大活动及突发事件处置，全力保障灯具正常运行。

（11）建立完整养护台账，详细记录巡逻、报修、修理等情况，尤其是媒体批评、市民投诉等事件，需明确办理结果、责任人及反馈意见，由养护负责人签字确认；每月 5日前提交上月电子台账，每季度提交纸质版台账，附巡检影像资料（含定位信息）。

（七）养护单位内部管理要求：

（1）应配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。

（2）应制定严格的值班工作制度。每天设专人接待报修及投诉，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录，值班电话必须24小时开通。

（3）应建立日常巡修制度。编制月度维护作业计划并报发包人备案。工作人员应按制定的计划认真巡修，并做好巡修记录。

（4）应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉路灯配电设备、所管辖区域内路灯控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

（5）应建立完善的抢修应急预案。养护单位应根据维修区域、维修总量的特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

（6）应建立和健全所管辖区域内路灯资料管理档案（路灯控制系统图、分布图等），根据变化随时修正，保证其准确性。

（7）应建立设备材料管理制度。准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、光伏板、蓄电池等），以应对日常维修及突发事件的需要。

（8）应建立安全生产管理体系。确定安全责任制度，包括路灯维修队伍安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产检查制度、路灯工程安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度。

（9）应建立文明施工和环境保护的制度和措施，落实文明施工和环境保护的相关责任人。养护单位在路灯维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。养护单位擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。

（10）应每月进行定期检测，对金属灯杆接地网等安全系统进行测试，测试完成后应及时向发包人上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。

（11）应建立养护档案，并应包括下列内容：照明设施技术文件、路灯数量统计记录、常规巡检记录、设施报修抢修记录、亮灯率检查台帐、设施完好率检查台帐、定期检测记录、值班记录等。

二、约定事项：

1.服务期限：

（1）改造期：自合同签订之日起120个日历天完成路灯设施的节能改造，并通过采购人组织的竣工验收；

（2）养护期：自验收合格之日起进入养护期，养护期为十五年。

2.市场询价表及相关材料于2026年1月12日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市华石路金双喜集团5楼501室，联系人：吴嘉丽，联系电话：13912227671；或发送电子扫描件至1226265577@qq.com邮箱。

3.养护费报价及结算规则：

（1）本项目改造费用采用固定全费用综合单价报价方式，供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，报价中含包括（但不限于）全部货物采购、制作、运输、安装、调试、设备设施、辅材、人工、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、工具、劳务费、检测、验收、保险、税金、规费、样品等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中改造数量按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由成交供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

（2）本项目养护服务费为包干费，供应商的报价应为完成本项目全过程所需的一切费用，包括但不限于按合同规定应完成的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、日常维修材料费（含灯具、光伏板、蓄电池等）、大型机械进出场费，以及路灯设施设备巡查检修、日常维修和更换维修等费用，以及完成上述养护所需要的管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、保险、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。

4.维修费报价及结算规则：

(1)结算原则

①改造费用采用固定单价合同形式，工程量清单中列明的全费用综合单价为最终结算单价，包含人工、高空作业费、保险费、材料、协调费、机械、管理、利润、税费等所有相关成本。

最终结算总价计算公式为:最终结算总价=∑(经发包人现场代表书面确认的实际完成工程量×工程量清单对应全费用综合单价)

②养护服务费采用包干合同形式，包括但不限于按合同规定应完成的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、日常维修材料费（含灯具、光伏板、蓄电池等）、大型机械进出场费，以及路灯设施设备巡查检修、日常维修和更换维修等费用，以及完成上述养护所需要的管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、保险、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。

③合同履行期间，上述全费用综合单价保持固定不变，不受市场价格波动、政策调整等因素影响。

5. 付款方式：

采购资金的支付条件：路灯节能改造完成并经竣工验收合格后，进入养护周期，养护周期十五年。

年度付款金额=【按路灯节能改造的审计价格∕15】+【每年经养护考核后核定的养护费用】

付款时间：年度验收合格后，3个月内付款。

注：付款前乙方需向甲方提供有效发票。

年度养护验收条件：采购人委托有资质的第三方对路灯进行检测，如未合格，中标人立即整改，整改后采购人再次委托有资质的第三方进行检测，中标人承担相应费用，直至项目验收合格，中标人向采购人提交合格的检测报告后方可进入结算。

6.报价单位须提供营业执照、市场询价表及相关材料。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东高新技术产业开发区管理委员会

2026年1月7日

附件1:

启东高新区（近海镇）路灯节能改造及养护服务采购项目

市场询价表

| 类型 | 材料名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 是否为主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能改造部分 | 120W太阳能路灯 | 1、适用于10m普通路灯 2、利用旧灯杆，制作适配的安装支架 3、改造内容包含：太阳能光伏板、蓄电池、灯具、控制器以及加装太阳能系统后旧灯杆、路灯基础采取的必要的加固措施（太阳能路灯产品的具体参数详见招标文件中详细规格参数） 4、原有路灯的灯杆、基础维修等，均包含在综合报价里 5、拆除后的材料按采购人要求在指定位置堆放整齐 | 盏 | 2052 |  |  |  |  | 是 |
|  | 60W太阳能路灯 | 1、适用于9m普通路灯 2、利用旧灯杆，制作适配的安装支架 3、改造内容包含：太阳能光伏板、蓄电池、灯具、控制器以及加装太阳能系统后旧灯杆、路灯基础采取的必要的加固措施（太阳能路灯产品的具体参数详见招标文件中详细规格参数） 4、原有路灯的灯杆、基础维修等，均包含在综合报价里 5、拆除后的材料按采购人要求在指定位置堆放整齐 | 盏 | 38 |  |  |  |  | 是 |
|  | 50W太阳能路灯 | 1、适用于8m普通路灯 2、利用旧灯杆，制作适配的安装支架 3、改造内容包含：太阳能光伏板、蓄电池、灯具、控制器以及加装太阳能系统后旧灯杆、路灯基础采取的必要的加固措施（太阳能路灯产品的具体参数详见招标文件中详细规格参数） 4、原有路灯的灯杆、基础维修等，均包含在综合报价里 5、拆除后的材料按采购人要求在指定位置堆放整齐 | 盏 | 484 |  |  |  |  | 是 |
|  | 35W太阳能路灯 | 1、适用于西振海路6m庭院灯 2、含灯杆及安装支架 3、改造内容包含：太阳能光伏板、蓄电池、灯具、控制器（太阳能路灯产品的具体参数详见招标文件中详细规格参数） 4、原有路灯的基础维修等，均包含在综合报价里 5、拆除后的材料按采购人要求在指定位置堆放整齐 | 盏 | 135 |  |  |  |  | 是 |
|  | 120W太阳能路灯+50W市电补能投光灯 | 1、适用于南海路10m路灯 2、利用旧灯杆，制作适配的安装支架 3、改造内容包含：太阳能光伏板、蓄电池、灯具、控制器，补能投光灯；以及加装太阳能系统后旧灯杆、路灯基础采取的必要的加固措施（太阳能路灯产品的具体参数详见招标文件中详细规格参数） 4、原有路灯的灯杆、基础维修等，均包含在综合报价里 5、包含：市电补能投光灯运行电费，报价中综合考虑，采购人不另行支付 6、拆除后的材料按采购人要求在指定位置堆放整齐 | 盏 | 259 |  |  |  |  | 是 |
|  | 120W太阳能路灯 | 1、适用于12m高杆灯 2、利用旧灯杆，制作适配的安装支架 3、改造内容包含：太阳能光伏板、蓄电池、灯具、控制器以及加装太阳能系统后旧灯杆、路灯基础采取的必要的加固措施（太阳能路灯产品的具体参数详见招标文件中详细规格参数） 4、原有路灯的灯杆、基础维修等，均包含在综合报价里 5、拆除后的材料按采购人要求在指定位置堆放整齐 | 盏 | 114 |  |  |  |  | 是 |
| 养护服务部分 | 太阳能路灯维护 | - 维护数量：3082盏 - 达到路灯养护考核标准 | 年 | 15 | / | / |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 投标前，请供应商实地考察现场，采购人最终按现场实际情况移交。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价单位联系人：

联系电话：

日期：