项目采购需求

- 货物清单：

| 序号 | 大类 |  | 考位 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用科目四 | 科目四作业现场应急处置 | K4 | 灭火器的选择和使用实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 2 |  |  | K4 | 触电事故现场应急处置实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 3 | 低压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 4 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 低压电工K31电气设备安装实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 6 |  |  | K32 | 低压电工K32低压开关柜实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 7 |  |  | K33 | 低压电工K33临时用电系统实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 8 | 高压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 9 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 | 在原设备上改造 |
| 10 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备 | 1 | 套 | 在原设备上改造 |
| 11 |  |  | K32 | 高压电工K32 10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备 | 1 | 套 |  |
| 12 |  |  | K33 | 高压电工K33 电气设备安装实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 13 | 高处作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高处作业安全用具实操考培设备 | 4 | 套 |  |
| 14 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高处作业零部件判废实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 15 |  |  | K22 | 高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 | 在原设备上改造 |
| 16 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 移动平台实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 17 |  |  | K32 | 吊篮实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 18 |  |  | K33 | 吊具实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 19 |  |  | K34 | 登杆登塔考培设备 | 1 | 套 |  |
| 20 | 登高作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 登高作业安全用具实操考培设备 | 4 | 套 |  |
| 21 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 登高作业零部件判废实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 22 |  |  | K22 | 登高作业作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 24 |  |  | K32 | 双排钢管跨越架实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 25 | 考场配套 |  |  | 进行智能分析的成套设备 | 1 | 套 |  |

一、安全生产实操考试考场建设总体要求

1、本次采购项目涉及低压电工、高压电工、高处作业、登高作业等特种作业实操考试设备及配套设备，所购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知应急〔2025〕41号文件、应急管理部关于印发《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》等6个培训大纲和考核标准的通知应急〔2025〕59号文件以及《特种作业安全技术实际操作考场人工智能（AI）考评系统建设数据规范》和《特种作业安全技术实际操作考场人工智能（AI）考评系统建设实施指南》中规定的技术参数。

2、所投特种作业实操考试相关设备及配套设施，需支持与国家、省考试考核系统互联互通，实现数据对接、信息共享，确保系统兼容适配。所有设备、设施、器材须符合对应国家/行业标准，考位布局、面积及防护要求需满足实操考试全场景需求，确保考场达到安全生产考试点验收标准。

二、安全生产实操考试设备技术参数要求

- 通用科目四

| 序号 | 考位编号 | 考位 名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科目四作业现场应急处置 | 灭火器选择与使用考位 | 灭火器的选择和使用实操考培设备 | 2 | 套 | - 灭火器的选择与使用实操考位建设及考核内容严格遵循多项权威标准，包括《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）以及《特种作业安全技术实际操作考试标准化及考试点设备配备标准》（2014版）、应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》，全方位保障考试的专业性与规范性。 2.灭火器的选择和使用实操考核装置需配置灭火器的选择和使用实操智能网络考核系统。系统建设严格遵循国家标准和规范，在设计上秉持“软件+实物”的创新原则。其中，“软件触控”部分通过人机交互界面，考生可进行场景选择、信息录入等操作；“实物智能”需体现在考生需实际操作配备的智能灭火器及相关设备，完成识别火源类型、选择合适灭火器、模拟灭火操作等任务，以此全面完成大纲内容的实操考核。 3.考核系统性能要求： （1）必须满足应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》； （2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等；灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，灭火器支持无线充电。 （3）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。 （4）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。 （5）为提高考试效率，要求灭火器的选择和使用考试设备作为单独的考试科目，不与其他考核科目集成使用。 （6）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。 （7）火灾场景至少包含50种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括A类火灾≥20种，B类火灾≥8种，C类火灾≥1种，D类火灾≥1种，E类火灾≥20种。 |
| 2 | 科目四作业现场应急处置 | 触电事故现场应急处置考位 | 触电事故现场应急处置装置 | 2 | 套 | 1.心肺复苏模拟操作系统，1套 ⑴工作电源：AC220V 50Hz ⑵高级自动电脑心肺复苏模拟人：模拟人+白色语音显示控制盒，模拟人上肢关节可自由活动。模拟标准气道开放显示。人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示 2.触电与急救场景搭设： 配电箱1个，明装全塑2-3回路 空气开关2P1个，电压：230/440V 圆木棒2根，干棒1根，湿木棒1根，直径≥15mm，长≥120cm 不锈钢圆管1根，直径≥22mm，长≥120cm 挑杆架1台，落地 漏电保护器1个，低压电线2根，高压架空电缆1根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）2套、改造电话机1台、绝缘夹钳2个，高压拉闸杆2根等组成。 通过低压电线杂乱缠绕于配电箱及地面、高压架空电缆模拟悬空漏电状态，搭配设备违规接线、安全用具随意摆放等场景布置，营造高低压触电现场环境。 |

- 低压电工作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 低压验电笔 |  |  | 1 | 个 | 1.测量范围：测量范围≤500VAC。 2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用。 3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便。 4.氖泡式验电笔。 5.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB 4793.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  |  | 1 | 套 | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 2.棒材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘凳 |  |  | 1 | 个 | 1.类型：移动式绝缘凳 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘梯 |  |  | 1 | 个 | 1.尺寸：1.5M（误差±5%）。 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 块 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  | 1 | 卷 | 1.材质：PVC 2.电压等级：600V及以下 |
|  |  |  | 绝缘手套 |  |  | 1 | 副 | 1.适用电压：12kV，直板。 2.材质：橡胶。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  |  | 1 | 双 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽 |  |  | 1 | 顶 | 1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。 2.材质：ABS+PE+针织布。 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 防护眼镜 |  |  | 1 | 副 | 1.颜色：透明色。 2.材质：PC聚碳酸酯。 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳 |  |  | 1 | 根 | 1.直径：16mm（误差±5%） 2.材质：丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 |  |  | 1 | 套 | 1.围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 |  |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 |  |  | 1 | 套 | 1.产品规格：250型。 2.适用杆高：6-8m电线杆。 3.材质：锰钢无缝钢管。 4.符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 登高板 |  |  | 1 | 套 | 1.使用范围：电力、电信高空作业。 2.材质：编织绳+实木 |
|  |  |  | 电杆 |  |  | 1 | 根 | 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。 |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布 |
|  |  |  | 电工通用工具 |  |  | 1 | 套 | 1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。 |
|  |  |  | 指针式万用表 |  |  | 1 | 个 | 1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A 2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k |
|  |  |  | 数字式万用表 |  |  | 1 | 个 | 1.直流电压：100uV～1000V。 2.交流电压：1mV～750V。 3.直流电流：0.1uA～20A。 4.交流电流：10uA～20A。 5.电阻：0.1Ω～20MΩ。 |
|  |  |  | 数字式钳形电流表 |  |  | 1 | 个 | 1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。 2.交流电压：6V/60V/600V。 3.直流电流：60A/600A。 4.交流电流：60A/600A。 |
|  |  |  | 指针式钳型电流表 |  |  | 1 | 个 | 1.交流电流：0～500A 2.交流电压：0～500V 3.直流电压：0～500V 4.直流电流：0～100mA |
|  |  |  | 500V指针式兆欧表 |  |  | 1 | 个 | 1.额定电压：500V，允差±10%. 2.测量范围0-500MΩ 3.准确度10级 |
|  |  |  | 1000V指针式兆欧表 |  |  | 1 | 个 | 1.额定电压：1000V，允差±10% 2.测量范围0-1000MΩ 3.准确度10级 |
|  |  |  | 数字式兆欧表 |  |  | 1 | 个 | 1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，0～10%。 4.短路电流，<2mA。 |
|  |  |  | 数字式或指针式接地电阻测试仪 |  |  | 1 | 个 | 1.测量范围0-1000Ω。 2.准确度3 3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80% |
|  |  |  | 漏电保护器测试仪 |  |  | 1 | 个 | 1.测试电流：5～1000mA分12档 2.动作时间：0.001s～1.000s 3.可用漏保：220V/380V 4.测试模式：手动/自动双模式 5.电池：7号干电池 4节 |
|  |  |  | 电阻箱 |  |  | 1 | 台 | 1.阻值可调范围:0～99999.9Ω 2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%） |
|  |  |  | C型漏电保护器 |  |  | 1 | 个 | 1.类型：C型。 2.极数：4P。 3.额定电压：400V。 4.额定电流：32A。 5.功能：过载、短路、漏电保护。 |
|  |  |  | D型漏电保护器 |  |  | 1 | 个 | 1.类型：D型。 2.极数：4P。 3.额定电流：32A。 4.功能：过载、短路、漏电保护。 |
|  |  |  | 干扰项 | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 安全帽 |  | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全带 |  | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 登高板 |  | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘手套 |  | 2 | 副 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 |  | 2 | 双 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 万用表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 钳形电流表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 兆欧表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 漏电保护器测试仪 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  |  | 1 | 个 | 1.尺寸：200*80*45CM（±50mm） 2.材质：优质冷轧钢板 |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  |  | 1 | 台 | 一.设备要求 ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。 二.设备功能要求 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054) 现行标准要求； 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景； 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等； 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。 三.智能考核系统要求 1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。 2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。 3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 电气安全标志考核装置 |  |  | 1 | 套 | 一、设备要求 1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。 2.电源参数：功率≥30W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。 3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。 二、功能要求 1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。 2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）。 3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式考核。 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  |  | 1 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：3m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  |  | 1 | 套 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：帆布+高密度海绵垫。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 块 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识移动电动工具使用风险隐患；辨识电工登杆作业风险隐患；辨识临时用电风险隐患 2.配备设备：照明、动力开关箱；电杆；假人；电工工具；安全工器具等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景 |
| 科目三 | K31 | 电气设备安装考位 | 电路图 |  |  | 1 | 套 | 1.考核用电路图， 2.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线 （2）单相电能表带照明设备的接线 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线 |
|  |  |  | 单相电能表 |  |  |  |  | 1.类型：单相电子式 2.电压：220V。 |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  |  |  | 1.类型：三相电子式 2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电流表 |  |  |  |  | 1.类型：指针式电流表 2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电涌保护器 |  |  |  |  | 1.最大放电电流：20kA。极数：1P。 2.类型：导轨式安装。 3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。 |
|  |  |  | 熔断器 |  |  |  |  | 1.类型：导轨式安装。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器(带漏电保护器) |  |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器 |  |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  |  |  | 1.安装方式：导轨式。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 交流接触器 |  |  |  |  | 1.线圈电压类型：交流。 2.两常开两常闭。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 热继电器 |  |  |  |  | 1.额定绝缘电压：690V。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 电流互感器 |  |  |  |  | 1.类型：三相电流互感器 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 按钮开关 |  |  |  |  | 1.类型：自复位按钮。 2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 万能转换开关 |  |  |  |  | 1.类型：万能转换开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  |  |  |  | 1.类型：3档开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 五孔插座 |  |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 双控开关 |  |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 单控开关 |  |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  |  |  |  | 1.电压：380V。功率：180W不带端子。 2.转速：≥1400转/分钟。 |
|  |  |  | 灯具 |  |  |  |  | 1.电压：220V。 |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.类型：明装24回路。 |
|  |  |  | 电气设备固定背板 |  |  |  |  | 1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。 2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。 |
|  |  |  | 导线 |  |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV1.5mm²单芯硬线红色 BV1.5mm²单芯硬线黄色 BV1.5mm²单芯硬线蓝色 BV1.5mm²单芯硬线黄绿 BV1.5mm²单芯硬线黑色 BV1.5mm²单芯硬线绿色 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  |  |  | 1.材质：黄铜镀锌。 |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  |  | 1.材质：高碳钢 2.压接范围：1.25-8mm² |
|  |  |  | 导线连接器 |  |  |  |  | 1.材质：铜 |
|  |  |  | 搪锡设备及焊锡丝 |  |  |  |  | 搪锡设备： 1.电压:220V 2.特点：温度可调 焊锡丝： 1.直径：1mm |
|  |  |  | 连接管 |  |  |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜 |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  |  |  | 1.材质：PVC 2.电压等级：600V及以下 |
|  |  |  | 接线工具 |  |  |  |  | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。 |
|  |  |  | 电气设备安装实操装置 |  |  |  |  | 一、设备基本要求 1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。 2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。 3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。 二、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。 3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。 5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。 7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。 8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。 9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。 10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K32 | 低压开关柜考位 | 进线柜 |  |  | 1 | 个 | 一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S） 二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。 2．装置外壳的防护等级IP40。 3．装置的外形尺寸为：≥2200mm*800mm*800mm（±20mm） 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。 （三）补偿柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。 |
|  |  |  | 出线柜 |  |  | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 补偿柜 |  |  | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 接线模拟图板 |  |  | 1 | 面 | 低压接线模拟图板要求： 1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。 2.功能要求： 模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。 |
|  |  |  | 接地干线 |  |  | 1 | 套 | 1.用于低压开关柜接地 |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K33 | 临时用电系统考位 | 临时用电系统施工图 |  |  | 1 | 张 | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。 |
|  |  |  | 供电系统 |  |  | 1 | 套 | 临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​ 1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​ 2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​ 3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。 |
|  |  |  | 总配电箱（整套）： 配电箱*1 电压表*1 电流表*3 三相四线电能表*1 转换开关*1 电流互感器*3 隔离开关*1 总断路器*1 分断路器*2 |  |  | 1 | 套 | 总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。 1.与电路图匹配。 2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求。 5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。 6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 分配电箱(整套)： 配电箱*1 总断路器*1 分断路器*2 |  |  | 1 | 套 | 分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。 1.与电路图匹配。 2.含动力回路、照明回路。 3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 动力开关箱（整套）： 开关箱*1 断路器*1 |  |  | 1 | 套 | 动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 照明开关箱(整套)： 开关箱*1 断路器*1 |  |  | 1 | 套 | 照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 导线 |  |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BVR1mm²国标黑色 BVR2.5mm²国标黑色 BVR25mm²国标黑色 BV4mm²国标黄色 BV4mm²国标绿色 BV4mm²国标红色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标黄色 BV6mm²国标绿色 BV6mm²国标红色 BV6mm²国标蓝色 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：黄铜镀锌。 |
|  |  |  | 电缆 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：纯铜 |
|  |  |  | 接地装置及临时接地连接点 |  |  | 1 | 套 | 1.用于临时用电系统接地 按照现场实际情况而定，符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要求。 |
|  |  |  | 电动机 |  |  | 1 | 台 | 1.适用电压：380V。 2.安装结构型式：卧式。 3.工作原理：异步电动机。 |
|  |  |  | 照明灯具 |  |  | 1 | 套 | 1.电压：220V |
|  |  |  | 接线工具 |  |  | 1 | 套 | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。 |
|  |  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 干扰项 |  | 总配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  |  |  | 分配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配。 |
|  |  |  |  |  | 动力开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  |  |  | 照明开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 卷 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 考评员移动评分系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 | （一）硬件设备 1、屏幕尺寸：≥10.1英寸 2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次 3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G 4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。 （二）系统功能 1、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）； 2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等特种作业实操评分功能； 3、系统具备以下功能： ①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录； ②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息； ③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷； ④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项； ⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频； ⑥考试评分提醒功能； ⑦考试成绩单生成功能； ⑧成绩查询功能； ⑨评分记录查询功能。 4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。 |

- 高压电工作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 高压验电器 |  | 1 | 个 | 1.验电电压：10kV。 2.接触式，声光报警。 3.尺寸：杆长1m，多节伸缩。 4.材质：环氧树脂。 5.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 |
|  |  |  | 高压放电棒 |  | 1 | 个 | 1.适用电压：10kV；带接地线夹。 2.操作杆：超耐压环氧树脂杆 3.导线装置：导线连接地夹 4.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 高压验电信号发生器 |  | 1 | 个 | - 电压等级：0.4KV-10KV。 - 类型：手持工频验电发生器 3.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114)的有关要求。 |
|  |  |  | 携带型高压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.杆身材质：环氧树脂绝缘杆 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 带防雨罩绝缘操作杆 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：环氧树脂，带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 不带防雨罩绝缘操作杆 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：环氧树脂，不带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘夹钳 |  | 1 | 把 | 1.适用电压：10kV；自锁式。 2.材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压验电器 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：0.2-10KV；伸缩型。 2.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围：测量范围≤500VAC 2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用 3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便 4.氖泡式验电笔 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 2.棒材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.材质：尼龙 |
|  |  |  | 绝缘凳 |  | 1 | 个 | 1.类型：移动式绝缘凳 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘梯 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：1.5M（误差±5%）。 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 卷 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 1 | 副 | 1.适用电压：12kV，直板。 2.材质：橡胶。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘靴 |  | 1 | 双 | 1.适用电压：25KV。 2.材质：防水橡胶。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 1 | 双 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。 2.材质：ABS+PE+针织布。 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 1 | 副 | 1.颜色：透明色。 2.材质：PC聚碳酸酯。 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳 |  | 1 | 根 | 1.直径：16mm（误差±5%） 2.材质：丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 套 | 1.产品规格：250型。 2.适用杆高：6-8m电线杆。 3.材质：锰钢无缝钢管。 4.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 登高板 |  | 1 | 套 | 1.使用范围：电力、电信高空作业。 2.材质：编织绳+实木 3.符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T1643)的有关要求。 |
|  |  |  | 电杆 |  | 1 | 根 | 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布 |
|  |  |  | 电工通用工具 |  | 1 | 套 | 1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。 |
|  |  |  | 数字式万用表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：100uV～1000V。 2.交流电压：1mV～750V。 3.直流电流：0.1uA～20A。 4.交流电流：10uA～20A。 5.电阻：0.1Ω～20MΩ。 |
|  |  |  | 指针式万用表 |  | 1 | 个 | 1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A 2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k |
|  |  |  | 数字式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。 2.交流电压：6V/60V/600V。 3.直流电流：60A/600A。 4.交流电流：60A/600A。 |
|  |  |  | 指针式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.交流电流：0～500A 2.交流电压：0～500V 3.直流电压：0～500V 4.直流电流：0～100mA |
|  |  |  | 500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：500V，允差±10%. 2.测量范围0-500MΩ. 3.准确度10级。 |
|  |  |  | 1000V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：1000V，允差±10%。 2.测量范围0-1000MΩ。 3.准确度10级 |
|  |  |  | 2500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：2500V，允差±10%。 2.测量范围0-2500MΩ。 3.准确度10级 |
|  |  |  | 数字式绝缘电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.输出电压：2500V。 |
|  |  |  | 数字式或指针式接地电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.测量范围0-1000Ω。 2.准确度3 3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80% |
|  |  |  | 直流单臂电桥 |  | 1 | 个 | 1.型号：QJ23A型 2.类型：单臂电桥 |
|  |  |  | 直流电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.类型：数显 2.测试电流:档位可调 |
|  |  |  | 电阻箱 |  | 1 | 台 | 1.阻值可调范围:0～99999.9Ω 2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%） |
|  |  |  | 干扰项 | 高压验电器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 高压放电棒 | 1 | 个 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 高压验电信号发生器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 携带型高压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 带防雨罩，无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 不带防雨罩，无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘夹钳 | 1 | 把 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 低压验电器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 低压验电笔 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全带 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 脚扣 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 登高板 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 3 | 副 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 绝缘靴 | 3 | 双 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 2 | 双 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 万用表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 直流单臂电桥 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 直流电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：200*80*45CM（±50mm） 2.材质：优质冷轧钢板 |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1 | 台 | 一.设备要求 ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。 二.设备功能要求 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054) 现行标准要求； 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景； 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等； 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。 三.智能考核系统要求 1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。 2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。 3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 电气安全标志考核装置 |  | 1 | 套 | 一、设备要求 1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。 2.电源参数：功率 30～90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。 3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。 - 功能要求 1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。 2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志。（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个） |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 1 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：3m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 1 | 卷 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：帆布+高密度海绵垫。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 块 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识开关柜停（送）电作业风险隐患；辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患 2.配备设备：高压柜；柱上变压器；假人；电工安全工器具等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景 |
| 科目三 | K31 | 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位 | 高压开关柜(整套)： 进线柜*1 计量柜*1 PT柜*1 出线柜*1 操作开关柜的附属配件及工器具*1 |  | 1 | 套 | 一.设备要求 （一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。 （二）开关柜要求： 1．采用标准尺寸的KYN28型中置式10kV高压开关柜 2．外壳材质为冷轧板喷塑，标准尺寸（宽×深×高）：1500mm×800mm×2300mm，尺寸偏差须严格满足国标要求。柜体采用并柜安装方式，边柜均配置整面封板。 3．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X。 4．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。 二、主要配置参数及详细功能要求 高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)的有关要求。 (整套)需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含由进线柜（KYN28A-12型）1面、计量柜（KYN28-12型）1面、PT柜（KYN28-12型）1面、出线柜（KYN28-12型）1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。 （一）进线柜（KYN28A-12型） 1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。 (1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。 (2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷； (3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。 (4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。 2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。 4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。 5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。 6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （二）计量柜（KYN28-12型） 互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。 计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。 （三）PT柜（KYN28-12型） 1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。 2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。 3．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。 （四）出线柜（KYN28-12型） 1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。 2．接地开关：配备1台接地开关。 3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。 4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。 5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。 6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。 7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （五）操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。 |
|  |  |  | 干式电力变压器 |  | 1 | 台 | 10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228)的有关要求 一.设备要求 （一）电气规格要求 额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。 额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。 电源相数：三相；频率：50Hz。 短路阻抗：5.5%±0.2%。 连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。 （二）结构与材料参数 带外壳及温控器，不通电； 绝缘等级：F级绝缘。 绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。 外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。 （三）冷却与运行参数要求 冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。 过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。 运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。 二.功能要求 10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。 |
|  |  |  | 低压开关柜（整套）： 出线柜*1 进线柜*1 补偿柜*1 |  | 1 | 套 | 一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S） 二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。 2．装置外壳的防护等级IP33。 3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）两台，≤2200mm*600mm*800mm（±20mm）一台。 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。 （三）电容柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。 |
|  |  |  | 接线模拟图板 |  | 1 | 套 | 含高压接线模拟图板和低压接线模拟图板。 一.高压接线模拟图板与低压接线模拟图板要求： 1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。 2.功能要求： 模拟操作开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。 |
|  |  |  | 电力电缆 |  | 1 | 套 | 1.材质：铝制电缆 |
|  |  |  | 接地干线 |  | 1 | 套 | 1.用于10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)接地 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志挂牌。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K32 | 10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位 | 隔离开关 |  | 3 | 个 | 1.送电端隔离开关。 |
|  |  |  | 10kV架空绝缘电缆及验电接地环 |  | 3 | 根 | 1.架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。 |
|  |  |  | 跌落式熔断器 |  | 3 | 个 | 1.适用电压：10KV；材质：陶瓷。 2.符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T15166)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 验电接地环 |  | 3 | 个 | 1.验电接地环电压等级：10kV。 2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。 |
|  |  |  | 避雷器 |  | 3 | 个 | 1.类型：氧化锌避雷器。 |
|  |  |  | 油浸式电力变压器 |  | 1 | 台 | 1.10/0.4kV油浸式电力变压器。 2.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压配电柜 |  | 1 | 套 | 1.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等。 |
|  |  |  | 接地扁铁 |  | 1 | 个 | 1.用于10/0.4kV变配电系统(架空线路)接地 |
|  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线及验电接地环 |  | 4 | 根 | 1.架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。 |
|  |  |  | 配套设备设施 |  | 1 | 套 | 导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  | K33 | 电气设备安装考位 | 电路图 |  | 1 | 套 | 1.考核用电路图， 2.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线 （2）单相电能表带照明设备的接线 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线 |
|  |  |  | 单相电能表 |  |  |  | 1.类型：单相电子式 2.电压：220V。 |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  |  | 1.类型：三相电子式 2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电流表 |  |  |  | 1.类型：指针式电流表 2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电涌保护器 |  |  |  | 1.最大放电电流：20kA。极数：1P。 2.类型：导轨式安装。 3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。 |
|  |  |  | 熔断器 |  |  |  | 1.类型：导轨式安装。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器(带漏电保护器) |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器 |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  |  | 1.安装方式：导轨式。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 交流接触器 |  |  |  | 1.线圈电压类型：交流。 2.两常开两常闭。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 热继电器 |  |  |  | 1.额定绝缘电压：690V。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 电流互感器 |  |  |  | 1.类型：三相电流互感器 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 按钮开关 |  |  |  | 1.类型：自复位按钮。 2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 万能转换开关 |  |  |  | 1.类型：万能转换开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  |  |  | 1.类型：3档开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 五孔插座 |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 双控开关 |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 单控开关 |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  |  |  | 1.电压：380V。功率：180W不带端子。 2.转速：≥1400转/分钟。 |
|  |  |  | 灯具 |  |  |  | 1.电压：220V。 |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1.类型：明装24回路。 |
|  |  |  | 电气设备固定背板（网孔版） |  |  |  | 1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。 2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。 |
|  |  |  | 导线 |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV1.5mm²单芯硬线红色 BV1.5mm²单芯硬线黄色 BV1.5mm²单芯硬线蓝色 BV1.5mm²单芯硬线黄绿 BV1.5mm²单芯硬线黑色 BV1.5mm²单芯硬线绿色 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  |  | 1.材质：黄铜镀锌。 |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  | 1.材质：高碳钢 2.压接范围：1.25-8mm² |
|  |  |  | 导线连接器 |  |  |  | 1.材质：铜 |
|  |  |  | 搪锡设备 |  |  |  | 1.电压:220V 2.特点：温度可调 |
|  |  |  | 焊锡丝 |  |  |  | 1.直径：1mm |
|  |  |  | 连接管 |  |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜 |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  |  | 1.材质：PVC 2.电压等级：600V及以下 |
|  |  |  | 接线工具 |  |  |  | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。 |
|  |  |  | 电气设备安装实操装置 |  |  |  | 一、设备基本要求 1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。 2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。 3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。 二、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。 3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。 5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。 7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。 8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。 9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。 10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 考评员移动评分系统 |  |  |  |  | 1 | 套 | （一）硬件设备 1、屏幕尺寸：≥10.1英寸 2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次 3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G 4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。 （二）系统功能 1、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）； 2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等特种作业实操评分功能； 3、系统具备以下功能： ①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录； ②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息； ③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷； ④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项； ⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频； ⑥考试评分提醒功能； ⑦考试成绩单生成功能； ⑧成绩查询功能； ⑨评分记录查询功能。 4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。 |

- 高处作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 安全用具考位 | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.材质：ABS/PE/针织布。 2.产品功能：抗冲击、防砸 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩 2.材质：聚酯纤维+合金钢 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：全身式 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。。 |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：帆布 橡胶 2.功能：高帮、系带、防滑。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 副 | 1.适用杆高：6-8m电线杆。 3.材质：锰钢无缝钢管。 3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 工作服 |  | 1 | 套 | 1.材质：纯棉 2.功能：耐穿耐磨 3.款式：长袖 |
|  |  |  | 反光背心 |  | 1 | 套 | 1.材质：纱网/针织 2.反光：高度化纤反光条 3.颜色：蓝色 |
|  |  |  | 手套 |  | 1 | 双 | 1.材质：尼龙 2.功能：耐磨、不易打滑 |
|  |  |  | 干扰项 | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的 |
|  |  |  |  | 安全带 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 2 | 双 | 非标的、损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 衣架 |  | 1 | 套 | 1.材质：塑料+金属 |
| 科目二 | K21 | 零部件判废考位 | 移动平台各类零部件 |  | 1 | 套 | 有问题的移动平台各类零部件 |
|  |  |  | 吊篮各类零部件 |  | 1 | 套 | 有问题的吊篮各类零部件 |
|  |  |  | 单人吊具各类零部件 |  | 1 | 套 | 有问题的单人吊具各类零部件 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  | K22 | 作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患 2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景 |
| 科目三 | K31 | 移动平台考位 | 移动式操作平台(门式架) |  | 1 | 套 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。 3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 移动操作架 |  | 1 | 套 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车 轮》(GB/T 14687)的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2. 应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。 4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。 5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、搭设过程、拆除过程及收尾工作等环节的操作内容。 6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。 |
|  |  |  | 搭设平台所需的配套工器具 |  | 2 | 套 | 卷尺：尺带长度：7.5m； 扳手：材质：铬钒合金钢 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 2 | 个 | 材质：帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。 |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 禁止、警告、指令、提示四类标示牌 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  | K32 | 吊篮考位 | 高处作业吊篮 |  | 1 | 套 | - 吊篮参数要求： (1)结构层数：单层； (2)驱动方式：电动； (3)特性：爬升式； (4)额定载重量：不小于500kg； (5)吊点平台：双吊点； 2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。 3.吊篮应装设安全钢丝绳。 4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。 5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时， 其底部净空高度不小于2m。 6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 1.滚刷、塑料水桶 |
|  |  |  | 作业平台 |  | 1 | 套 | 1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 安全绳 |  | 2 | 根 | 1.材质：高强度锦纶绳。 2.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳自锁器 |  | 2 | 个 | 1.适用绳径：16-20mm。 2.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求 |
|  |  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围≤500V/AC 2.氖泡测电笔 3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用 4.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。 |
|  | K33 | 单人吊具考位 | 座板式单人吊具(整套) |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。 2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求。 3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求。 4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求。 6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。 7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 1.滚刷：类型：羊毛短毛滚刷 2.塑料水桶：材质：塑料 |
|  |  |  | 作业平台 |  | 1 | 套 | 1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 体重秤 |  | 1 | 个 | 1.秤面板材质：钢板 2.秤体重指示：表盘指针指示 3.驱动类型：机械 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 2 | 张 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：帆布+高密度海绵垫。 |
|  | K34 | 登杆登塔考位 | 电杆 |  | 1 | 根 | 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。 |
|  |  |  | 抱箍 |  | 1 | 副 | 与电杆匹配 |
|  |  |  | 铁塔 |  | 1 | 套 | 铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。 一.铁塔材质规格 1.主材：采用≥L50x50热镀锌角钢，材质为Q235。 2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。 二.结构设计要求 整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。 安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求。 三.安装工艺标准 铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸符合设计要求。 螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。 四.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。 |
|  |  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.材质：尼龙 2.直径10mm 3.功能：耐磨，强度高 |
|  |  |  | 安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1.扳手：材质：铬钒合金钢 2.卷尺：尺带长度：7.5m 3.铁锤:材质：木/铁 4.手持电动套筒扳手：类型：无线 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | - 应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2. 应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。 4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。 5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、登杆登塔作业过程及收尾工作等环节的操作内容。 6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 个 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 6 | 个 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 2 | 套 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：5m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 4 | 张 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：帆布+高密度海绵垫。 |
| 考评员移动评分系统 |  |  |  |  | 1 | 套 | （一）硬件设备 1、屏幕尺寸：≥10.1英寸 2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次 3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G 4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。 （二）系统功能 1、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）； 2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等特种作业实操评分功能； 3、系统具备以下功能： ①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录； ②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息； ③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷； ④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项； ⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频； ⑥考试评分提醒功能； ⑦考试成绩单生成功能； ⑧成绩查询功能； ⑨评分记录查询功能。 4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。 |

- 登高作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 安全用具考位 | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.材质：ABS/PE/针织布 2.产品功能：抗冲击、防砸 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：全身式 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：帆布 橡胶 2.功能：高帮、系带、防滑。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 工作服 |  | 1 | 套 | 1.材质：纯棉 2.功能：耐穿耐磨 3.款式：长袖 |
|  |  |  | 手套 |  | 1 | 双 | 1.材质：尼龙 2.功能：耐磨 |
|  |  |  | 干扰项 | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 2 | 双 | 非标的、损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 衣架 |  | 1 | 套 | 1.材质：塑料+金属 |
| 科目二 | K21 | 零部件判废考位 | 有问题的钢管 |  | 1 | 套 | 有问题的钢管 |
|  |  |  | 有问题的扣件 |  | 1 | 套 | 有问题的扣件 |
|  |  |  | 有问题的安全网 |  | 1 | 套 | 有问题的安全网 |
|  |  |  | 有问题的垫板 |  | 1 | 套 | 有问题的垫板 |
|  |  |  | 有问题的底座 |  | 1 | 套 | 有问题的底座 |
|  |  |  | 有问题的挡脚板 |  | 1 | 套 | 有问题的挡脚板 |
|  |  |  | 有问题的脚手板 |  | 1 | 套 | 有问题的脚手板 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  | K22 | 作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识脚手架风险隐患 2.配备设备：脚手架；假人等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景 |
| 科目三 | K31 | 双排落地钢管脚手架考位 | 扣件式钢管脚手架 |  | 1 | 套 | 1.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件。 2.符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全立网 |  | 1 | 套 | 1.材质：聚乙烯/聚丙烯/聚酯 2.类型：阻燃2000目 3.符合现行标准《安全网》(GB5725)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全平网 |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶。 2.符合现行标准《安全网》(GB5725)的有关要求。 |
|  |  |  | 搭设脚手架所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1．扭力扳手：数显 2．卷尺：尺带长度：7.5m 3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔 4．铁锤：材质：木/铁 5．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架 6．角度仪：材质：不锈钢 7．手持电动套筒扳手：类型：无线 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 套 | 1.材质：帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 2 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：5m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  | K32 | 双排钢管跨越架考位 | 扣件式钢管跨越架 |  | 1 | 套 | 1.满足搭设三步三跨所需的构配件。 2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T 15831)的有关要求。 |
|  |  |  | 搭设跨越架所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1．扭力扳手：数显 2．卷尺：尺带长度：7.5m 3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔 4．铁锤：材质：木/铁 5．手锯：材质：高碳钢 6．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架 7．角度仪：材质：不锈钢 8. 手持电动套筒扳手：类型：无线 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 套 | 材质：帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 2 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：5m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
| 考评员移动评分系统 |  |  |  |  | 1 | 套 | （一）硬件设备 1、屏幕尺寸：≥10.1英寸 2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次 3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G 4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。 （二）系统功能 1、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）； 2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等特种作业实操评分功能； 3、系统具备以下功能： ①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录； ②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息； ③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷； ④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项； ⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频； ⑥考试评分提醒功能； ⑦考试成绩单生成功能； ⑧成绩查询功能； ⑨评分记录查询功能。 4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。 |

- 考场配套

| 序号 | 名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场配套 | 能进行智能分析的成套设备 | 1 | 套 | 1.双路高性能处理器，可支持16条DDR5（最高5600MHz）内存槽。可支持12个3.5寸盘位（8个兼容SATA/SAS/U.2），可支持9个PCIe扩展槽。支持选配后置硬盘/PCIe模组。AI总算力≥560TFLOPS（支持INT8/FP16/BF16/FP32混合精度计算），支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。 2.采集器：分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。 3.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。 4.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。 |

备注：报价单位应结合本项目特种作业实操考试设备技术参数要求、考场现场实际情况及设备安装所需相关条件综合考虑进行报价，确保所供货物及配套设施完善服务满足实际考试使用需求。报价单位可自行前往考场现场踏勘，充分了解场地布局、基础配套等实际情况，设备安装过程中产生的场地改造、墙体/地面/顶面的拆除与修复、管线铺设与调整等一切相关费用均已包含在报价中。