## 1.综合布线系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
（一）综合布线系统
1 | 86型双口面板 | 1、规格:86型双口平口面板, 适用于安装所有铜缆信 息模块以及光纤模块.带防尘盖保护 | SX44002 | 个 | 108 | 罗格朗 | 合资
2 | 86型单口面板 | 1、名称：86型单口面板 2、规格：86型双口平口面板, 适用于安装所有铜缆信息模块以及光纤模块.带防尘盖保护. | SX44001 | 个 | 110 | 罗格朗 | 合资
3 | 6类非屏蔽模块 | 1、规格: 6类非屏蔽模块 2、型号:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-26AWG, 0ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | ES2302 | 个 | 326 | 罗格朗 | 合资
4 | 4口表面光纤安装盒 | 1、规格:接受安装光纤适配器模块. 提供安装螺钉,胶 带或可选用的磁铁固定. 线缆从侧面和后部 预留孔以及基座中心的开口进出. | 575030+576011 | 个 | 7 | 罗格朗 | 合资
5 | LC双工耦合器 | 1、类别:OM3等级LC双工耦合器. 符合ITA/EIA-604 FOCIS-3适配器标准 | 78618 | 个 | 7 | 罗格朗 | 合资
6 | 地面插座（铜制地插，可安装3个模块） |  | 地面插座 | 个 | 30 | 国产 | 中国
7 | 多媒体箱(CP盒) |  | 定制 | 个 | 3 | 国产 | 中国
8 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 200*100 | 定制 | m | 102.2 | 国产优质 | 中国
9 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 100*100 | 定制 | m | 36.8 | 国产优质 | 中国
10 | 电缆支架 |  | 定制 | t | 0.184 | 国产优质 | 中国
11 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 2167.63 | 国产优质 | 中国
12 | 4对对绞电缆 | 1、规格:6类非屏蔽双绞线 2、敷设环境:管内穿放 3、带十字骨架设计,采用优质无氧铜,标准: ISO11801,EN50173,EIA/TIA-568,IEC332-1,带宽超过 250 MHz.测试频率达到550MHz,线对采用十字骨架隔离. 线:5.7mm (0.225 in.),防火等级:LSZH,线规：23 AWG | 32754 | m | 817.81 | 罗格朗 | 合资
13 | 4对对绞电缆 | 1、规格:6类非屏蔽双绞线 2、敷设环境:线槽布放 3、带十字骨架设计,采用优质无氧铜,标准:ISO 11801,EN50173,EIA/TIA-568,IEC332-1,带宽超过 250 MHz.测试频率达到550MHz,线对采用十字骨架隔离. 线径:5.7mm (0.225 in.),防火等级:LSZH,线规：23 AWG | 32754 | m | 4425.91 | 罗格朗 | 合资
14 | 光缆 | 1、规格:4芯室内多模万兆光纤(50/125) 2、敷设环境: 管内穿放 3、光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设；弯曲半径，动态：20倍光缆直径，静态：10倍光缆直径 | 3251304C | m | 72.71 | 罗格朗 | 合资
15 | 光缆 | 1、规格:4芯室内多模万兆光纤(50/125) 2、敷设环境: 线槽布放 3、光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设；弯曲半径，动态：20倍光缆直径，静态：10倍光缆直径 | 3251304C | m | 292.65 | 罗格朗 | 合资
16 | 24口光配架(含多模耦合器) | 1、型号:模块化结构，由基本框架，光纤适配器板，空白挡板组成，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续,提供垫圈,线缆扎带,卷轴,应力释放支架和ID/警示标签。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 | 32569C+325406C | 个 | 1 | 罗格朗 | 合资
17 | 光纤配架面板 |  | 32593C | 个 | 1 | 罗格朗 | 合资
18 | 1U理线架 | 1、规格:1U水平理线器 | CA3211(02) | 个 | 6 | 罗格朗 | 合资
19 | LC单芯多模万兆尾纤 | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至尾纤 | 3261143-1C | 条 | 28 | 罗格朗 | 合资
20 | LC-LC双芯多模万兆跳线（3米） | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至LC双工插头 | 32602443-3C | 条 | 14 | 罗格朗 | 合资
21 | 6类24口非屏蔽配线架(空) |  | 33590 | 座 | 4 | 罗格朗 | 合资
22 | 6类非屏蔽模块 | 1、型号:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-26AWG, 0ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | 33564 | 个 | 78 | 罗格朗 | 合资
23 | 24口光配架(含多模耦合器) | 1、型号:模块化结构，由基本框架，光纤适配器板，空白挡板组成，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续,提供垫圈,线缆扎带,卷轴,应力释放支架和ID/警示标签。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 | 32569C+325406C | 个 | 1 | 罗格朗 | 合资
24 | 光纤配架面板 |  | 32593C | 个 | 1 | 罗格朗 | 合资
25 | 1U理线架 | 1、规格:1U水平理线器 | CA3211(02) | 个 | 5 | 罗格朗 | 合资
26 | LC单芯多模万兆尾纤 | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至尾纤 | 3261143-1C | 条 | 16 | 罗格朗 | 合资
27 | LC-LC双芯多模万兆跳线（3米） | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至LC双工插头 | 32602443-3C | 条 | 2 | 罗格朗 | 合资
28 | 6类非屏蔽RJ45跳线，2米 | 1、规格:六类，非屏蔽，RJ45-RJ45,带宽：≥ 250MH,插 拔次数: 至少2500次 | 51773 | 条 | 69 | 罗格朗 | 合资
29 | 19"标准机柜 600*600*2000mm |  | 600*600*2000mm | 台 | 1 | 图腾 | 中国
30 | 8芯室内多模万兆光纤(50/125) | 1、程式:OM3等级万兆多模室类光缆.用于干线级OFNR环境的楼宇内垂直主干,建筑群主干和水平系统设施中.护套提供清晰的识别信息,质量追溯号和长度标识.光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设.最大衰减:850nm≤2.3dB/km,1300nm≤0.6dB/km 2、敷设环境: 线槽布放 | 3251308C | m | 300 | 罗格朗 | 合资
31 | 子网管理系统试运行 | 1、测试类别: 光纤测试 |  | 站 | 36
32 | 子网管理系统试运行 | 1、测试类别:双绞线缆 六类 |  | 站 | 218
电话及互联网络系统(电信提供)的配套设备
33 | 六类24位RJ45插座 | 1、规格:FA3-08XVE |  | 个 | 9 | 普天 | 中国
34 | 电气配管 | 1、名称:SC25 2、配置形式及部位:暗配 | SC25 | m | 288 | 国产优质 | 中国
35 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 720 | 国产优质 | 中国
（二）内网系统
36 | 24口交换机 | 1、功能:交换容量>=190G(24口10/100/1000M，4个千兆光电复用端口),包转发>=35Mpps，支持ipv4/ipv6三层路由。 | LS-5120-28P-SI-H3 | 台 | 1 | H3C | 中国
37 | 48口交换主机 | 1、功能:交换容量>=240G(48口10/100/1000M，4个千兆光电复用端口),包转发>=70Mpps，支持ipv4/ipv6三层路由。 | LS-5120-52P-SI-H3 | 台 | 1 | H3C | 中国
38 | 光模块-SFP-GE-单模模块-1310nm,10km,LC) |  | SFP-GE-LX-SM1310-A | 块 | 2 | H3C | 中国
39 | SFP堆叠电缆 | 1、规格:SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | SFP-STACK-Kit | 条 | 1 | H3C | 中国
40 | 网络调试及试运行 |  |  | 系统 | 1 | H3C | 中国
合计：

## 2.有线电视系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
（三）有线电视系统
41 | 楼层双向放大器 | 1、功能: 采用推挽式高频放大器线路及先进的SMD技术，具有增益控制及斜率控制功能，具有高增益、低失真，良好的平坦度 | BTLE 860兆双向 | 个 | 1 | 贝特 | 中国
42 | 放大器箱 600*450*200 |  | 定制 | 个 | 1 | 贝特 | 中国
43 | 分支分配器盒、盖板 |  | 定制 | 个 | 1 | 贝特 | 中国
44 | 四分支器 | 1、安装形式: 锌合金压铸成型，表面镀镍处理，电磁屏蔽：120dB或81dB | BTT400E | 个 | 3 | 贝特 | 中国
45 | 二分支器 | 1、功能:锌合金压铸成型，表面镀镍处理，电磁屏蔽： 120dB或82dB | BTT200E | 个 | 1 | 贝特 | 中国
46 | 二分配器 | 1、安装形式: 锌合金压铸成型，表面镀镍处理，电磁屏蔽：120dB或83dB | BTS204E | 个 | 1 | 贝特 | 中国
47 | 终端电阻 |  | 750欧姆 | 个 | 2 | 贝特 | 中国
48 | 用户终端盒 | 1、功能: 频率范围：5-1000MHz，电磁屏蔽：>90dB | BT0-05E-M面板 | 个 | 13 | 贝特 | 中国
49 | 射频同轴电缆 | 1、规格:线槽布放 主干同轴电缆 SYWV-75-7（四屏蔽） | SYWV-75-7 | m | 300 | 国产优质 | 中国
50 | 射频同轴电缆 | 1、规格: 管内穿放 用户同轴电缆 SYWV-75-5（四屏蔽） | SYWV-75-5 | m | 236.45 | 国产优质 | 中国
51 | 射频同轴电缆 | 1、规格: 线槽布放 用户同轴电缆 SYWV-75-5（四屏蔽） | SYWV-75-5 | 条 | 304.6 | 国产优质 | 中国
52 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 200*100 | 200*100 | m | 102.2 | 国产优质 | 中国
53 | 电缆支架 |  |  | t | 0.135 | 国产优质 | 中国
54 | 电气配管 | 1、名称:SC20 ，2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 227.35 | 国产优质 | 中国
55 | 分配网络设备 | 1、名称:用户终端系统调试 |  | 个 | 13
合计：

## 3.综合安防系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌
1 | （六）闭路电视监控系统
2 | 前端部分
3 | 半球摄像机 | 像素400万 分辨率2688×1520； ★最低照度0.001Lux；0.0001Lux； 最大补光距离30m（红外）； 电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 信噪比: ＞56dB； 调整角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； 视场角: 水平102°×垂直55°×对角121°； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG； 宽动态120dB； 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项； 可通过IE浏览器将监视画面进行垂直/水平/中心翻转； 接入网络时可自动获取IP地址，IP地址应可通过客户端软件进行搜索； 报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡； 接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； GB/T28181；▲可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持128GB SD卡； 供电方式DC12V/POE； ★外壳防护能力：IP67； 工作温度: -40℃~+60℃。 |  | 台 | 6 | 大华
4 | 枪式摄像 | 像素400万 分辨率2688×1520； ★最低照度，彩色：0.0004lx，黑白：0.0001lx； 最大补光距离60m（红外）； 电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 信噪比: >56dB； 镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264B； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流降低4/5，视频图像质量无明显劣化； 宽动态120dB； 补光灯: 4颗（红外灯）； 视场角: 水平：97°~27°，垂直：52°~15°，对角：116°~32°； OSD信息叠加: 时间；通道；地理位置； 内置MIC支持； 报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡； 接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181(双国标)； 在浏览器下，具有两个国标配置设置界面； 最大Micro SD卡128 GB； 供电方式DC12V/POE； 防护等级IP67； 工作温度: -30℃~+60℃。 |  | 台 | 17 | 大华
5 | 枪机支架 | 铝合金；壁装； |  | 个 | 17 | 大华
6 | 分控中心
7 | 硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux操作系统； 支持WEB、本地GUI界面操作； 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议； 支持32路视频接入 网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps； 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出； 支持8个内置SATA,接口单盘容量支持10T，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式； 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中； 支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构； 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式； 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 可接H.265、H.264、MPEG4、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出；可开启前端设备的智能编码模式； IE浏览器下，具G.711A、G.711Mu、PCM、G.726AAC、G.722.1、G.729设置选项； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档； 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 支持硬盘设置为读写盘、冗余盘和只读盘。当其中一块硬盘设置为冗余盘时录像文件会同时写入读写盘和冗余盘中，只读盘只能读取不能写入录像； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出； 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； ▲具备防火墙能力，能够ICMP洪泛攻击、防半连接攻击。 ▲具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。 支持画中画预览功能，可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示，可对画中画视频进行录像，并可在32画面预览模式下同时预览2路画中画视频； 支持IP批量添加功能，在添加设备过程中可批量修改设备IP，可开启IP过滤使能功能，已添加的设备自动过滤； 支持校时功能，可通过客户端软件对设备设置NTP校时服务器或手动校时，可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时，在网络安排权限中增加IP校时白名单，IP校时白名单配置与IP权限黑白名单配置独立； 支持用户管理功能，可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。可对非法用户登录锁定。可在首次登录是对设备进行初始化，强制修改密码。可设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登录； 工作温度：-10℃~+55℃。 标★和▲项参数投标时需提供公安部检测报告复印件并加盖投标单位公章 |  | 台 | 2 | 大华
8 | 监控级硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA |  | 块 | 12 | 大华
9 | 传输部分
10 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥256Gbps，转发率≥40Mpps，8*千兆电口+2*SFP；（POE输出≥125W）； 2、VLAN≥4K(数量非ID)、MAC≥8K；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 3、支持IRF2（最大支持9台堆叠）；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP； 4、支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-Serv QoS；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；绿色节能设计。 |  | 台 | 1 | 华三
11 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光电复用口，提供主机照片证明，整机POE输出功率≥370W； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4、端口防雷≥10KV； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； |  | 台 | 1 | 华三
12 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps，整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口； 2、扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、★支持NGFW防火墙插卡，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持； 6、端口防雷≥8KV； 7、支持并实配无线控制功能，实现有线无线一体化管理； 8、配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇 |  | 台 | 1 | 华三
13 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 个 | 5 | 华三
14 | 4口光纤盒 | 标准：YD/T 925 安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 1个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 适配器端口：4位 端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 外壳材料：优质冷扎钢板 外壳表面处理：静电喷塑黑色 尺寸： 145×155×32mm 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 |  | 台 | 2 | 国产优质
15 | 24口光纤配线架 | 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 安装方式：19″机架式安装 4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 |  | 台 | 1 | 国产优质
16 | 尾纤 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：B1.3（OS2） 光纤芯数：单芯 光纤插头：LC 长度：1m 单芯光缆护套外径：2.8mm 护套颜色：黄色（OS2） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ |  | 根 | 20 | 国产优质
17 | 光纤熔接 | 配套 |  | 点 | 20 | 国产优质
18 | 双芯LC-LC光纤跳线 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：B1.3（OS2） 光缆类型：双芯“8字形” 光纤插头：LC 长度：3m 单芯光缆护套外径：2.8mm 护套颜色：黄色（OS2） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ |  | 根 | 5 | 国产优质
19 | 壁挂机柜 | 381*600*450,6U，玻璃门 |  | 台 | 2 | 国产优质
20 | PDU电源 | 国际插头10A输入，8位国际10A三孔输出，带SPD防雷模块，1.8米线长，金属PDU |  | 个 | 2 | 国产优质
21 | 线缆辅材
22 | 六类非屏蔽网线 | 线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 通过标准最高传输频率250MHz测试 额定传输速率(NVP)：68% 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m ★导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 阻燃标准：IEC60332-1-2 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ 产品符合TLC认证 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路 产品符合ROHS2.0（2011/65/EU）和REACH |  | 米 | 2200 | 国产优质
23 | 4芯单模光纤 | 标准： ISO/IEC 11801 光纤类型：B1.3（OS2） 衰减＠20℃（dB/Km）：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3 光纤芯数：4芯 紧包：LSZH，0.9mm 护套：LSZH，黄色（OS2） 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 安装温度：-10℃～+60℃，工作温度： -20℃～+60℃ |  | 米 | 2500 | 国产优质
24 | 配管 | KBG20 |  | 米 | 400 | 国产优质
25 | 辅材 | 水晶头、金属软管、角钢等 |  | 批 | 1 | 国产优质
26 | （七）防盗报警系统
27 | 吸顶双鉴探测器 | 1、类别:内置微处理器，对输入的红外和微波信号进行分析和处理,采用K波段微波技术及特别赋形天线，能更好地捕获信号.灵敏度:探测范围内正常步速2～4步,微波频率:24.125 GHz | EX360 | 套 | 4 | 优周
28 | 报警按钮 |  | HO-01B | 套 | 8 | 豪恩
29 | 报警防区扩展模块 | 1、类别:支持2个常闭回路,电流消耗：1mA | 4193SN | 套 | 12 | Honeywell
30 | 声光报警器 |  | HC-103 | 套 | 2 | 国产优质
31 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 Rvv4*1.5 | Rvv4*1.5 | m | 300 | 国产优质
32 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 Rvv2*0.5 | Rvv2*0.5 | m | 233.2 | 国产优质
33 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线 Rvv2*0.5 | Rvv2*0.5 | m | 396.35 | 国产优质
34 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 RVV4*0.75 | RVV4*0.75 | m | 62.3 | 国产优质
35 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线 RVV4*0.75 | RVV4*0.75 | m | 170.3 | 国产优质
36 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 213.1 | 国产优质
37 | 安全防范系统 | 1、名称: 入侵报警系统 |  | 系统 | 1
38 | （八）电子巡更系统
39 | 巡更钮+座 |  | BLC-6-28 | 个 | 10 | 蓝卡
合计：

## 5.背景音乐系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
（四）背景音乐及消防广播系统
56 | IP网络广播分控制中心PC机 | 1、类型:P4/2.8G/1G/500G/DVD-ROM | P4 | 台 | 1 | 联想 | 中国
57 | IP网络广播控制服务器分控软件 | 1、类别:标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用),一路麦克风输入，实现远程呼叫任意节点，可以同时向各个网络节点传送多路音频 | T-6700R-1 | 台 | 1 | ITC | 中国
58 | CD播放器 | 1、类别:标准机柜结构设计,兼容CD/VCD/MP3/DVD碟片,微处理集成芯片控制,VFD荧光英文显示屏,立体声输出 | T-6221 | 台 | 1 | ITC | 中国
59 | 数字调谐器 | 1、类别:标准机箱设计,微电脑控制，轻触式按键操作。高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选。电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。 | T-6222 | 台 | 1 | ITC | 中国
60 | 前置放大器 | 1、类别:有多个输入通道，包括多路话筒，多路线路，2路紧急接口；每一通道均可独立调校音量，统一音调控制；4个紧急输入具有二级优先、强行切入优先功能 | T-6201 | 台 | 1 | ITC | 中国
61 | 寻呼话筒 |  | T-521A | 台 | 1 | ITC | 中国
62 | 桌面式对讲寻呼话筒 | 1、类别:桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足；人性化人机操作界面；自带数字键、功能键、可对任意终端或分区广播 | T-6702 | 台 | 1 | ITC | 中国
63 | 数据转换终端 | 1、类别:RS-422转换为TCP/IP信号，RS-232转换为TCP/IP信号。消防智能接口及无线遥控都可以同时接。通讯接口 标准DB-9/RJ45,支持协议 RS-422/RS-232 | T-6713 | 台 | 1 | ITC | 中国
64 | 网络消防信号接口 | 1、类别:30路消防报警采集接口，可扩展至300路分区。由地址码可配置两种报警采集触发方式，常闭触发方式和常开触发方式。采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质 | T-6723 | 台 | 1 | ITC | 中国
65 | IP网络有源音箱 | 1、类别:内置点播采集模块，实现实时信号采集功能。可选配交换机模块，实现扩充功能。支持立体声线路输入，音量调节。内置立体声功率放大器。内置小口径、大功率的高保真扬声器。功率输出，外扩8Ω/10W定阻扬声器。 | T-6707 | 台 | 1 | ITC | 中国
66 | IP网络适配器（机柜式带240W功放） | 1、类别:TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音,五寸LCD显示，全功能按键操作,数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能,内置报警强切功能，无需24V强切电源，不限音控数量 | T-67240 | 台 | 2 | ITC | 中国
67 | IP网络适配器（机柜式带60W功放） | 1、类别:TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音,五寸LCD显示，全功能按键操作,数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能,内置报警强切功能，无需24V强切电源，不限音控数量 | T-6760 | 台 | 1 | ITC | 中国
68 | 3W吸顶喇叭 | 1、类别:最大功率：10W,输入电压：70V/100V ,灵敏度；94dB | T-104 | 台 | 60 | ITC | 中国
69 | 6W壁挂喇叭 | 1、类别:最大功率：10W,输入电压：100V；频率响应：130- 16KHz;灵敏度:92dB±3dB | T-601S | 台 | 2 | ITC | 中国
70 | 39U机柜 | 1、规格:39U高度，19寸标准机柜,1930*580*625mm(高*宽*深） | 定制 | 台 | 1 | ITC | 中国
71 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-RVS2*1.0 | ZR-RVS2*1.0 | m | 673.8 | 国产优质 | 中国
72 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线ZRBV-2*1.5 | ZRBV-2*1.5 | m | 23.2 | 国产优质 | 中国
73 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 602.4 | 国产优质 | 中国
74 | 背景音乐系统 | 1、名称:试运行 |  | 系统 | 1
合计：

## 6.楼宇智控系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （五）楼宇设备控制系统
2 | 网络控制器 | 1、类别:以太网集成化控制器，带WEB功能，支持RS232，TCP/IP网，RS485，TP/FT-10等通信接口 | MS-NCE2560-0 | 台 | 1 | 江森 | 美国
3 | DDC控制器 | 1、类别:高性能的独立控制器，内嵌32位的处理器，1M的闪存，512K SRAM。它通过使用LonWorks/BACnet网络来进行通信，通信速率达到76Kbps.可带8个以上I/O扩展模块 | MS-FEC2611-0 | 台 | 5 | 江森 | 美国
4 | I/O扩展模块 | 1、类别:I/O扩展模块：UI≥6,DI≥2,DO≥3,UO≥4 | MS-IOM4711-0 | 台 | 12 | 江森 | 美国
5 | 滤网压差开关 | 1、类型:压力范围：0-500PA，精度为±10PA | P233A-4-AKC | 支 | 29 | 江森 | 美国
6 | 风管温度传感器 | 1、类型:1.8KOhm热敏电阻，温度范围：-46~104℃,精度： ±0.3℃ | TE-6311M-1 | 支 | 19 | 江森 | 美国
7 | CO2浓度传感器 | 1、类型:输出CO2 0-5VDC或0-10VDC | EE85 | 支 | 4 | 江森 | 美国
8 | 调节型风阀执行器 | 1、类型:工作电压：24VAC，输入信号：0-10V模拟调节，带 阀位反馈。 | M9116-GGA-2 | 个 | 18 | 江森 | 美国
9 | 开关型风门执行器 | 1、类型:工作电压：24VAC，输入信号：三态浮点控制。 | M9116-AGA-2 | 个 | 1 | 江森 | 美国
10 | 电动调节水阀DN50 | 1、类型:DN50调节型水阀，阀体及执行器 | VG1205FS-C/M9109-GGA-4/M9000-520-4 | 个 | 5 | 江森 | 美国
11 | 电动调节水阀DN40 | 1、类型:DN40调节型水阀，阀体及执行器 | VG1205ER-C/M9106-GGA-4/M9000-520-4 | 个 | 1 | 江森 | 美国
12 | 电动调节水阀DN100 | 1、类型:DN100调节型水阀，阀体及执行器 | VG12E5JV/M9124-GGA-2/M9000-518 | 个 | 4 | 江森 | 美国
13 | 风机盘管控制+DN25阀门 | 1、类型:联网型风机盘管控制器,RS485接口(Moodbus协议) | SMC-32/SMC-OP-V1.3 | 支 | 4 | TJSMART | 中国
14 | DDC控制器 | 1、类别:含变压器，继电器，端子等。 | DDC控制箱 | 台 | 4 | 定制 | 中国
15 | 联网线AWG#18 | 1、敷设环境:管内穿线 | 8760 | m | 163.27 | 国产 | 中国
16 | 电气配线 | 1、配线形式:BV-1.0 2、敷设部位或线制:管内穿线 | BV-1.0 | m | 7980.86 | 国产优质 | 中国
17 | 电气配线 | 1、配线形式:RVVP-2x1.0 2、敷设部位或线制:管内穿线 | RVVP-2x1.0 | m | 1610.65 | 国产优质 | 中国
18 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 BV-2.5 | 线 BV-2.5 | m | 12 | 起帆 | 中国
19 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC32 2、配置形式及部位:暗配 | TC32 | m | 83.78 | 国产优质 | 中国
20 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC25 2、配置形式及部位:暗配 | TC25 | m | 833.83 | 国产优质 | 中国
21 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC20 2、配置形式及部位:暗配 | TC20 | m | 1181.29 | 国产优质 | 中国
22 | 住宅(小区)智能化系统 | 1、类型:楼宇自控系统调试 |  | 系统 | 1
合计：

## 7.多媒体会议系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌
1 | （十）多媒体会议系统
一、正屏LED大屏系统
1 | LED显示屏 | 1.像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米； |  | 平方米 | 82.0125 | 利亚德
2.整屏分辨率不低于：12960点×4050点；
3.屏幕尺寸≥16.2m*≥5.0625m
4.灯珠要求使用金线灯封装，灯珠品牌推荐建议为：国星、东山精密、晶台。投标时投标人须在偏离表说明栏明确LED灯珠选用品牌，供货时，业主有权要求将箱体抽样送交管芯封装厂商检测；
5.★驱动方式：共阴恒流驱动
6.光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正；
7.屏幕亮度：0-600cd/㎡可调；刷新率≥3840HZ；
8.水平视角：≥160°；垂直视角：≥160°；
9.发光点中心距偏差：≤3%；亮度均匀性：≥97%；
10.峰值功耗≤600W/平米；平均功耗≤250W/平米；
11.★具有故障智能检测控制系统。
12.箱体无风扇设计，采用屏体自然散热形式；
13.屏幕采用无排线硬连接；
14.★箱体具备PFC电源；
15.★显示屏灰度等级要求，亮度达到20%，灰度等级≥15bit，亮度达到50%时，灰度等级≥16bit，亮度达到70%时，灰度等级≥16bit，亮度达到100%时，灰度等级≥16bit；
2 | LED控制系统 | 1.支持二次开发，实现与招标人集中控制系统及资源管理系统的联接，实现集中控制和统一管理功能； |  | 套 | 1 | 利亚德
2.采用简单、易用、简洁的全中文操作界面，所有操作通过大屏控制软件的图形界面即可进行统一控制，不需要频繁的切换不同控制软件界面；
3.提供模式和预案的管理；操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能；
4.所有类型的显示画面都能从单屏显示按相应比例无级放大到全屏显示，全屏范围内显示图形不变形，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁；采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不能影响字符和图形的正确显示；
5.显示系统的各种功能操作实行全计算机控制、网络控制；所有LED单元的开关、色彩、亮度调整、视频拼接控制器的参数配置和控制、信号调用、远程监控维护均在同一套控制软件上统一实现，这些功能可以通过网络授权在其它计算机上实现；
6.提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域；
7.大屏控制软件支持全图形化触摸操作，可预先设定多组显示模式和应用场景预案，可在同一界面实现对视频，音频的一体化控制；
3 | 光端机 | 1.不小于4个LC 光纤接口； |  | 对 | 28
2.多模光纤使用；
3.支持长距离和高分辨率图像传输；
4.支持最大视频分辨率1920x1200/60Hz。
4 | 拼接处理器 | 1.28路HDMI输入、28路DVI输出。 |  | 台 | 1
2.能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示。
3.满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览。
4.采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制。
5.输出多画面的实时同步显示。
6.支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求。
|  | 7.输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份。 |  |  |  | 利亚德
8.满足多路视频，任意位置和大小开窗显示。
9.支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。
10.单台设备的输出同时控制不小于8组不同分辨率的显示屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰。
11.支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能。
12.支持视频预监和屏幕回显功能。
13.支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。
14.本项目招标的视频拼接系统基本配置要求：带预监功能，其中两路备用，具备扩容能力。
15.支持画面漫游、自由缩放、任意叠加。
16.支持4K高清信号、网络视频信号采集。
17.支持日志记录，操作可追溯。
5 | 配电柜 | 1、60kW配电柜。 |  | 台 | 1
2、PLC远程控制
3、具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能
6 | 钢结构 | 为保证大屏安装后的平整度和最佳显示效果，钢结构须由LED厂家根据现场实际情况定制。 |  | 项 | 1
7 | 安装调试 | 原厂安装调试 |  | 项 | 1
8 | 装修拆除包边 | 对原墙面进行装修改造 |  | 批 | 1 | 定制
二、音频系统
1 | 短杆高保真模拟会议话筒 | 超指向型短杆设计; |  | 只 | 14 | 东微
支持48V幻象供电;
拾音距离≥50CM;
具有抗手机RF干扰性;
带红色雾面光环指示灯;
灵敏度≤ -35dB±3dB;
频率响应不低于40Hz-19kHz;
信噪比 ≥85 dB;
非线性失真 <0.2%
最大承受声压≥136 dB ;
2 | 无线手持话筒 | 清晰的24位数字音频 |  | 套 | 2 | 舒尔
扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒）
超过120 dB的动态范围
数字式预开关分集
44 MHz调谐带宽（视地区而定）
每个频带有32个可用通道（视区域而定）
每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统
3 | 无线头戴话筒 | 扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒） |  | 套 | 2 | 舒尔
超过120 dB的动态范围
数字式预开关分集
44 MHz调谐带宽（视地区而定）
每个频带有32个可用通道（视区域而定）
每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统
4 | 无线领夹话筒 | 扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒） |  | 套 | 2 | 舒尔
超过120 dB的动态范围
数字式预开关分集
44 MHz调谐带宽（视地区而定）
每个频带有32个可用通道（视区域而定）
每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统
5 | 天线分配器 | 载波频率范围：470-952MHz |  | 台 | 2 | 舒尔
分布式输出电平（增益）：-0.5-3分贝
输出接口隔离：30分贝
阻抗：50欧
6 | 天线放大器 | 双位增益选择器开关（+6dB和+12dB） |  | 台 | 4 | 舒尔
低噪音信号放大器可以补偿同轴线缆中的插入损耗
7 | 天线 | 接头类型: BNC, 插孔 |  | 只 | 4 | 舒尔
阻抗: 50 Ω
天线增益 (在轴): 7.5 dBi
信号增益 ±1 dB:
三、扩声系统
1 | 效果器 | 在24bit/96kHz的声音品质,通过编辑器软件来实现在电脑上编辑和控制,重新优化的预置程序包括新开发的“REV—X”混响算法 |  | 台 | 1 | 雅马哈
2 | 网络型数字音频处理器 | 不少于16路输入、16路输出平衡接口; |  | 台 | 2 | 东微
★自带OLED显示屏，可显示每通道的电平、静音状态、设备IP地址、MAC地址、设备名称等信息，带触摸按键，满足上、下翻页。
★Dante网络通道不少于64路；
采样率不低于48kHz;
支持分组自动混音AMG, 支持多组自动混音;
具有限制话筒开启数量功能;
输入每通道处理功能不少于：前置放大、扩展器、压缩器、7段动态均衡器，自动增益；
★输出每通道处理功能不少于：10段动态均衡器、延时器、高低通滤波器、限幅器
支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC;
★支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾长不低于500ms、回声消除量不低于80dB，噪声消除量不低于四个等级可调；
支持通道分组控制功能;
★每个通道可设定推子的最大值和最小值；
内置WEB服务器，采用浏览器通过物联网轻松获取设备控制软件等相关资料;
内置智能闪避器Ducker；
支持GPIO可编程控制接口;
内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制多台摄像机;
★不少于2路RTP网络音频流发送和接收；
具有RS-232、RS-485控制接口;
两个Dante网络端口，可设置为主从冗余备份功能；
支持一个软件可同时管理系统中的多台设备；
支持不少于50组场景预设;
3 | 高性能网络音频矩阵控制软件 | 1.配合数字音频处理器使用； |  | 套 | 2 | 东微
2.扩展器功能：可设置阈值、比率、启动时间、恢复时间、直通；
3.均衡器功能：可设置频率、增益、带宽、类型、全部直通、段直通；
4.闪避器功能：可设置阈值、深度、启动时间、保持时间、恢复时间；
5.软件简体中文，简洁、易控。
4 | 主扩音箱功放 | ★采用ClassD技术,转换效率可达90%以上 |  | 台 | 2 | 东微
1U设计、机身轻、方便携带和安装;
自动限幅输出、短路、欠压、直流、过载、过温、开机延时等保护功能;
功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
平衡输入接口,SPEAKON输出;
功放开关电源带有单独的冷却系统;
散热风扇采用先进的无级变速电路控制;
技术参数:
★额定功率:2×1500W/8欧，2×2500W/4欧，2×4300W/2欧；桥接：1×3000W/16欧，1×5100W/8欧，1×8600W/4欧
频率响应:20Hz-20kHz(±0.2dB);
★总谐波失真(THD):≤0.01%；
互调失真(IMD):≤0.01%;
输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB;
输入阻抗:20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡);
信噪比:≥109dB;
阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500;
串扰抑制(低于额定功率,20Hz-1kHz):≥90dB;
5 | 低音音箱功放 | ★采用ClassD技术,转换效率可达90%以上 |  | 台 | 2 | 东微
1U设计、机身轻、方便携带和安装;
自动限幅输出、短路、欠压、直流、过载、过温、开机延时等保护功能;
功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
平衡输入接口,SPEAKON输出;
功放开关电源带有单独的冷却系统;
散热风扇采用先进的无级变速电路控制;
技术参数:
★额定功率:2×1500W/8欧，2×2500W/4欧，2×4300W/2欧；桥接：1×3000W/16欧，1×5100W/8欧，1×8600W/4欧
频率响应:20Hz-20kHz(±0.2dB);
★总谐波失真(THD):≤0.01%；
互调失真(IMD):≤0.01%;
输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB;
输入阻抗:20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡);
信噪比:≥109dB;
阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500;
串扰抑制(低于额定功率,20Hz-1kHz):≥90dB;
6 | 固定返听音箱功放 | ★采用ClassD技术,转换效率可达90%以上 |  | 台 | 3 | 东微
1U设计、机身轻、方便携带和安装;
自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;
功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
平衡输入接口,SPEAKON输出;
功放开关电源带有单独的冷却系统;
散热风扇采用先进的无级变速电路控制;
技术参数:
★额定功率:2×650W/8欧,2×1050W/4欧
频率响应:20Hz-20kHz(±3dB);
★总谐波失真(THD):≤0.05%；
输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB;
输入阻抗:10kΩ(电子平衡式);
信噪比:≥80dB;
阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500;
7 | 台唇音箱功放 | ★采用ClassD技术,转换效率可达90%以上 |  | 台 | 3 | 东微
1U设计、机身轻、方便携带和安装;
自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;
功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
平衡输入接口,SPEAKON输出;
功放开关电源带有单独的冷却系统;
散热风扇采用先进的无级变速电路控制;
技术参数:
★额定功率:2×650W/8欧,2×1050W/4欧
频率响应:20Hz-20kHz(±3dB);
★总谐波失真(THD):≤0.05%；
输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB;
输入阻抗:10kΩ(电子平衡式);
信噪比:≥80dB;
阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500;
8 | 备用音箱功放 | ★采用ClassD技术,转换效率可达90%以上 |  | 台 | 1 | 东微
1U设计、机身轻、方便携带和安装;
自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;
功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
平衡输入接口,SPEAKON输出;
功放开关电源带有单独的冷却系统;
散热风扇采用先进的无级变速电路控制;
技术参数:
★额定功率:2×650W/8欧,2×1050W/4欧
频率响应:20Hz-20kHz(±3dB);
★总谐波失真(THD):≤0.05%；
输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB;
输入阻抗:10kΩ(电子平衡式);
信噪比:≥80dB;
阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500;
四、分布式系统
1 | 分布式平台控制服务器 | 1.要求设备采用嵌入式系统架构,稳定、安全; |  | 台 | 1 | 东微
★2.要求设备提供开放性API接口
3.要求支持DANTE、AAC、G.711.H.264.H.265.TCP/UDP、RS-232/422/485、IO、Relay协议;
4.支持可视化管控,音视频信号支持实时反馈、状态同步,信号可预览可回显;
★5.支持B/S、C/S双架构,内置web管理工具,可通过Web端口灵活配置
6.支持web界面批量管理节点设备,控制开关机,查看配置信息;
7.支持用户权限设置,支持多用户同时在线管理,支持同一权限多终端登录;
8.支持网络在线对所有节点设备批量进行升级维护;
9.支持系统配置信息一键保存与加载;
10.支持登录日志、调试日志、操作日志、以及告警日志的存储与导出;
11.系统程序可在线更新升级,升级更新过程信号不掉线、不黑屏,保证系统正常运行;
2 | 分布式系统服务器软件 | 一､基本功能要求: |  | 套 | 1 | 东微
★1.支持指定任意区域任意信号进行视频轮巡
★2.支持自动检测,发现新接入设备
3.支持多级权限设置功能;
4.系统程序可在线升级,过程中信号不掉线、不黑屏,保证系统正常运行;
5.可自定义用户管理界面布局及内容,定制化设计;
6.内置主流设备库,如摄像机、DVD、矩阵、投影机等,可直接调用;
★7.支持多种场景预案设置和调用,场景内容包括信号组合、音频模式、灯光明暗,多功能联动等
二､控制软件要求:
1.支持可视化界面管理,不少于30路实时动态图像预览;
2.采用拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上;
3.支持多点触控方式对信号进行缩放;
★4.预览和回显分辨率最大支持1080P
★5.支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显
6.支持对任意输入输出节点的音量大小调节;
7.支持控制DVD/机顶盒等设备的红外控制;
8.支持灯光和空调等第三方设备的控制;
9.支持IPC或模拟摄像机的云台控制;
★10.支持同一终端多个权限管理,同一权限支持多终端同时管理
★11.界面刷新:控制终端无需上传程序,当系统新增、更新数据时,能够自动刷新显示
★12.支持在可视化调度界面一键截屏，把当前上屏的所有源图像进行多路全高清截屏，自动保存到操作台所在的存储设备
13.支持多用户同时登陆,呈现不同的控制界面;
14.支持密码自动保存及登陆
三､远程KVM功能要求:
★支持不少于500台电脑接入,单组支持不少于16台显示屏同时跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小
支持多权限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;
支持快捷键隐藏/显示OSD菜单;
支持快捷键选控不同的电脑;
支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示;
★支持软KVM控制功能：通过系统控制终端（如IPAD）远程控制电脑，在控制终端回显窗口内即可打开PC端应用程序，控制其内容（修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等）。(提供CNAS认可机构的检验报告复印件并加盖制造商公章)
四､软编网络投屏功能要求:
★支持WINDOWS或MAC电脑提供无线/有线网络上屏服务,支持音视频同步传输
最高分辨率不低于:1920*1200/60Hz;
信号传输码率128K-8M可调;
3 | 单通道编码云节点 | 1.采用Linux系统,长时间运行不宕机; |  | 台 | 13 | 东微
2.无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台;
3.要求不少于2路高清接口,支持选择任意1路编码,支持独立的平衡音频输入接口，不少于1路高清环出口；
★4.音频支持同步、异步和混音三种方式
5.要求支持RS232,IR控制接口;
6.采用标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP地址;
★7.输入信号分辨率不低于1920x1200@60Hz,分辨率自适应
8.支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps;
★9.支持网络休眠和唤醒
10.支持远程KVM控制:鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时,支持多屏间放大缩小;支持多权限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;支持快捷键隐藏/显示OSD菜单;支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示;
11.支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级;
12.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能;
13.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.264、RTSP协议;
14.支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP，支持EDID导入与导出功能;
15.支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，用户无感知，倒换无延时；
★16.支持通过网络、USB存储设备对编码设备进行升级操作
17.支持在控制界面上一键对多路信号源进行截屏，自动保存到操作台所在的存储设备；
★18.支持音频同步拖放控制，视频源上可控制音频开关
19.支持对视频源进行局部放大显示功能；
20.支持窗口锁定功能，窗口内只显示固定的信号源；
4 | 多媒体云节点软件 | 1.配合云节点使用； |  | 套 | 13 | 东微
2.支持低延时模式设置；
3.支持网络休眠和唤醒；
4.支持配置网络访问地址；
5.支持KVM控制；
6.支持IR红外控制设置。
7.支持用户权限限制。
5 | 单通道解码云节点 | 1.采用Linux系统,长时间运行不宕机; |  | 台 | 4 | 东微
2.无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台;
3.要求不少于2路高清接口,支持端口备份,支持2路视频同源输出，支持独立的平衡音频输出接口;
★4.音频支持同步、异步和混音三种方式
5.支持多路音频混音播放;
6.要求支持RS232,IR控制接口;
7.采用标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP地址;
★8.输出信号分辨率不低于1920x1200@60Hz
9.支持自定义分辨率,范围:360x240~1920x1200,自适应传输码率范围128kbps~40Mbps;
★10.支持网络休眠和唤醒
★11.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,单路端口支持不少于16个实时活动视窗
12.支持远程KVM控制:支持跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小;支持多权限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;支持快捷键隐藏/显示OSD菜单;支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示;
13.支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级;
14.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能;
15.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.264/H.265、RTSP协议;
★16.支持画面90°、180°、270°旋转
17.支持POE供电及外部供电;
6 | 多媒体云节点软件 | 1.配合云节点使用； |  | 套 | 4 | 东微
2.支持低延时模式设置；
3.支持网络休眠和唤醒；
4.支持配置网络访问地址；
5.支持KVM控制；
6.支持IR红外控制设置。
7.支持用户权限限制。
7 | 单通道同步解码云节点 | 1.采用Linux系统,长时间运行不宕机; |  | 台 | 32 | 东微
2.无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台;
3.要求不少于1路高清接口,支持独立的平衡音频输出接口;
★4.音频支持同步、异步和混音三种方式
5.支持多路音频混音播放;
6.要求支持RS232、RS485、IR控制接口;
7.采用标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP地址;
8.输出信号分辨率不低于1920x1200@60Hz;
9.支持自定义分辨率,范围:360x240~1920x1200,自适应传输码率范围128kbps~40Mbps;
★10.支持网络休眠和唤醒
★11.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,单路端口支持不少于16个实时活动视窗
★12.一路高清1080P图像传输至小间距LED拼接屏满屏显示总平均延时差小于0.1毫秒
★13.支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级
14.支持远程 KVM 控制:支持多屏漫游，多屏间放大缩小;支持座席协作;支持多权限管理;支持快捷 OSD 菜单;支持上屏推送；点对点操作延时<120ms；
15.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能;
16.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.265、RTSP协议;
17.支持POE供电及外部供电;
8 | 多媒体云节点软件 | 1.配合云节点使用； |  | 套 | 32 | 东微
2.支持低延时模式设置；
3.支持网络休眠和唤醒；
4.支持配置网络访问地址；
5.支持拼接同步数值设置；
6.支持用户权限限制。
9 | 环境控制服务节点 | 1.功能要求: |  | 台 | 1 | 东微
支持多平台控制,B/S访问操作;
支持RS-232/422/485、IR、RELAY、IO、TCP/UDP等多种控制方式;
支持双向控制,支持数据智能分析;
支持多机网络级联;
2.规格要求:
不少于8 路隔离低压继电器(常开触点) 32VDC/AC 2A;
不少于8路数字I/O输入;
不少于8路红外或单向串行通讯口;
不少于8路双向串行通讯口;
不少于1个RJ45 10M/100M以太网接口;
不少于1个系统复位按钮;
10 | 环境控制服务节点软件 | 1.配合环境控制接口机使用； |  | 套 | 1 | 东微
2.支持COM串口控制，如控制摄像头的开关及拍摄角度；
3.支持RELAY控制、IR红外控制；
4.软件要求简洁、易控。
11 | 强电控制接口机 | 1.不少于8通道,每路相互独立 |  | 台 | 1 | 东微
2.单通道最大支持不低于250V 15A;
3.支持RS232及RS485控制
4.支持通过网络TCP、UDP、HTTP、web控制通道开关;
5.支持场景保存和调用;
12 | 交换机 | 产品类型 千兆以太网交换机 |  | 台 | 1 | TP-LINK、
应用层级 三层
传输速率 10/100/1000Mbps
背板带宽 336Gbps/3.024Tbps
包转发率 144Mbps/166Mbps
13 | IPAD | 配置系统内存2GB |  | 台 | 1 | APPLE
显示屏幕尺寸9.7英寸
屏幕分辨率2048*1536
屏幕比例4:3
屏幕类型IPS
屏幕描述电容屏
指取设备触摸
连接WiFi功能
支持蓝牙功能
支持端口
音频接口
3.5mm
多点触控
电影播放1080p
重力感应
光线感应
电池类型锂电池
14 | 路由器 | Wan口数量（千兆） 1个 |  | 台 | 1 | TP-LINK
Lan口数量（千兆）4个
传输标准
IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab
网络协议
TCP/IP协议
五、UPS系统
1 | 主机 | 功率为100KVA/90KW，三进三出工频在线式，标配隔离变压器输出 |  | 台 | 1 | 台达
输入电压范围（Vac）：380/400/415（L-L）±25%
输入频率范围（Hz）：50±5%
输出电压（Vac）: 380/400/415（L-L）±1％，隔离变压器输出
输出功率因素：0.9
频率范围（Hz）：市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.5%
波形失真度：THD <2%（线性负载)
过载功能：125％满载时维持10分钟；150％满载时维持1分钟
充电特性：采用智能化电池管理系统，独有的多模式充电提高电池的可靠性和使用寿命
电池管理：具备电池自测试功能，当电池异常时自动告警并判断电池好坏。
报警功能：市电异常、电池欠压、过载、UPS故障
保护功能：电池低压保护、过载保护、过温保护、输出短路保护、输出过压保护
主机需配置原厂SNMP管理卡，实时在线检测UPS运行数据，具备远程告警功能
相关投标证明
2 | 电池 | 100AH/12V电池，与主机同品牌 |  | 节 | 174 | 台达
3 | 电池柜 | A32 |  | 套 | 6 | 台达
4 | 直流开关 | 250A/2P |  | 套 | 2 | 国产优质
5 | 电池链接线 | BVR70平方 |  | 套 | 1 | 国产优质
6 | 设备底座 | UPS主机1个，电池柜6个，定制 |  | 个 | 7 | 定制
7 | 市电电缆 | 规格YJV4*120+1*70 |  | 批 | 1 | 国产优质
8 | UPS输入电缆 | 规格YJV4*95+1*50 |  | 批 | 1 | 国产优质
9 | UPS输出电缆 | 规格YJV4*95+1*50，对接主大屏系统及新增会议系统 |  | 批 | 1 | 国产优质
10 | 电池间空调 | 2P挂机，三级能效，冷暖模式、定速 |  | 台 | 1 | 国产优质
11 | 安装调试 | 定制、含运输、设备定位等等 |  | 项 | 1 | 定制
六、辅材
1 | 时序电源 | 功能特点： |  | 台 | 4 | 东微
1. 总功率6500W，前面板万能插头支持最大10A，后面板万能插支持最大13A。
2. 8个可控制万用插座电源，每个可单独控制。前面板有一路直通电源插座。
3. 最多可级联16台，智能RJ45级联方式，无需过多设置。
4. 支持电子密码锁，多种保护功能。
5. 电源模式有默认模式，自定义模式，全开放模式和反向模式在自定义电源通道开启模式时，
6. 每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆。
7. 每通道开启或关闭时，可单独设置延时时间，最多可延时999秒。
8. 带RS232和485双向中控接口，完美控制系统所有参数，并可系统安全升级。
9. 蓝光160*32液晶人性化菜单，支持中英文操作。
10. 系统语言和LOGO可定制。
11. 支持免驱USB安全升级。
电性能参数：
1. 额定工作电压：190--250VAC，如需选择85--132VAC需打开机箱拨码选择。
2. 功率：静态时<35W。
接口定义：
RS232：
1------485B
2------中控发射
3------中控接收
5------地线
9------485A
4,6,7,8空脚
注意：RS232和485不能同时使用；
2 | 音频线 | 3.5mm |  | 米 | 300 | 国产优质
3 | 网线六类 | 六类 |  | 箱 | 1 | 国产优质
4 | 接插件 | 稳定的接触电阻、耐久性、机械的坚韧性较好 |  | 批 | 1 | 国产优质
二、侧屏LED大屏系统
1 | 党教中心UPS主机,30KVA | 额定容量 30KVA |  | 台 | 1
物理参数
额定输入电压 380/400/415Vac，三相四线
*电压允许变动范围：208V～437V，－20%～＋15%满载，－25%～－45%线性降额，－45%可带50%负载
频率允许变动范围：±10％
*输入功率因数：≥0.99（满负荷）
*电流谐波失真度≤3%（满负荷）；
功率软启动：10~15s内爬升到额定功率
短路容量：承受大于In×150%短路电流200毫秒以上
输出参数
额定电压：380V（三相四线）
电压可调范围：±10%
额定频率：50Hz
*稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±5%
瞬态电压恢复时间（按行业标准YD/T1095-2008）: ≤20ms
频率精度：±0.02%（内同步）
频率同步范围：± 2Hz
频率调节速度： 1Hz/秒
*电压波型失真度：线性负载≤1%；非线性负载≤3%
三相输出电压不平衡度：<±1% (平衡负载)；<±3%(50%不平衡负载)； <±5%(100%不平衡负载)
三相输出电压相位偏移：±1度( 平衡负载)；±1度( 100％不平衡负载)
*过载能力: 105%～125% 10分钟，125%～150% 1分钟，＞150% 200毫秒；
峰值电流限流>1.5ln 对应200毫秒钟
限流：100~110%额定电流可调
*负载功率因数：≥0.8
噪声：≤70dB(距离设备1米处)
*效率要求：满载时可达93%
静态开关指标
*过载能力：长期过载（1.35倍额定电流以下）,20ms（10倍额定电流）；
转换时间：≤1ms
防护等级 IP20
*UPS标配内置输出⊿/ZO隔离变压器，以有效隔离负载三次谐波、削弱过载及短路电流对逆变器的影响，降低逆变器故障的风险，为可靠工频机。
2 | 电池 | 12V100AH |  | 台 | 32
3 | 电池箱 | 定制 |  | 台 | 2
4 | UPS配电柜 | 根据现场需求定制 |  | 台 | 1
5 | 电池箱底座 | 10#槽钢120kg，结构焊接 |  | 套 | 2
6 | 电池连接线 | 连接线25MM2 |  | 根 | 32
7 | 电缆 | 电缆线YJV4*25+1*16 |  | 米 | 40
8 | UPS分支电源线 | 电缆RVV3*4，管内穿线 |  | 米 | 50
9 | UPS主机,16KVA | 额定容量 16kVA |  | 台 | 1
物理参数
输入电额定输入电压380/400/415Vac，三相四线压范围 173～498V
输入频率范围 40Hz～70Hz
输入电流谐波含量 ＜3%
输入功率因数 ≥0.99
输出参数
额定电压 380/400/415Vac，三相四线
★输出功率因数1
★100%负载时，系统效率：≥95.5％；50%负载时，系统效率：≥96.4％；
输出电压稳定度 ±1%
输出电压波形畸变率 ＜2％（线性负载），＜4％（非线性负载）
峰值因数 3:1
旁路参数
旁路输入电压 380/400/415Vac，三相四线
旁路输入电压范围 -40%～+20%范围可设置
系统参数
噪声(1m) <55dB
防护等级 IP20
10 | 电池 | 12V38AH |  | 节 | 32
11 | 电池箱 | 定制 |  | 台 | 1
12 | UPS配电柜 | 根据现场需求定制 |  | 台 | 1
13 | 电池箱底座 | 10#槽钢80kg，结构焊接 |  | 套 | 1
14 | 电池连接线 | 连接线25MM2 |  | 根 | 32
15 | 电缆 | 电缆线YJV4*25+1*16 |  | 米 | 40
16 | 会议室小间距LED全彩屏 | 小间距LED全彩屏含LED视频控制器、LED播控软件、图像拼接控制器（含控制软件）、配套配电箱、结构边框、备用LED模组，具体要求详见附件：小间距LED全彩屏技术参数。 |  | ㎡ | 8.1
17 | 电脑 | 主机(i5-7400 8G-DDR4 128G SSD+1T GT730 2G独显 正版Win10 )含23英寸显示器。 |  | 台 | 1
18 | 机柜 | 机柜；600*800*2000 |  | 台 | 1
19 | 网线 | 超六类，线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 |  | 米 | 660
20 | 主干电缆 | 由音控室UPS输出柜至耳光室LED屏配电柜主干电缆YJV5*10 |  | 米 | 110
21 | 电缆YJ3*4 | LED屏配电柜至LED屏强电电缆YJ3*4 |  | 米 | 160
22 | PVC25电线管 | PVC25电线管，暗配 |  | 米 | 400
三、舞台系统
1 | 中央声道音箱及含阵列式扬声器吊架 | 1、类别: 无源阵列式扬声器，700W/8Ω | CFX101LA-8 | 台 | 4 | Rekus-Heniz
2 | 线阵列吊架 | 1、类别:阵列式扬声器吊架 | RHANG101LA | 台 | 1 | Rekus-Heniz
3 | 左右声道音箱 | 1、类别:15"两分频音箱；频率响应 60-18kHz；电源功率 700W（节目，4Ω）；灵敏度 100dB（1W/1m）；最大声压 127dB（节目）/130dB（峰值）；辐射角度 90°H×40°V | CFX151 | 台 | 4 | Rekus-Heniz
4 | 低频音箱 | 1、类别:18"超低音音箱；频率(HZ):35-100,声压级(prog/peak):125/128dB,功率(prog):900W4Ω | CFX18S | 台 | 4 | Rekus-Heniz
5 | 台唇音箱 | 1、类别:6.5"两分频音箱；频率(HZ):80-20k,声压级(prog/peak):111/114dB,覆盖角度:150oHx60oV,功率(prog):120 W/16 Ω以上 | CFX61 | 台 | 6 | Rekus-Heniz
6 | 固定返听 | 1、类别:12"两分频音箱；频率(HZ):70-18k,声压级(prog/peak):126/129dB,覆盖角度:90oHx60oV,功率(prog):500W4Ω | CFX121 | 台 | 2 | Rekus-Heniz
7 | 流动返听 | 1、类别:12"两分频音箱；频率(HZ):70-18k,声压级(prog/peak):126/129dB,覆盖角度:90oHx60oV,功率(prog):500W4Ω | CFX121 | 台 | 4 | Renkus-Heniz
8 | 调音台 | 1、类别:32输入通道。24麦克风 4立体声线路输入。14母线(立体声、4编组、6辅助、2FX)。低噪声、高精度的麦克风前置放大器。幻像电源开关和插入式输入/输出。3中心频率段通道均衡器(中心频率)和HPT。指示灯ON/OFF开关。双SPX数码效果器。单通道输出的可扫描LPF。对讲输入 | MG32/16FX | 台 | 1 | YAMAHA
9 | 鹅颈会议话筒及带开关会议话筒底座 | 1、类别:抗射频干扰;双鹅颈弯头设计;频响曲线非常平坦，最大输入声压级达到140dB，动态范围超过111dB;幻像供电的电压可以在DC11~52V之间自动调整;话筒底部还有个细小的“低频切除”拔钮,切除人声自身并不存在而由外部串入的低频噪声;指向特性：单一指向性;频率响应：100～16000Hz;灵敏度43dB(7.0mV)OdB=1V/1Pa,1KHz | MX418BD | 台 | 6 | SHURE
10 | U段双手持无线话筒 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 4 | SHURE
11 | U段双领夹无线话筒 |  | SLX14/93 | 台 | 2 | SHURE
12 | U段头戴无线话筒 |  | SLX14/30 | 台 | 2 | SHURE
13 | 监听音箱 | 1、类别:高精度内部双功放（60w x 60w）；5.25英寸低音单元；1英寸waveguide丝质高音单元；频率响应：64Hz—20kHz(±3 dB)；低切频率：-3dB @ 40Hz；高切频率：-3dB @ 20kHz；最大声压级：113dB以上 | TAPCO S5 | 台 | 2 | MACKIE
14 | 监听耳机 | 1、类别:头戴护耳式监听耳机；阻抗63欧姆；灵敏度106dB； 10-20000Hz；线缆长度3米 | MDR-7506 | 台 | 1 | SONY
15 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置扬声器的音量控制；带同声传译功能，附带20个以上语言通道以及1个原始语言通道；外接音响系统的输入电平控制；实况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输入/输出。可连接多种外部设施，如：电话耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 1 | DIS
16 | 扩声系统设备 | 1、名称:主席机 2、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，具有传译通道选择，带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 1 | DIS
17 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，具有传译通道选择，带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | DM 4420 P | 台 | 12 | DIS
18 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 1 | DIS
19 | 专业高清摄像机 | 1、类别:1/3" CCD,2百万像素；高清通讯型摄像机，镜头具有10倍光学变焦以上和4倍以上数字变焦、最大水平视角70度、摇移：±100度（最快速度300度/秒）、俯仰：±25度（最快速度125度/秒）、最低照度：15Lx（50IRE，F1.8）、快门速度：1/2—1/10000秒、6个预设位；HD-SDI，高清分量（Y/Pb/Pr)，标清VBS，Y/C | EVI-HD1 | 台 | 2 | SONY
20 | 专业高清摄像机用隐藏式摄像机升降架 |  | TWC-1203 | 台 | 3 | 精仪达
21 | 2KW面光灯 | 1、规格:功率：2000W;光源：2000W卤钨聚光石英灯泡，色温：3200K | ZC-2000 | 套 | 24 | 真彩
22 | 2KW耳光灯 | 1、规格:功率：2000W;光源：2000W卤钨聚光石英灯泡，色温：3200K，调焦范围：8°-30° | ZC-2000 | 套 | 8 | 真彩
23 | 2KW高效聚光灯 | 1、名称:功率：2000W;光源：2000W卤钨聚光石英灯泡，色温：3200K | ZC-2000D | 套 | 32 | 真彩
24 | 陶瓷金卤散光灯（会议用灯，含150w灯管） |  | ZC-150 | 套 | 32 | 真彩
25 | 筒灯 | 逆光，额定电压 AC220V ，额定功率 1000W | ZC-P | 套 | 36 | 真彩
26 | 1.25KW天排灯 | 1、规格:高反射率铝材压花制成非对称反光罩；2000W | ZC-2000TP | 套 | 14 | 真彩
27 | 地排灯 | 1、规格:高反射率铝材压花制成非对称反光罩；2000W | ZC-2000DP | 套 | 14 | 真彩
28 | 侧光灯 2KW顶光聚光灯 | 1、规格:功率：2000W;光源：2000W卤钨聚光石英灯泡，色温：3200K，调焦范围：8°-30° | ZC-2000 | 套 | 24 | 真彩
29 | 2KW聚光灯灯泡 | 2KW，聚光灯专用 |  | 套 | 95 | 旭亚
30 | 2KW天排灯泡 | 2KW，天排灯专用 |  | 套 | 30 | 旭亚
31 | 1KW灯泡 | 1KW，筒灯专用 |  | 套 | 40 | 旭亚
32 | 电脑追光灯 | 1、规格:2500W,高效电脑追光灯 | ZC-2500ZG | 套 | 1 | 真彩
33 | 电脑调光台 | 1、型号:光路：100以上；输出回路：1024；输出信号：DMX-512；记录场数：500；记录集控数：30；记录效果杆：6，可任意调用、效果、集控、现场数据 | SUB-4E10B | 台 | 1 | SUB
34 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | 8000 | 国产优质
35 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 ZRBV-10mm2 | ZRBV-10mm2 | m | 1600 | 起帆
36 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 60 | 国产优质
37 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG20 | m | 40 | 国产优质
38 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 200*100 | 200*100 | m | 160 | 国产优质
39 | 电缆支架 |  | 定制 | t | 0.2128 | 国产优质
40 | 电动眷筒银幕系统 | 1、功能:专用于电影放映（HQ漫反射银幕），银幕用13mx5.54m，卷筒采用薄壁圆柱壳体结构，重量轻、挠度小、传动平稳。并含电动吊杆 | WJY-I | 台 | 1 | 中天
41 | 大拉幕机 | 1、规格:对开速度：V=0.1-1.0m/s；对开电机功率：1.1kw；保护装置：水平限位开关、水平减速开关；牵引力：400N/左右 | WDK-100 | 台 | 1 | 中天
42 | 对开拉幕机 | 1、规格:功率：0.55KW/最大牵引：280N | WDK-I | 台 | 1 | 中天
43 | 串叠幕提升系统 | 1、功能:可将幕布整体提升,形成串叠式样,更能为夜场增添艺术色彩,选用17点同时起吊,中途采用十七转四滑车进行转换.提升速度为0.2m/s. | CDM-I | 台 | 1 | 中天
44 | 升降灯光吊杆系统 | 1、类型:平行吊杆，5吊点，外载400kg；电机功率：4KW；运行速度：0.3m/s，含动力机构、上下限位、灯杆及冲顶断电保护 | WDJ-600 | 个 | 5 | 中天
45 | 侧光升降吊片系统 | 1、类型:侧光吊杆（每道含2套吊片），双出轴电机，外载600kg；电机功率：4KW；运行速度：0.2m/s，噪音：≤48dB，具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）、过载保护装置以及传动装置 | WTD-600C | 个 | 2 | 中天
46 | 电动幕杆系统 | 1、类型:水平吊杆，5吊点，外载400kg；电机功率：3KW；；运行速度：0.35m/s，含动力机构、上下限位、灯杆及冲顶断电保护 | WDJ-400 | 个 | 3 | 中天
47 | 固定幕杆 | 1、类型:圆管，横侧条幕、底幕、LED会标杆及后排天幕幕杆为固定杆 |  | 个 | 6 | 中天
48 | 电动景杆系统 | 1、类型:水平吊杆，5吊点，外载400kg；电机功率：3KW；；运行速度：0.35m/s，含动力机构、上下限位、灯杆及冲顶断电保护 | WDJ-400 | 个 | 2 | 中天
49 | 升降会微吊杆系统 | 1、功能:水平吊杆，5吊点，外载400kg；电机功率：3KW；；运行速度：0.35m/s，含动力机构、上下限位、灯杆及冲顶断电保护 | WDJ-400 | 台 | 3 | 中天
50 | 舞台机械设备控制台 | 1、类型:模拟弱电控制台，控制路数：20路，可在有紧急情况下使用，能对设备连续控制，而且能充分保障操作的安全性；提供以下功能：单体设备控制、设备连锁、预选择设备、设定运动参数、编组运行等 |  | 台 | 1 | 中天
51 | 强电控制柜 | 1、控制路数：20路，每路独立三极保护；舞台机械设备供电电源为50HZ，三相380V.AC，单相220V AC，电压波动范围为-10%~+10%，断路器具有短路、过载、热保护功能 |  | 台 | 1 | 中天
52 | 十面会旗及旗架（含旗架，旗杆，旗须，旗尖及十面会旗） | 1、规格：4MX6M |  | 套 | 1
53 | 国徽（直径2m） |  |  | 个 | 1
54 | 党徽（直径2m） |  |  | 个 | 1
55 | 政徽（直径2m） |  |  | 个 | 1
56 | 栅顶钢结构 | 1、技术参数：满铺式钢结构层，用于悬挂舞台机械基础设备 2、规格：平铺栅式 | 平铺栅式 | m | 600
57 | 前檐幕（甲供） | 1、规格：23m×2m×3:1 2、技术参数：阻燃、三褶、吸光（建议红色） |  | m2 | 138
58 | 前檐幕衬里（甲供） | 1、规格：23m×2m×3:1 2、技术参数：阻燃、平铺、吸光 |  | m2 | 46
59 | 舞台对开大幕（甲供） | 1、规格：12m×9m×3:1×2 2、技术参数：阻燃、三褶、吸光（建议红色） |  | m2 | 648
60 | 大幕衬里（甲供） | 1、规格：12m×9m×3:1×2 2、技术参数：阻燃、平铺、吸光 |  | m2 | 216
61 | 檐幕（甲供） | 1、规格：23.5m×2m×3:1×3 2、技术参数：阻燃、三褶、吸光（建议墨绿色） |  | m2 | 423
62 | 侧边幕（甲供） | 1、规格：3m×9m×3:1×6 2、技术参数：阻燃、三褶、吸光（颜色与对开幕一致） |  | m2 | 486
63 | 白色天幕（甲供） | 1、规格：23m×9m 2、技术参数：阻燃、平铺、吸光（建议白色帆布） |  | m2 | 207
64 | 背景幕（甲供） | 1、规格：23m×9m×3:1 2、技术参数：阻燃、三褶、吸光（建议黑色） |  | m2 | 621
65 | 丝绒对开底幕（甲供） | 1、规格：12m×9m×3:1×2 2、技术参数：阻燃、三褶、吸光（建议桔色） |  | m2 | 648
66 | 高清蓝光DVD | 1、类别: 高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 台 | 2 | 华录
67 | 有线电视接收器 | 1、功能:有线电视信号转换为VGA、立体声信号 | 定制 | 个 | 1 | 佳的美
68 | 标准机柜 | 1、类别:2.2米标准机柜 | 2.2米标准机柜 | 台 | 1 | 3LW
69 | 地面复合信息接口（150mm*150mmm) |  | 150mm*150mm | 个 | 7 | XCON
70 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 223.47 | 国产优质
71 | 射频同轴电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 | VGA3+6 | 条 | 297.15 | 国产优质
72 | 4对对绞电缆 | 1、规格: RVJF2*2.0 2、敷设环境:管内穿线 | RVJF2*2.0 | m | 228.04 | 国产优质
73 | 4对对绞电缆 | 1、规格: RVJF2*2.5 2、敷设环境:管内穿线 | RVJF2*2.5 | m | 376.6 | 国产优质
74 | 光缆 | 1、规格:RVVP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVP2*0.35 | m | 775.85 | 国产优质
75 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 61.3 | 国产优质
76 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:BV-2.5 | BV-2.5 | m | 204.9 | 国产优质
77 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | m | 73.68 | 国产优质
78 | 4对对绞电缆 | 1、规格:管内穿线 CAT5e | CAT5e | m | 141.98 | 国产优质
79 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 1101.22 | 国产优质
合计：

## 8.信息发布及多媒体查询系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十一）多媒体信息查询及大屏幕显示系统
2 | 17英寸一体机 | 1、技术要求：17”液晶触摸 | 17"液晶触摸 | 台 | 2 | 环星 | 中国
3 | 主机 | 1、技术参数：PIV精顶K100-3/2.0G/Intel 845GL主板/256M DDR /40G/集成显卡/CDROM/1.44M集成网卡 | PIV精顶K100-3/2.0G/Intel 845GL主板/256M DDR /40G/集成显卡/CDROM/1.44M集成网卡 | 台 | 2 | 环星 | 中国
4 | 软件（定制） |  | 定制 | 台 | 1 | 环星 | 中国
5 | （十二）信息发布系统
6 | 多媒体控制终端 | 1、类型:采用流媒体处理芯片，自带320G硬盘，高稳定性一，内嵌软件 | 高清播放机 Clear-IMS STB | 台 | 6 | CLEAR | 上海
7 | 55寸液晶屏 | 1、类型:屏幕比例16:9,屏幕分辨率1920*1080,支持,单调谐器双画面,HDMI接口,分量视频接口,USB接口 | 50PV80C | 套 | 2 | SONY | 中国
8 | 55寸LCD屏安装支架 |  | 定制 | 套 | 2 | 国产 | 上海
9 | 19"LCD显示器 | 1、类型:19"LCD显示器，分辨率1024*768以上 | 19“ | 套 | 4 | 三星 | 中国
10 | 19"LCD屏安装支架 |  | 定制 | 套 | 4 | 国产优质 | 中国
合计：

## 9.机房工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十三）机房工程
2 | 顶部防尘处理 |  | 定制 | m2 | 28 | 樱花 | 中国
3 | 天棚吊顶 |  | 定制 | m2 | 28 | 樱花 | 中国
4 | 天棚吊顶 |  | 顶层保温处理 | m2 | 28 | 华美 | 中国
5 | 天棚吊顶 | 1、吊顶形式:铝扣板吊顶600*600 | 600X600mm | m2 | 28 | 凯森 | 上海
6 | 天棚吊顶 | 1、龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝扣板吊顶龙骨 | 定制 | m2 | 28 | 安乔 | 上海
7 | 吊顶收边条（边角线） |  | 定制 | m2 | 22 | 安乔 | 上海
8 | 地面水泥找平处理 |  | 定制 | m2 | 28 | 国产优质 | 中国
9 | 地面防尘防潮处理 |  | 防尘漆 | m2 | 28 | 樱花 | 中国
10 | 地面保温层 橡塑棉 |  | 橡塑棉 | m2 | 28 | 华美 | 中国
11 | 活动地板钢支架、横梁等 |  | 定制 | m2 | 28 | 汇丽 | 常州
12 | 防静电活动地板 |  | 600X600mm | m2 | 25 | 汇丽 | 常州
13 | 地板开孔及防护 |  | 定制 | 个 | 2 | 汇丽 | 常州
14 | 地板吸盘 |  | 定制 | 台 | 1 | 汇丽 | 常州
15 | 地板金属收边条 | 1、线条材料品种、规格、颜色:铝合金20*20 | 铝合金20*20 | m | 4 | 汇丽 | 常州
16 | 门口踏步制作 |  | 定制 | 项 | 1 | 国产优质 | 中国
17 | 不锈钢踢脚线 高100mm |  | 定制 | m | 22 | 国产优质 | 上海
18 | 防火封堵 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | kg | 20 | 国产优质 | 上海
19 | 墙面平整处理 |  | 定制 | m2 | 88 | 国产优质 | 上海
20 | 墙面刮腻子处理 |  | 定制 | m2 | 88 | 国产优质 | 上海
21 | 墙面刷乳胶漆装饰 |  | 定制 | m2 | 88 | 立邦 | 中国
22 | 机房双开钢制防火门 |  | 定制 | m2 | 3.15 | 加汇 | 中国
23 | 门框安装 |  | 混凝土收边 | m2 | 3.15 | 国产优质 | 上海
24 | 防火锁 |  | 定制 | 台 | 1 | 国产优质 | 上海
25 | 闭门器安装 |  | 定制 | 台 | 2 | 国产优质 | 上海
26 | 配电箱 | 1、配电柜 施耐德元器件 | 施耐德元器件 | 台 | 1 | 华通 | 上海
27 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV4mm2 | ZR-BV4mm2 | m | 600 | 起帆 | 中国
28 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV2.5mm2 | BV2.5mm2 | m | 300 | 起帆 | 中国
29 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1、名称、型号:三管格栅灯600*600mm | 600X600mm | 套 | 6 | 飞利浦 | 中国
30 | 装饰灯 | 1、名称:应急灯 | 应急灯 | 套 | 3 | 国产优质 | 上海
31 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示灯 | 定制 | 套 | 1 | 敏华 | 中国
32 | 小电器 | 1、名称:扳式暗开关单控三联 | 定制 | 个 | 1 | 松日 | 上海
33 | 小电器 | 1、名称:市话供电插座10A/16A | 10A/16A | 个 | 10 | 松日 | 上海
34 | 电气配管 | 1、名称:焊接钢管暗敷 2、规格:DN20 | DN20 | m | 30 | 国产优质 | 中国
35 | 电气配管 | 1、名称:金属软管敷设DN16 | DN16 | m | 20 | 京生 | 上海
36 | UPS 5KVA主机 | 1、名称:5KVA主机，输入电压220V ±20%,接口RS232 / RS485 | UHA1R-0050L | 台 | 1 | 艾默生 | 中国
37 | 蓄电池 | 1、名称、型号:蓄电池 12V65AH | 12V65AH | 个 | 16 | 冠军 | 中国
38 | 配电箱 | 1、电池柜 | A16 | 台 | 1 | 国产优质 | 上海
39 | 柜式空调 3P |  | 3P | 台 | 1 | 海尔 | 中国
40 | 铜管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3、材质:铜管 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
41 | 铜管 | 1、空调进水 铜管DN25 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
42 | 铜管 | 1、空调出水 铜管DN25 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
合计：

## 10.避雷接地系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:02启东市党员干部学习教育中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 设备型号 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十四）避雷接地系统
2 | 一级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;380V，最大持续运行电压Uc:660V， 标称放电电流Isn：80KA， 最大放电电流Imax:120KA ，保护水平Up≤2.6KV， | MES-120DST | 套 | 1 | FUGO | 法国
3 | 二级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;380V，最大持续运行电压Uc:660V， 标称放电电流Isn：50KA， 最大放电电流Imax:80KA ，保护水平Up≤2.3KV，响应时间＜25ns | MES-80DST/4 | 套 | 1 | FUGO | 法国
4 | 三级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;220V，最大持续运行电压Uc:385V，标称放电电流Isn：20KA， 最大放电电流Imax:40KA，保护水平Up≤1.9KV，响应时间＜25ns | MES-40DSM/2 | 套 | 1 | FUGO | 法国
5 | 断路器(防雷器用) |  | S264-C63 | 台 | 2 | 施耐德 | 德国
6 | 电话信号防雷保护 | 1、规格: Un;170V Uc:240V In：5KA Imax:10KA Up≤600V 插入损耗≤0.2dB 传输速率2Mbit/s 响应时间 1ns | MET-DLP10 | 站 | 5 | FUGO | 法国
7 | PDU终端设备前端防雷插座 | 1、规格：Un;220V Uc:385V In：10KA Imax:20KA Up≤1.1kV，工作内容：安装 | MES410/PDU | 项 | 4 | FUGO | 法国
8 | 终端精密防雷模块 | 1、规格：Un;220V Uc:275V In：5KA Imax:10KA Up≤1.1kV 工作内容：安装 | MES-10DSL/A | 项 | 2 | FUGO | 法国
9 | 有线电视信号防雷保护 | 1、规格：工作频率：45-870MHZ，馈电＜30V，插入损耗≤0.3dB，驻波比≤1.2，传输功率100W， 标称放电电流Isn：5KA， 最大放电电流Imax:10KA 工作内容：安装 | MET-DLP10 | 项 | 1 | FUGO | 法国
10 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:屏蔽绝缘铜缆120mm2 | 120mm2 | m | 20 | 远登 | 上海
11 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:屏蔽绝缘铜缆50mm2 | 50mm2 | m | 30 | 远登 | 上海
12 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:接地母线BVR35 | BVR35 | m | 100 | 远登 | 上海
13 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:接地分线BVR6 | BVR6 | m | 100 | 远登 | 上海
14 | 接地铜排40*3mm2 |  | 40*3mm2 | m | 20 | 国产优质 | 上海
15 | 铜接地汇流排100*10*300 |  | （100*10）*300 | 项 | 4 | 国产优质 | 上海
16 | 绝缘子 定制 |  | 定制 | 项 | 20 | 国产优质 | 上海
17 | 等电位连接器 | 1、规格：直流着火电压600V，标称冲击电流In:50KA,最大放电电流Imax：100KA 冲击箝位电压：1.5KV | KD-BD-A | 项 | 1 | FUGO | 法国
18 | 等电位接地端子箱，定制 |  | 定制 | 项 | 2 | 定制 | 上海
合计：