## 1.综合布线系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
（一）综合布线系统
1 | 86型双口面板 | 1、规格:86型双口平口面板, 适用于安装所有铜缆信息模块以及光纤模块.带防尘盖保护 | SX44002 | 个 | 680 | 罗格朗 | 合资
2 | 86型单口面板 | 1、名称：86型单口面板 2、规格：86型双口平口面板, 适用于安装所有铜缆信息模块以及光纤模块.带防尘盖保护. | SX44001 | 个 | 555 | 罗格朗 | 合资
3 | 6类非屏蔽模块 | 1、型号:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-26AWG, 100ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | ES2302 | 个 | 1850 | 罗格朗 | 合资
4 | 6类屏蔽模块 | 1、规格:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-26AWG, 100ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | ES2323 | 台 | 65 | 罗格朗 | 合资
5 | 4口表面光纤安装盒 | 1、规格:接受安装光纤适配器模块. 提供安装螺钉,胶带或可选用的磁铁固定. 线缆从侧面和后部预留孔以及基座中心的开口进出. | 575030+576011 | 个 | 18 | 罗格朗 | 合资
6 | LC双工耦合器 | 1、类别:OM3等级LC双工耦合器. 符合ITA/EIA-604 FOCIS-3适配器标准 | 78618 | 个 | 18 | 罗格朗 | 合资
7 | 地面插座（铜制地插，可安装3个模块） |  | 定制 | 个 | 120 | 国产 | 中国
8 | 多媒体箱(CP盒) |  | 定制 | 个 | 2 | 国产 | 中国
9 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 400*200 | 400*200 | m | 56.2 | 国产优质 | 中国
10 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 300*100 | 300*100 | m | 113.03 | 国产优质 | 中国
11 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 200*100 | 200*100 | m | 693 | 国产优质 | 中国
12 | 电缆支架 |  | 定制 | t | 1.146 | 国产优质 | 中国
13 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 5584 | 国产优质 | 中国
14 | 4对对绞电缆 | 1、规格:6类非屏蔽双绞线 2、敷设环境:管内穿放 3、带十字骨架设计,采用优质无氧铜,标准:ISO 11801,EN50173,EIA/TIA-568,IEC332-1,带宽超过 250 MHz.测试频率达到550MHz,线对采用十字骨架隔离. 线径:5.7mm (0.225 in.),防火等级:LSZH,线规：23 AWG | 32754 | m | 3383.73 | 罗格朗 | 合资
15 | 4对对绞电缆 | 1、规格:6类非屏蔽双绞线 2、敷设环境:线槽布放 3、带十字骨架设计,采用优质无氧铜,标准:ISO 11801,EN50173,EIA/TIA-568,IEC332-1,带宽超过 250 MHz.测试频率达到550MHz,线对采用十字骨架隔离. 线径:5.7mm (0.225 in.),防火等级:LSZH,线规：23 AWG | 32754 | m | 18645.51 | 罗格朗 | 合资
16 | 4对对绞电缆 | 1、规格: 6类屏蔽双绞线 2、敷设环境:管内穿放 3、传输性能超过ANSI/TIA-568-C.2 Category 6，ISO/IEC 11801: Class E.满足ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 和 IEC 61156-5 Category 6的元器件标准.带宽超过 250 MHz,线对采用十字骨架隔离,4对线外包围有铝箔屏蔽层,线:7.5mm(0.296 in.),防火等级: LSZH,线规：23 AWG | 32856 | m | 527.95 | 罗格朗 | 合资
17 | 4对对绞电缆 | 1、规格:6类屏蔽双绞线 2、敷设环境:线槽布放 3、传输性能超过ANSI/TIA-568-C.2 Category 6，ISO/IEC 11801: Class E.满足ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 和 IEC 61156-5 Category 6的元器件标准.带宽超过 250 MHz,线对采用十字骨架隔离,4对线外包围有铝箔屏蔽层,线:7.5mm(0.296 in.),防火等级: LSZH,线规：23 AWG | 32856 | m | 2898.56 | 罗格朗 | 合资
18 | 光缆 | 1、规格:4芯室内多模万兆光纤(50/125) 2、敷设环境: 管内穿放 3、光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设；弯曲半径，动态：20倍光缆直径，静态：10倍光缆直径 | 3251304C | m | 139.19 | 罗格朗 | 合资
19 | 光缆 | 1、规格:4芯室内多模万兆光纤(50/125) 2、敷设环境: 线槽布放 3、光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设；弯曲半径，动态：20倍光缆直径，静态：10倍光缆直径 | 3251304C | m | 1943.91 | 罗格朗 | 合资
20 | 24口光配架(含多模耦合器) | 1、型号:模块化结构，由基本框架，光纤适配器板，空白挡板组成，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续,提供垫圈,线缆扎带,卷轴,应力释放支架和ID/警示标签。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 | 32569C+325406C | 个 | 4 | 罗格朗 | 合资
21 | 光纤配架面板 |  | 32593C | 个 | 4 | 罗格朗 | 合资
22 | 1U理线架 | 1、规格:1U水平理线器 | CA3211(02) | 个 | 4 | 罗格朗 | 合资
23 | LC单芯多模万兆尾纤 | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至尾纤 | 3261143-1C | 条 | 108 | 罗格朗 | 合资
24 | LC-LC双芯多模万兆跳线（3米） | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至LC双工插头 | 32602443-3C | 条 | 36 | 罗格朗 | 合资
25 | 6类24口非屏蔽配线架(空) |  | 33590 | 座 | 23 | 罗格朗 | 合资
26 | 6类非屏蔽模块 | 1、规格: 6类非屏蔽模块 2、型号:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-6AWG,100ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | 33564 | 个 | 456 | 罗格朗 | 合资
27 | 6类屏蔽24口配线架(空) | 1、规格:19"机架安装式24口非屏蔽配线架，带标签，配线架上的模块化适配面板可从正面拆卸,操作简单. 接受非屏蔽铜缆以及光纤,音视屏模块便于移动,增加和更换. | 33595 | 座 | 5 | 罗格朗 | 合资
28 | 6类屏蔽模块 | 1、规格:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-26AWG, 100ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | 33566 | 台 | 65 | 罗格朗 | 合资
29 | 24口光配架(含多模耦合器) | 1、型号:模块化结构，由基本框架，光纤适配器板，空白挡板组成，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续,提供垫圈,线缆扎带,卷轴,应力释放支架和ID/警示标签。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 | 32569C+325406C | 个 | 6 | 罗格朗 | 合资
30 | 光纤配架面板 | 1、技术参数：1U光纤配线面板, 可容纳4个光纤适配器面板 | 32593C | 个 | 6 | 罗格朗 | 合资
31 | 1U理线架 | 1、规格:1U水平理线器 | CA3211(02) | 个 | 34 | 罗格朗 | 合资
32 | LC单芯多模万兆尾纤 | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至尾纤 | 3261143-1C | 条 | 64 | 罗格朗 | 合资
33 | LC-LC双芯多模万兆跳线（3米） | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至LC双工插头 | 32602443-3C | 条 | 8 | 罗格朗 | 合资
34 | 6类非屏蔽RJ45跳线，2米 | 1、规格:六类，非屏蔽，RJ45-RJ45,带宽：≥ 250MH,插 拔次数: 至少2500次 | 51773 | 条 | 456 | 罗格朗 | 合资
35 | 19"标准机柜 600*600*2000mm |  | 600*600*2000mm | 台 | 6 | 图腾 | 中国
36 | 19"标准服务器机柜 600*800*2000mm |  | 600*800*2000mm | 台 | 3 | 图腾 | 中国
37 | 8芯室内多模万兆光纤(50/125) | 1、程式:OM3等级万兆多模室类光缆.用于干线级OFNR环境的楼宇内垂直主干,建筑群主干和水平系统设施中.护套提供清晰的识别信息,质量追溯号和长度标识.光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设.最大衰减:850nm≤2.3dB/km,1300nm≤0.6dB/km 2、敷设环境: 线槽布放 | 3251308C | m | 386.48 | 罗格朗 | 合资
38 | 光缆 | 1、名称：8芯室外铠装单模光缆 2、规格:平行双钢丝铠装结构，OS2，允许拉伸力长期：600N，短期1500N；弯曲半径，动态：100mm，静态：200mm | 3254008 | m | 650 | 罗格朗 | 合资
39 | 1U机架式光配架(含单模耦合器) | 1、技术参数：模块化结构，由基本框架，光纤适配器板，空白 挡板组成，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续,提供垫圈,线缆扎带,卷轴,应力释放支架和ID/警示标签。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 | 32569C+325406C | 个 | 1 | 罗格朗 | 合资
40 | LC单芯单模尾纤 | 1、规格:OS1 单模9/125um, LC双工插头至尾纤,插入损耗: 0.25dB 典型, 0.35dB 最大回波损耗: 最小55dB.) | 3261111-1C | 条 | 16 | 罗格朗 | 合资
41 | LC-LC双芯单模跳线（3米） | 1、规格:OS1 单模9/125um, LC双工插头至LC双工插头,插 入损耗: 0.25dB 典型, 0.35dB 最大回波损耗:最小55dB. | 32602440-3C | 条 | 4 | 罗格朗 | 合资
42 | 子网管理系统试运行 | 1、测试类别: 光纤测试 |  | 站 | 86
43 | 子网管理系统试运行 | 1、测试类别:双绞线缆 六类 |  | 站 | 1915
电话及互联网络系统（电信提供）的配套设备
44 | 六类24位RJ45插座 | 1、规格:FA3-08XVE |  | 个 | 33 | 罗格朗 | 合资
45 | 电气配管 | 1、名称:SC25 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 1176 | 国产优质 | 中国
46 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 2940 | 国产优质 | 中国
（二）内网系统
47 | 汇聚层交换机主机 | 1、功能:交换容量>=360Gbps；包转发>=155Mpps；固定配置24个千兆/百兆光口，4个1/10G SFP+端口；最大可支持44千兆光口或8个万兆光口，24个千兆光口或40个千兆光口，4个1G/ SFP+； | LS-5800-32F-H3 | 台 | 1 | H3C | 中国
48 | 150W 交流电源模块 |  | LSKM2150A | 台 | 2 | H3C | 中国
49 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | SFP-GE-LX-SM1310-A | 块 | 2 | H3C | 中国
50 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0。55km,LC) | 1、规格:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | SFP-GE-SX-MM850-A | 台 | 5 | H3C | 中国
51 | 48口交换主机 | 1、功能:交换容量>=240G(48口10/100/1000M，4个千兆光电复用端口),包转发>=70Mpps，支持ipv4/ipv6三层路由。 | LS-5120-52P-SI-H3 | 台 | 7 | H3C | 中国
52 | 24口交换机 | 1、功能:交换容量>=190G(24口10/100/1000M，4个千兆光电复用端口),包转发>=35Mpps，支持ipv4/ipv6三层路由 | LS-5120-28P-SI-H3 | 台 | 4 | H3C | 中国
53 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0。55km,LC) | 1、规格:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | SFP-GE-SX-MM850-A | 台 | 5 | H3C | 中国
54 | SFP堆叠电缆 | 1、规格:SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | SFP-STACK-Kit | 条 | 7 | H3C | 中国
55 | 网络调试及试运行 |  |  | 系统 | 1
合计：

## 2.有线电视系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （三）有线电视系统
2 | 楼层双向放大器 | 1、功能: 采用推挽式高频放大器线路及先进的SMD技术，具有增益控制及斜率控制功能，具有高增益、低失真，良好的平坦度 | BTLE 860兆双向 | 个 | 1 | 贝特 | 中国
3 | 放大器箱600*450*200 |  | 定制 | 个 | 1 | 贝特 | 中国
4 | 分支分配器盒、盖板 |  | 定制 | 个 | 7 | 贝特 | 中国
5 | 四分支器 | 1、安装形式: 锌合金压铸成型，表面镀镍处理，电磁屏蔽：120dB或81dB | BTT400E | 个 | 13 | 贝特 | 中国
6 | 二分支器 | 1、功能:锌合金压铸成型，表面镀镍处理，电磁屏蔽： 120dB或82dB | BTT200E | 个 | 1 | 贝特 | 中国
7 | 二分配器 | 1、安装形式: 锌合金压铸成型，表面镀镍处理，电磁屏蔽：120dB或83dB | BTS204E | 个 | 3 | 贝特 | 中国
8 | 过电型分支分配器 | 1、功能:有线电视线路分配系统 | BTT/BTS-F | 个 | 1 | 贝特 | 中国
9 | 终端电阻 |  | 750欧姆 | 个 | 7 | 贝特 | 中国
10 | 用户终端盒 | 1、功能: 频率范围：5-1000MHz，电磁屏蔽：>90dB | BTO-06E-M面板 | 个 | 51 | 贝特 | 中国
11 | 射频同轴电缆 | 1、规格:线槽布放 主干同轴电缆 SYWV-75-7（四屏蔽） | SYWV-75-7 | m | 294.9 | 国产优质 | 中国
12 | 射频同轴电缆 | 1、规格: 管内穿放 用户同轴电缆 SYWV-75-5（四屏蔽） | SYWV-75-5 | m | 400.28 | 国产优质 | 中国
13 | 射频同轴电缆 | 1、规格: 线槽布放 用户同轴电缆 SYWV-75-5（四屏蔽） | SYWV-75-5 | 条 | 2530.82 | 国产优质 | 中国
14 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 300*200 | 300*200 | m | 65.6 | 国产优质 | 中国
15 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 200*100 | 200*100 | m | 769.33 | 国产优质 | 中国
16 | 电缆支架 |  | 定制 | t | 1.11 | 国产优质 | 中国
17 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 391.08 | 国产优质 | 中国
18 | 分配网络设备 | 1、名称:用户终端系统调试 |  | 个 | 51
合计：

## 3.综合安防系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （六）闭路电视监控系统
2 | 前端部分
3 | 半球摄像机 | 像素400万 分辨率2688×1520； ★最低照度0.001Lux；0.0001Lux； 最大补光距离30m（红外）； 电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 信噪比: ＞56dB； 调整角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； 视场角: 水平102°×垂直55°×对角121°； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG； 宽动态120dB； 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项； 可通过IE浏览器将监视画面进行垂直/水平/中心翻转； 接入网络时可自动获取IP地址，IP地址应可通过客户端软件进行搜索； 报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡； 接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； GB/T28181；▲可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持128GB SD卡； 供电方式DC12V/POE； ★外壳防护能力：IP67； 工作温度: -40℃~+60℃。 标★和▲项参数投标时需提供公安部检测报告复印件并加盖投标单位公章 |  | 台 | 23 | 大华
4 | 枪式摄像 | 像素400万 分辨率2688×1520； ★最低照度，彩色：0.0004lx，黑白：0.0001lx； 最大补光距离60m（红外）； 电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 信噪比: >56dB； 镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264B； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流降低4/5，视频图像质量无明显劣化； 宽动态120dB； 补光灯: 4颗（红外灯）； 视场角: 水平：97°~27°，垂直：52°~15°，对角：116°~32°； OSD信息叠加: 时间；通道；地理位置； 内置MIC支持； 报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡； 接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181(双国标)； 在浏览器下，具有两个国标配置设置界面； 最大Micro SD卡128 GB； 供电方式DC12V/POE； 防护等级IP67； 工作温度: -30℃~+60℃。 标★和▲项参数投标时需提供公安部检测报告复印件并加盖投标单位公章 |  | 台 | 3 | 大华
5 | 枪机支架 | 铝合金；壁装； |  | 个 | 3 | 大华
6 | 电梯摄像机 | 像素400万 ★最低照度0.002Lux；0.001Lux； 支持绊线入侵，区域入侵 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 标★和▲项参数投标时需提供公安部检测报告复印件并加盖投标单位公章 |  | 台 | 3 | 大华
7 | 楼层显示器 | 支持电梯楼层叠加显示在摄像机中 |  | 台 | 4 | 大华
8 | 无线网桥 | 推荐视频路数：3路200w； 业务端口：3个； 电源模块接口：1*POE RJ45(48V/0.25A)、DC 12V电源接口； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 接收灵敏度：11b：-97dBm@1Mbps11g：-94dBm@6Mbps11n：-72dBm@MCS7； 工作频率：2412 MHz~2472 MHz； 调制方式：OFDM； 天线：内置定向天线； 无线方向角：水平65°，仰角60°； 最大输出功率：27dBm； 传输距离：小于400m； 空口速率：300Mbps； 防护等级：IP41； 加密方式：WPA2-PSK;WPA-PSK； 网络模式：网桥;路由； 管理和日志：SNMP;Telnet;AC;Syslog;NTP； 网页配置管理：支持SNMP管理;支持AC远程管理;支持网页配置； 工作温度：-30℃~60℃。 |  | 对 | 3 | 大华
9 | 分控中心
10 | 硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux操作系统； 支持WEB、本地GUI界面操作； 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议； 支持32路视频接入 网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps； 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出； 支持8个内置SATA,接口单盘容量支持10T，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式； 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中； 支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构； 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式； 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 可接H.265、H.264、MPEG4、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出；可开启前端设备的智能编码模式； IE浏览器下，具G.711A、G.711Mu、PCM、G.726AAC、G.722.1、G.729设置选项； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档； 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 支持硬盘设置为读写盘、冗余盘和只读盘。当其中一块硬盘设置为冗余盘时录像文件会同时写入读写盘和冗余盘中，只读盘只能读取不能写入录像； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出； 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； ▲具备防火墙能力，能够ICMP洪泛攻击、防半连接攻击。 ▲具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。 支持画中画预览功能，可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示，可对画中画视频进行录像，并可在32画面预览模式下同时预览2路画中画视频； 支持IP批量添加功能，在添加设备过程中可批量修改设备IP，可开启IP过滤使能功能，已添加的设备自动过滤； 支持校时功能，可通过客户端软件对设备设置NTP校时服务器或手动校时，可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时，在网络安排权限中增加IP校时白名单，IP校时白名单配置与IP权限黑白名单配置独立； 支持用户管理功能，可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。可对非法用户登录锁定。可在首次登录是对设备进行初始化，强制修改密码。可设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登录； 工作温度：-10℃~+55℃。 标★和▲项参数投标时需提供公安部检测报告复印件并加盖投标单位公章 |  | 台 | 2 | 大华
11 | 监控级硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA |  | 块 | 14 | 希捷
12 | 传输部分
13 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥256Gbps，转发率≥40Mpps，8*千兆电口+2*SFP；（POE输出≥125W）； 2、VLAN≥4K(数量非ID)、MAC≥8K；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 3、支持IRF2（最大支持9台堆叠）；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP； 4、支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-Serv QoS；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；绿色节能设计。 |  | 台 | 7 | 华三
14 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps，整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口； 2、扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、★支持NGFW防火墙插卡，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（投标时需提供官方网站订购信息截图证明并加盖投标单位公章）； 6、端口防雷≥8KV； 7、支持并实配无线控制功能，实现有线无线一体化管理； 8、与核心交换机同品牌，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇。 标★项参数投标时需提供官方网站订购信息截图证明并加盖投标单位公章 |  | 台 | 1 | 华三
15 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 个 | 15 | 华三
16 | 4口光纤盒 | 标准：YD/T 925 安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 1个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 适配器端口：4位 端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 外壳材料：优质冷扎钢板 外壳表面处理：静电喷塑黑色 尺寸： 145×155×32mm 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 |  | 台 | 7 | 国产优质
17 | 24口光纤配线架 | 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 安装方式：19″机架式安装 4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 |  | 台 | 2 | 国产优质
18 | 尾纤 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：B1.3（OS2） 光纤芯数：单芯 光纤插头：LC 长度：1m 单芯光缆护套外径：2.8mm 护套颜色：黄色（OS2） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ |  | 根 | 60 | 国产优质
19 | 光纤熔接 | 配套 |  | 点 | 60 | 国产优质
20 | 双芯LC-LC光纤跳线 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：B1.3（OS2） 光缆类型：双芯“8字形” 光纤插头：LC 长度：3m 单芯光缆护套外径：2.8mm 护套颜色：黄色（OS2） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ |  | 根 | 15 | 国产优质
21 | 壁挂机柜 | 381*600*450,6U，玻璃门 |  | 台 | 4 | 国产优质
22 | PDU电源 | 国际插头10A输入，8位国际10A三孔输出，带SPD防雷模块，1.8米线长，金属PDU |  | 个 | 4 | 国产优质
23 | 线缆辅材
24 | 六类非屏蔽网线 | 线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 通过标准最高传输频率250MHz测试 额定传输速率(NVP)：68% 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m ★导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 阻燃标准：IEC60332-1-2 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ 产品符合TLC认证 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路 产品符合ROHS2.0（2011/65/EU）和REACH 标★和▲项参数投标时需提供检测报告复印件并加盖投标单位公章 |  | 米 | 2500 | 国产优质
25 | 4芯单模光纤 | 标准： ISO/IEC 11801 光纤类型：B1.3（OS2） 衰减＠20℃（dB/Km）：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3 光纤芯数：4芯 紧包：LSZH，0.9mm 护套：LSZH，黄色（OS2） 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 安装温度：-10℃～+60℃，工作温度： -20℃～+60℃ |  | 米 | 2500 | 国产优质
26 | 配管 | KBG20 |  | 米 | 400 | 国产优质
27 | 辅材 | 水晶头、金属软管、角钢等 |  | 批 | 1 | 国产优质
28 | 合计
29 | （七）防盗报警系统
30 | 报警联网主机 | 1、类别:响应时间为10毫秒或350毫秒,可通过无线或总线方式，将防区扩展到128个 | VISTA-120 | 套 | 1 | Honeywell | 中国
31 | 报警控制键盘 | 1、类型:可编程键盘 | 6160 | 套 | 1 | Honeywell | 中国
32 | 网络管理模块 | 1、类别:通过以太网进行联网报警管理. | IP2000 | 套 | 1 | Honeywell | 中国
33 | 系统通讯模块 | 1、类别:通过RS232接口进行报警管理 | 4100SM | 块 | 1 | Honeywell | 中国
34 | 总线驱动模块 | 1、类别:若所需总线回路长度超过1220m，就需要一个总线驱动模块接到第一个回路末端以延伸回路/若总线回路电流消耗超过64mA，则可提供额外128mA的电流 | 4297 | 块 | 1 | Honeywell | 中国
35 | 32路继电器模块 | 1、类别:继电器报警信号输出 | V120DVRY | 块 | 1 | 迈特安 | 中国
36 | 吸顶双鉴探测器 | 1、类别:内置微处理器，对输入的红外和微波信号进行分析和处理,采用K波段微波技术及特别赋形天线，能更好地捕获信号.灵敏度:探测范围内正常步速2～4步,微波频率:24.125 GHz | EX360 | 套 | 30 | 优周 | 中国
37 | 报警按钮 |  | HO-01B | 套 | 14 | 豪恩 | 中国
38 | 报警防区扩展模块 | 1、类别:支持2个常闭回路,电流消耗：1mA | 4193SN | 套 | 44 | Honeywell | 中国
39 | 声光报警器 |  | HC-103 | 套 | 7 | 国产 | 中国
40 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线 Rvv4*1.5 | Rvv4*1.5 | m | 198.5 | 国产优质 | 中国
41 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 Rvv2*0.5 | Rvv2*0.5 | m | 364.6 | 国产优质 | 中国
42 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线 Rvv2*0.5 | Rvv2*0.5 | m | 931.6 | 国产优质 | 中国
43 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 RVV4*0.75 | RVV4*0.75 | m | 176.2 | 国产优质 | 中国
44 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线 RVV4*0.75 | RVV4*0.75 | m | 1496.15 | 国产优质 | 中国
45 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 390.6 | 国产优质 | 中国
46 | 安全防范系统 | 1、名称: 入侵报警系统 |  | 系统 | 1
47 | （八）电子巡更系统
48 | 巡更钮+座 |  | BLC-6-28 | 个 | 15 | 蓝卡 | 中国
合计：

## 5.背景音乐系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （四）背景音乐及消防广播系统
2 | IP网络广播分控制中心PC机 | 1、类型:P4/2.8G/1G/500G/DVD-ROM | 联想 | 台 | 1 | 联想 | 中国
3 | IP网络广播控制服务器分控软件 | 1、类别:标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用),一路麦克风输入，可以实现远程呼叫任意节点；,可以同时向各个网络节点传送20路音频，即使20路音频同时传送，整个系统所占用带宽小于1M；即每路音频所占用带宽不大于100KBP/S | T-6700R-1 | 台 | 1 | ITC | 中国
4 | CD播放器 | 1、类别:标准机柜结构设计,兼容CD/VCD/MP3/DVD碟片,微处理集成芯片控制,VFD荧光英文显示屏,立体声输出 | T-6221 | 台 | 1 | ITC | 中国
5 | 数字调谐器 | 1、类别:标准机箱设计,微电脑控制，轻触式按键操作。高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选。电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。 | T-6222 | 台 | 1 | ITC | 中国
6 | 前置放大器 | 1、类别:有多个输入通道，包括多路话筒，多路线路，2路紧急接口；每一通道均可独立调校音量，统一音调控制；4个紧急输入具有二级优先、强行切入优先功能 | T-6201 | 台 | 1 | ITC | 中国
7 | 寻呼话筒 |  | T-521A | 台 | 1 | ITC | 中国
8 | 桌面式对讲寻呼话筒 | 1、类别:桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足；人性化人机操作界面；自带数字键、功能键、可对任意终端或分区广播 | T-6702 | 台 | 1 | ITC | 中国
9 | 数据转换终端 | 1、类别:RS-422转换为TCP/IP信号，RS-232转换为TCP/IP信号。消防智能接口及无线遥控都可以同时接。通讯接口 标准DB-9/RJ45,支持协议 RS-422/RS-232 | T-6713 | 台 | 1 | ITC | 中国
10 | 网络消防信号接口 | 1、类别:30路消防报警采集接口，可扩展至300路分区。由地址码可配置两种报警采集触发方式，常闭触发方式和常开触发方式。采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质 | T-6723 | 台 | 1 | ITC | 中国
11 | IP网络有源音箱 | 1、类别:内置点播采集模块，实现实时信号采集功能。可选配交 换机模块，实现扩充功能。支持立体声线路输入，音量调节。内置立体声功率放大器。内置小口径、大功率的高保真扬声器。功率输出，外扩8Ω/10W定阻扬声器。 | T-6707 | 台 | 1 | ITC | 中国
12 | IP网络适配器（机柜式带240W功放） | 1、类别:TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音,全功能按键操作,数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能,内置报警强切功能 | T-67240 | 台 | 7 | ITC | 中国
13 | IP网络适配器（机柜式带60W功放） | 1、类别:TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音,全功能按键操作,数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能,内置报警强切功能 | T-6760 | 台 | 1 | ITC | 中国
14 | 3W吸顶喇叭 | 1、类别:最大功率：10W,输入电压：70V/100V ,灵敏度；94dB | T-104 | 台 | 123 | ITC | 中国
15 | 6W壁挂喇叭 | 1、类别:最大功率：10W,输入电压：100V；频率响应：130- 16KHz;灵敏度:92dB±3dB | T-601S | 台 | 16 | ITC | 中国
16 | 39U机柜 | 1、规格:39U高度，19寸标准机柜,1930*580*625mm(高*宽*深） | 定制 | 台 | 1 | 国产 | 中国
17 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-RVS2*1.0 | RVS2*1.0 | m | 1003.15 | 国产优质 | 中国
18 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZRBV-2*1.5 | ZRBV-2*1.5 | m | 21 | 国产优质 | 中国
19 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线ZRBV-2*1.5 | ZRBV-2*1.5 | m | 97.01 | 国产优质 | 中国
20 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:广播线槽 50*50 | 50*50 | m | 58.81 | 国产优质 | 中国
21 | 电缆支架 |  | 定制 | t | 0.078 | 国产优质 | 中国
22 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 1295.4 | 国产优质 | 中国
23 | 背景音乐系统 | 1、名称:试运行 |  | 系统 | 1
合计：

## 6.楼宇智控系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （五）楼宇设备控制系统
2 | 网络控制器 | 1、类别:以太网集成化控制器，带WEB功能，支持RS232， TCP/IP网，RS485，TP/FT-10等通信接口 | MS-NCE2560-0 | 台 | 1 | 江森 | 美国
3 | 第三方设备通讯接口 | 1、名称:VRV系统网关接口 | DSPSX000 | 个 | 1 | 江森 | 美国
4 | 第三方设备通讯接口 | 1、名称:变配电系统网关接口 | DSPSX000 | 个 | 1 | 江森 | 美国
5 | 第三方设备通讯接口 | 1、名称:智能照明系统网关接口 | DSPSX000 | 个 | 1 | 江森 | 美国
6 | DDC控制器 | 1、类别:高性能的独立控制器，内嵌32位的处理器，1M的闪存，512K SRAM。它通过使用LonWorks/BACnet网络来进行通信，通信速率达到76Kbps.可带8个以上I/O扩展模块 | MS-FEC2611-0 | 台 | 3 | 江森 | 美国
7 | I/O扩展模块 | 1、类别:I/O扩展模块：UI≥6,DI≥2,DO≥3,UO≥4 | MS-IOM4711-0 | 台 | 20 | 江森 | 美国
8 | 液位开关 | 1、类型:开关触点：单刀双掷触点，C型 | MGRE40W | 支 | 4 | 江森 | 美国
9 | 风管温度传感器 | 1、类型:1.8KOhm热敏电阻，温度范围：-46~104℃,精度：± 0.3℃ | TE-6311M-1 | 支 | 7 | 江森 | 美国
10 | DDC控制器 | 1、类别:含变压器，继电器，端子等。 | 定制 | 台 | 8 | 国产 | 中国
11 | 联网线AWG#18 | 1、敷设环境:管内穿线 | 8760 | m | 160.59 | 国产优质 | 中国
12 | 电气配线 | 1、配线形式:BV-1.0 2、敷设部位或线制:管内穿线 | BV-1.0 | m | 8000.48 | 国产优质 | 中国
13 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 RVVP4*1.0 | RVVP4*1.0 | m | 83.48 | 国产优质 | 中国
14 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 BV-2.5 | BV-2.5 | m | 147 | 起帆 | 中国
15 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC32 2、配置形式及部位:暗配 | TC32 | m | 355.39 | 国产优质 | 中国
16 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC25 2、配置形式及部位:暗配 | TC25 | m | 159.14 | 国产优质 | 中国
17 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC20 2、配置形式及部位:暗配 | TC20 | m | 256.43 | 国产优质 | 中国
18 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:线槽 50*50 | 50*50 | m | 91.21 | 国产优质 | 中国
19 | 电缆支架 |  | 定制 | t | 0.121 | 国产优质 | 中国
20 | 住宅（小区）智能化系统 | 1、类型:楼宇自控系统调试 |  | 系统 | 1
合计：

## 7.多媒体会议系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌
1 | （十一）会议系统
2 | 1、3F、5F的30人会议室3个（92平方米）
3 | 主扩声音箱 | 1、类别:6.5"两分频音箱;频率(HZ):80-20k,声压级(prog/peak):111/114dB,覆盖角度:150?Hx60?V,功率(prog):120 W/16 Ω以上 | CFX61 | 台 | 12 | Renkus-Heniz
4 | 主扩声音箱数字功放 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 3 | CROWN
5 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 3 | YAMAHA
6 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 3 | CAH
7 | 鹅颈会议话筒（配套底座） | 1、类别:双鹅颈会议话筒 | MX418BD | 台 | 6 | SHURE
8 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 3 | SHURE
9 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 3 | CAH
10 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 3 | DIS
11 | 主席机 | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，包含表决功能,带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 3 | DIS
12 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，包含表决功能,带申请发言 键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | DM 4420 P | 台 | 30 | DIS
13 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 3 | DIS
14 | 投影机 | 1、类别:投影机亮度：5000流明以上，分辨率：1024*768，对比度:2000:1以上，灯泡寿命3000小时以上。 | VPL-F500X | 台 | 3 | SONY
15 | 投影机吊架（5000流明以上） |  | 定制 | 台 | 3 | 国产优质
16 | 120"电动屏幕 | 1、类别:120"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益2.5 | 120" | 台 | 3 | 白雪
17 | VGA4进4出矩阵切换器 | 1、功能:带宽：350MHZ@-3Db，支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面。信号反馈功能。支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VP-4x4K | 台 | 3 | KRAMER
18 | 视音频4进4出切换器 | 1、类别:复合视频，立体声音频 | VS-5x4 | 台 | 3 | KRAMER
19 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 3 | 华录
20 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 3 | 国产优质
21 | 地面复合信息接口 | 1、程式:含有VGA、AV音视频、话筒、电源等 | 240mm*120mm | 个 | 18 | 国产优质
22 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 300 | 国产优质
23 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 ，2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 300 | 国产优质
24 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*1.5 | m | 600 | 国产优质
25 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.4 | m | 1000 | 国产优质
26 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 300 | 国产优质
27 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 55 | 国产优质
28 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 |  | m | 140 | 国产优质
29 | 2、6F、7F小会议室4个(78平方米)
30 | 主扩声音箱 | 1、类别:6.5"两分频音箱;频率(HZ):80-20k,声压级(prog/peak):111/114dB,覆盖角度:150?Hx60?V,功率(prog):120 W/16 Ω以上 | CFX61 | 台 | 16 | Renkus-Heniz
31 | 主扩声音箱数字功放 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 4 | CROWN
32 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 4 | YAMAHA
33 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 4 | CAH
34 | 鹅颈会议话筒（配套底座） | 1、类别:双鹅颈会议话筒 | MX418BD | 台 | 24 | SHURE
35 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 4 | SHURE
36 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 4 | CAH
37 | 投影机 | 1、类别:投影机亮度：5000流明以上，分辨率：1024*768，对比度:2000:1以上，灯泡寿命3000小时以上。 | VPL-F500X | 台 | 4 | SONY
38 | 投影机吊架（5000流明以上） |  | 定制 | 台 | 4 | 国产优质
39 | 100"电动屏幕 | 1、类别:100"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益 2.5 | 100" | 台 | 4 | 白雪
40 | VGA4进4出矩阵切换器 | 1、功能:带宽：350MHZ@-3Db，支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面。信号反馈功能。支持前面板手动切换控 制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VP-4x4K | 台 | 4 | KRAMER
41 | 视音频4进4出切换器 | 1、类别:复合视频，立体声音频 | VS-5x4 | 台 | 4 | KRAMER
42 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 4 | 华录
43 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 4 | 国产优质
44 | 地面复合信息接口 | 1、程式:含有VGA、AV音视频、话筒、电源等 | 240mm*120mm | 个 | 16 | 国产优质
45 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 400 | 国产优质
46 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 400 | 国产优质
47 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*1.5 | m | 800 | 国产优质
48 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.4 | m | 1200 | 国产优质
49 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 400 | 国产优质
50 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 60
51 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 |  | m | 100
52 | 3、3层50人电视电话会议室
53 | 扩声音箱 （8"两分频音箱） | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 2 | Renkus-Heniz
54 | 功率放大器 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 1 | CROWN
55 | 数字音频媒体矩阵 | 1、类别:10个平衡话筒/线路输入，接线端子；6个以上平衡话筒/线路输出，接线端子；具有Nexlink网络，通过网线双向传输音频信号\可以级联来扩展输入输出；信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、增益控制、噪声门和音源选择器 | NEXIA-PM | 台 | 1 | BIAMP
56 | 媒体矩阵控制面板 | 1、型号:多路音源/场景切换，具有音量调节面板 | VS-8 | 个 | 1 | BIAMP
57 | 鹅颈会议话筒（配套底座） | 1、类别:双鹅颈会议话筒 | MX418BD | 台 | 6 | SHURE
58 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 2 | SHURE
59 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH
60 | 机架式录音设备 | 1、类别:支持WAV和MP3文件录音/播放，D型9针RS-232C序列控制端口，D型25针并行控制端口，WAV文件编辑功能(分离,合并,删除,重命名)，采样率转换，音调控制和音高控制，自动提示和自动预备，含CF卡 | MDO02B | 台 | 1 | TASCAM
61 | 高清投影机 | 1、类别:亮度:4200流明以上,对比度：1500：1以上，分辨率：1920*1200，质保三年，DVI-D接口，支持HDCP协议，具有HDMI高清数字接口，灯泡寿命3000小时以上2、类型: 隐藏电动吊架；双开门式内藏自动门,天花全封闭使用状态,天花全隐藏收藏方式,固定升降行程,4－6节铝合金套管精密定位,投影机电缆在管内隐藏运行,全自动投影机电缆收放装置,投影机电源、信号、控制专用接口支持干触点及485控制，可安装投影机尺寸：460*460*180mm，伸出行程80-900mm，承载15kg。 | VPL-400H | 台 | 1 | SONY
62 | 投影机电动吊架（4200流明以上） |  | TXP-802BR | 台 | 1 | 精仪达
63 | 电动屏幕 | 1、类型:120"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益2.5 | 120"电动玻珠屏幕 | 台 | 1 | 白雪
64 | 8*4RGB矩阵 | 1、类别:视频满载带宽：350MHz以上；支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面；支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能，信号反馈功能，可自动识别信号进行操作 | VP-8x4 | 台 | 1 | KRAMER
65 | 8*4AV矩阵 | 1、类别:复合视频，立体声音频，视频满载带宽：200MHz以上，支持720线及以上的视频，支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VS-804XL | 台 | 1 | KRAMER
66 | 信号处理器 | 1、类别:信号处理器，集图像解析度转换器、视频转码器和数字至模拟视频转换器于一身。提供可选的模拟至数字视频功能。具有多路输入的切换器，可以支持从复合视频到高分辨率的 DVI、RGBHV。采用高级的视频处理技术，包括自动检测输入视频格式和应用高性能的图像解析度转换。除了具有标准的 RGBHV 和双绞线输出及DVI或扫描转换输出供选择 | VP-728 | 台 | 1 | KRAMER
67 | DVI信号铜缆延长电缆（小等于40m） | 1、规格:1. 最高分辨率：PC：1920×1200@60Hz HDTV：1080P，兼容DTV分辨率480i，480P，720P，1080i，1080P，将信号最远延长至40米，兼容电脑分辨率：VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA | C-AFDM/AFDM-164 | 条 | 1 | KRAMER
68 | 中央控制系统主机 | 1、类别:8个I/O输入/输出端口，8继电器口，6个RS-232/RS- 422/RS-485串行端口，前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。处理器速度可达200MIPS,提供10/100M以太网接口 | ITPBAF | 台 | 1 | ITAV
69 | 10寸无线真彩触摸屏(含底座) | 1、类别:10"以上彩色主动式矩阵TFT，4x3或16x9显示比例,屏幕分辨率（HV）：1024 x768像素或1024*600像素，显示 色彩：25.6 万色 （18 位色深）,128 MB RAM/512 MB闪存记忆体,802.11g WiFi 用于双向网络通讯，多个可编程按键 | ITAF85 | 台 | 1 | ITAV
70 | 嵌墙式有线彩色带按键触摸屏 | 1、类别:16x9宽屏幕高分辨率彩色显示，3"以上动态阵列显示 器，屏幕分辨率 (水平垂直): 320 x 240像素以上，16MB内存，动态图像支持，多个可编程的“硬”按钮 | ITCLBW35 | 台 | 1 | ITAV
71 | 红外发射棒 | 1、类别:用于红外设备的远程控制 | ITIRP | 台 | 4 | ITAV
72 | 无线WIFI接收器 | 1、类别:支持802.11b/g协议，无线接入点具有小巧的外形和强大的功能 | ITWIRA-AF | 台 | 1 | ITAV
73 | 8路电源管理器 | 1、类别:机架式安装，单路最大负载1800W，总路15A | ITLT8-II | 台 | 1 | ITAV
74 | 4路调光模块(含箱体) | 1、型号:最多可支持200个调光/分区；更强的处理能力以快速调用预设；每路传统调光最多可支持1200瓦特 | ITLC4 | 个 | 1 | ITAV
75 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录
76 | 有线电视接收器 | 1、功能:有线电视信号转换为VGA、立体声信号 | 定制 | 个 | 1 | 国产优质
77 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质
78 | 地面复合信息接口 | 1、程式:含有VGA、AV音视频、话筒、电源等 | 240mm*120mm | 个 | 8 | 国产优质
79 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 200 | 国产优质
80 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 200 | 国产优质
81 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*1.5 | m | 300 | 国产优质
82 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.4 | m | 400 | 国产优质
83 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:RVV8*0.2 2、敷设部位或线制:管内穿放 | RVV8*0.2 | m | 100 | 国产优质
84 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 200 | 国产优质
85 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 85 | 国产优质
86 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 |  | m | 190 | 国产优质
87 | 4、3层200人电视电话会议室
88 | 静电地板 | 科技馆会议室设备机房敷设静电地板 |  | ㎡ | 20.4
89 | 地板支架、配件 | 地板支架、横梁，角铝 |  | ㎡ | 20.4
90 | 视频线 | 莲花头跳线30米（考虑预留相应的线路，视频会议信号输出） |  | 条 | 2
91 | 高清线 | HDIM-1.5米，分辨率可以测试通过1080P@60HZ |  | 条 | 4
92 | 网线 | 超六类，线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 |  | 米 | 1000
93 | 数传分配器 | HDMI矩阵切换器 hdmi分配器四进二出 4进2出高清切换器4K高清矩形3D视频切屏器 |  | 台 | 2
94 | DVI线缆 | DVI30米跳线，分辨率测试通过1920*1200@60HZ，26AWG |  | 根 | 2
95 | 音频线 | 128网，管内穿线 |  | 米 | 400
96 | 音箱线 | 200芯，管内穿线 |  | 米 | 400
97 | PDU分控独立开关单控电源 | 8位10A |  | 个 | 5
98 | 16路调音台 | 适应于各种混音环境，多种通道配置的型号以及配有SPX效果器和USB音频接口 |  | 台 | 2
99 | 功放 | 300W功放 |  | 台 | 2
100 | 30W吸顶音箱 | 额定功率 : 20W@100V; 30W@8Ω；最大功率 : 30W@100V; 45W@8Ω |  | 只 | 6
101 | UPS主机,30KVA | 额定容量 30kVA |  | 台 | 1
102 |  | 物理参数
103 |  | 输入电额定输入电压 380/400/415Vac，三相四线压范围 173～498V
104 |  | 输入频率范围 40Hz～70Hz
105 |  | 输入电流谐波含量 ＜3%
106 |  | 输入功率因数 ≥0.99
107 |  | 输出参数
108 |  | 额定电压 380/400/415Vac，三相四线
109 |  | ★输出功率因数1
110 |  | 应能够同时提供投标设备彩页、手册和加盖投标人公章的泰尔认证检测报告复印件作为依据。
111 |  | ★100%负载时，系统效率：≥95.5％；50%负载时，系统效率：≥96.4％；
112 |  | 效率指标应能够同时提供投标设备彩页、手册和加盖投标人公章的泰尔认证检测报告复印件作为依据。
113 |  | 输出电压稳定度 ±1%
114 |  | 输出电压波形畸变率 ＜2％（线性负载），＜4％（非线性负载）
115 |  | 峰值因数 3:1
116 |  | 旁路参数
117 |  | 旁路输入电压 380/400/415Vac，三相四线
118 |  | 旁路输入电压范围 -40%～+20%范围可设置
119 |  | 系统参数
120 |  | 噪声(1m) <55dB
121 |  | 防护等级 IP20
122 |  | ★设备必须通过中国质量认证中心的节能产品测试，并提供加盖投标人公章的认证证书复印件。
123 |  | ★设备必须通过能源之星国际权威节能认证，并提供加盖投标人公章的认证证书复印件。
124 |  | ★设备必须通过国际第三方ISTA权威运输认证，并提供加盖投标人公章的认证证书复印件。
125 | 电池 | 12V100AH |  | 台 | 32
126 | 电池箱 | 定制 |  | 台 | 2
127 | UPS配电柜 | 根据现场需求定制 |  | 台 | 1
128 | 电池箱底座 | 10#槽钢120kg，结构焊接 |  | 套 | 2
129 | 电池连接线 | 连接线25MM2 |  | 根 | 32
130 | 电缆 | 电缆YJV4*25+1*16 |  | 米 | 40
131 | UPS分支电源线 | 电缆RVV3*4.0，管内穿线 |  | 米 | 80
132 | 强电母线槽分线箱 | 定制 |  | 台 | 1
133 | 电缆 | 电缆YJV5*10 |  | 米 | 80
134 | 303会议室小间距LED全彩屏 | 小间距LED全彩屏含LED视频控制器、LED播控软件、图像拼接控制器（含控制软件）、配套配电箱、结构边框、备用LED模组，具体要求详见附件：小间距LED全彩屏技术参数。 |  | ㎡ | 13.37
135 | 高清投影仪 | 投影技术：3LCD工程投影机 |  | 台 | 1
136 |  | 标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准）,中心亮度≥5200流明
137 |  | 液晶显板尺寸：≥0.64英寸×3，标准分辨率：1920*1200
138 |  | 光源：激光， 寿命≥20000小时，对比度：≥500000：1
139 |  | 镜头手动位移：垂直：0-0.6V，水平：±0.29H，镜头变焦比≥1.7倍，
140 |  | 端口：1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB
141 |  | 内置扬声器：≥20W，最低待机功耗： ≤0.5W
142 |  | 噪声：27dB（满功率），22dB（节能模式）
143 |  | 功能：
144 |  | 兼容4K超高清数字信号
145 |  | 垂直和水平梯形校正
146 |  | 支持四点校正功能；
147 |  | 色彩增强模式
148 | 投影仪推车 | 定制 |  | 台 | 1
149 | 电缆YJ3*4 | 电缆YJ3*4 |  | 米 | 300
150 | PVC25电线管 | PVC25电线管，暗配 |  | 米 | 400
151 | 电脑 | 主机(i5-7400 8G-DDR4 128G SSD+1T GT730 2G独显 正版Win10 )含23英寸显示器。 |  | 台 | 1
152 | 机柜 | 机柜；600*800*2000 |  | 台 | 1
153 | 宽角度全频扬声器 | 1、类别:12"两分频音箱；频率(HZ):70-18k,声压级(prog/peak):127dB，功率(prog):500W4Ω以上 | CFX121 | 台 | 2 | Renkus-Heniz
154 | 扩声音箱 （8"两分频音箱） | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 4 | Renkus-Heniz
155 | 功率放大器 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 3 | CROWN
156 | 数字音频媒体矩阵 | 1、类别:12个平衡话筒/线路输入，接线端子；4个以上平衡话筒/线路输出，接线端子；具有Nexlink网络，通过网线双向传输音频信号\可以级联来扩展输入输出；信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、增益控制、噪声门和音源选择器 | AUDIO SOLO 12*4 | 台 | 1 | BIAMP
157 | 媒体矩阵控制面板 | 1、型号:多路音源/场景切换，具有音量调节面板 | VS-8 | 个 | 1 | BIAMP
158 | 鹅颈会议话筒（配套底座） | 1、类别:双鹅颈会议话筒 | MX418BD | 台 | 6 | SHURE
159 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 2 | SHURE
160 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH
161 | 机架式录音设备 | 1、类别:支持WAV和MP3文件录音/播放，D型9针RS-232C序列控制端口，D型25针并行控制端口，WAV文件编辑功能(分离,合并,删除,重命名)，采样率转换，音调控制和音高控制，自动提示和自动预备，含CF卡 | MDO02B | 台 | 1 | TASCAM
162 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 1 | DIS
163 | 主席机 | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，包含表决功能,带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 1 | DIS
164 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，包含表决功能,带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | DM 4420 P | 台 | 12 | DIS
165 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 1 | DIS
166 | 高清投影机 | 1、类别:亮度：7000流明,1+1灯泡，双灯自动备份切换功能,灯泡寿命3000小时以上；对比度：1500:1以上；分辨率： 1920*1200；三年质保，支持镜头上下位移、左右位移；VGA、RGBHV、DVI-D、VIDEO、S-VIDEO多种输入信号 2、类型:隐藏电动吊架；双开门式内藏自动门,天花全封闭使用状态,天花全隐藏收藏方式,固定升降行程,4－6节铝合金套管精密定位,投影机电缆在管内隐藏运行,全自动投影机电缆收放装置,投影机电源、信号、控制专用接口支持干触点及485控制，可安装投影机尺寸：640*640*280mm，伸出行程80-900mm，承载25kg。 | VPL-7000HL | 台 | 1 | SONY
167 | 投影机电动吊架（7000流明） |  | TXP-853BR | 台 | 1 | 精仪达
168 | 150"电动屏幕 | 1、类别:150"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益 2.5 | 150"电动玻珠屏幕 | 台 | 1 | 白雪
169 | 55寸液晶辅助显示(甲供) | 1、类别:屏幕比例16:9,屏幕分辨率1920*1080,支持,单调谐器双画面,HDMI接口,分量视频接口,USB接口 | EX500 | 台 | 2 | 索尼
170 | 55寸液晶挂架（甲供） |  | 固定挂架 | 台 | 2 | 定制
171 | 8*4RGB矩阵 | 1、类别:视频满载带宽：350MHz以上；支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面；支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能，信号反馈功能，可自动识别信号进行操作。 | VP-8x4 | 台 | 1 | KRAMER
172 | 8*4AV矩阵 | 1、类别:复合视频，立体声音频，视频满载带宽：200MHz以上，支持720线及以上的视频，支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VS-804XL | 台 | 1 | KRAMER
173 | 信号处理器 | 1、类别:信号处理器，集图像解析度转换器、视频转码器和数字至模拟视频转换器于一身。提供可选的模拟至数字视频功能。具有多路输入的切换器，可以支持从复合视频到高分辨率的 DVI、RGBHV。采用高级的视频处理技术，包括自动检测输入视频格式和应用高性能的图像解析度转换。除了具有标准的RGBHV 和双绞线输出及DVI或扫描转换输出供选择 | VP-728 | 台 | 1 | KRAMER
174 | DVI信号铜缆延长电缆（小等于40m） | 1、规格:1. 最高分辨率：PC：1920×1200@60Hz HDTV：1080P，兼容DTV分辨率480i，480P，720P，1080i，1080P，将信号最远延长至40米，兼容电脑分辨率：VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA | C-AFDM/AFDM-164 | 条 | 1 | KRAMER
175 | 专业高清摄像机 | 1、类别:1/3" CCD,2百万像素；高清通讯型摄像机，镜头具有10倍光学变焦以上和4倍以上数字变焦、最大水平视角70度、摇移：±100度（最快速度300度/秒）、俯仰：±25度（最快速度125度/秒）、最低照度：15Lx（50IRE，F1.8）、快门速度：1/2—1/10000秒、6个预设位；HD-SDI，高清分量（Y/Pb/Pr)，标清VBS，Y/C | BRC-Z330 | 台 | 2 | SONY
176 | 控制键盘 | 1、类型:控制高清摄像机运动、放大、切换、调焦等 | RM-BR300 | 台 | 1 | SONY
177 | 彩色监视器 19″ | 1、类型:19寸液晶监视器,分辨率1280*1024 | SMT-1922P | 台 | 1 | 三星
178 | 4路高清硬盘录像机 | 1、类型:高清格式4路硬盘录像机（含硬盘） | DS-9104HF | 台 | 1 | 海康
179 | 中央控制系统主机 | 1、类别:8个I/O输入/输出端口，8继电器口，6个RS-232/RS- 422/RS-485串行端口，前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。处理器速度可达200MIPS,提供10/100M以太网接口 | ITPBAF | 台 | 1 | ITAV
180 | 10寸无线真彩触摸屏(含底座) | 1、类别:10"以上彩色主动式矩阵TFT，4x3或16x9显示比例,屏幕分辨率（HV）：1024 x768像素或1024*600像素，显示色彩：25.6 万色 （18 位色深）,128 MB RAM/512 MB闪存记忆,802.11g WiFi 用于双向网络通讯，多个可编程按键 | ITAF85 | 台 | 1 | ITAV
181 | 嵌墙式有线彩色带按键触摸屏 | 1、类别:16x9宽屏幕高分辨率彩色显示，3"以上动态阵列显示 器，屏幕分辨率 (水平垂直): 320 x 240像素以上，16MB内存，动态图像支持，多个可编程的“硬”按钮 | ITCLBW35 | 台 | 1 | ITAV
182 | 红外发射棒 | 1、类别:用于红外设备的远程控制 | ITIRP | 台 | 4 | ITAV
183 | 无线WIFI接收器 | 1、类别:支持802.11b/g协议，无线接入点具有小巧的外形和强大的功能 | ITWIRA-AF | 台 | 1 | ITAV
184 | 8路电源管理器 | 1、类别:机架式安装，单路最大负载1800W，总路15A | ITLT8-II | 台 | 1 | ITAV
185 | 4路调光模块(含箱体) | 1、型号:最多可支持200个调光/分区；更强的处理能力以快速调用预设；每路传统调光最多可支持1200瓦特 | ITLC4 | 个 | 1 | ITAV
186 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录
187 | 有线电视接收器 | 1、功能:有线电视信号转换为VGA、立体声信号 | 定制 | 个 | 1 | 国产优质
188 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质
189 | 地面复合信息接口 | 1、程式:含有VGA、AV音视频、话筒、电源等 | 240mm*120mm | 个 | 12 | 国产优质
190 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 300 | 国产优质
191 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 300 | 国产优质
192 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*1.5 | m | 300 | 国产优质
193 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.4 | m | 600 | 国产优质
194 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:RVV8*0.2 2、敷设部位或线制:管内穿放 | RVV8*0.2 | m | 100 | 国产优质
195 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 300 | 国产优质
196 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 90 | 国产优质
197 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 |  | m | 200 | 国产优质
198 | 5、4F会议室2个（188平方米）
199 | 扩声音箱 （8"两分频音箱） | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 8 | Renkus-Heniz
200 | 功率放大器 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 4 | CROWN
201 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 2 | YAMAHA
202 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均 衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 2 | CAH
203 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 4 | SHURE
204 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 2 | CAH
205 | 机架式录音设备 | 1、类别:支持WAV和MP3文件录音/播放，D型9针RS-232C序列控制端口，D型25针并行控制端口，WAV文件编辑功能(分离,合并,删除,重命名)，采样率转换，音调控制和音高控制，自动提示和自动预备，含CF卡 | MDO02B | 台 | 2 | TASCAM
206 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优 先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 2 | DIS
207 | 主席机 | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，包含表决功能,带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 2 | DIS
208 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，包含表决功能,带申请发言 键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | DM 4420 P | 台 | 28 | DIS
209 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 2 | DIS
210 | 投影机 | 1、类别:投影机亮度：5000流明以上，分辨率：1024*768，对比度:2000:1以上，灯泡寿命3000小时以上。 | VPL-F500X | 台 | 2 | SONY
211 | 投影机吊架（5000流明以上） |  | 定制 | 台 | 2 | 国产优质
212 | 电动屏幕 | 1、类型:120"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益 2.5 | 120" | 台 | 2 | 白雪
213 | VGA4进4出矩阵切换器 | 1、功能:带宽：350MHZ@-3Db，支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面。信号反馈功能。支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VP-4x4K | 台 | 2 | KRAMER
214 | 视音频4进4出切换器 | 1、类别:复合视频，立体声音频 | VS-5x4 | 台 | 2 | KRAMER
215 | 信号处理器 | 1、类别:信号处理器，集图像解析度转换器、视频转码器和数字至模拟视频转换器于一身。提供可选的模拟至数字视频功能。具有多路输入的切换器，可以支持从复合视频到高分辨率的 DVI、RGBHV。采用高级的视频处理技术，包括自动检测输入视频格式和应用高性能的图像解析度转换。除了具有标准的 RGBHV 和双绞线输出及DVI或扫描转换输出供选择 | VP-728 | 台 | 2 | KRAMER
216 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 2 | 华录
217 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 2 | 国产优质
218 | 地面复合信息接口 | 1、程式:含有VGA、AV音视频、话筒、电源等 | 240mm*120mm | 个 | 12 | 国产优质
219 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 300 | 国产优质
220 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 300 | 国产优质
221 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*1.5 | m | 500 | 国产优质
222 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.4 | m | 800 | 国产优质
223 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 300 | 国产优质
224 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 65 | 国产优质
225 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 |  | m | 130 | 国产优质
226 | 6、4层中式接待厅
227 | 主扩声音箱 | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 4 | Renkus-Heniz
228 | 主扩声音箱数字功放 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 2 | CROWN
229 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 1 | YAMAHA
230 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均 衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 1 | CAH
231 | 鹅颈会议话筒（配套底座） | 1、类别:双鹅颈会议话筒 | MX418BD | 台 | 6 | SHURE
232 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 2 | SHURE
233 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH
234 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录
235 | 移动机架 |  | 600*600*1200 | 台 | 1 | 国产优质
236 | 55寸液晶辅助显示(甲供) | 1、类别:屏幕比例16:9,屏幕分辨率1920*1080,支持,单调谐器双画面,HDMI接口,分量视频接口,USB接口 | EX500 | 台 | 2 | 索尼
237 | 55寸液晶挂架（甲供） |  | 定制 | 台 | 2 | 国产优质
238 | VGA4进4出矩阵切换器 | 1、功能:带宽：350MHZ@-3Db，支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面。信号反馈功能。支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VP-4x4K | 台 | 1 | KRAMER
239 | 视音频4进4出切换器 | 1、类别:复合视频，立体声音频 | VS-5x4 | 台 | 1 | KRAMER
240 | 地面复合信息接口 | 1、程式:含有VGA、AV音视频、话筒、电源等 | 定制 | 个 | 6 | 国产优质
241 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 25 | 国产优质
242 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 |  | m | 60 | 国产优质
243 | 7、5层100人会议室2个
244 | 扩声音箱 （8"两分频音箱） | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 4 | Renkus-Heniz
245 | 扩声音箱（6.5"两分频音箱） | 1、类别:6.5"两分频音箱;频率(HZ):80-20k,声压级 (prog/peak):113dB,功率(prog):120 W/16 Ω以上 | CFX61 | 台 | 8 | Renkus-Heniz
246 | 功率放大器 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 4 | CROWN
247 | 数字音频媒体矩阵 | 1、类别:10个平衡话筒/线路输入，接线端子；6个以上平衡话筒/线路输出，接线端子；具有Nexlink网络，通过网线双向传输音频信号\可以级联来扩展输入输出；信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、增益控制、噪声门和音源选择器 | NEXIA-PM | 台 | 2 | BIAMP
248 | 媒体矩阵控制面板 | 1、型号:多路音源/场景切换，具有音量调节面板 | VS-8 | 个 | 2 | BIAMP
249 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 4 | SHURE
250 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 2 | CAH
251 | 机架式录音设备 | 1、类别:支持WAV和MP3文件录音/播放，D型9针RS-232C序列控制端口，D型25针并行控制端口，WAV文件编辑功能(分离,合并,删除,重命名)，采样率转换，音调控制和音高控制，自动提示和自动预备，含CF卡 | MDO02B | 台 | 2 | TASCAM
252 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优 先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话耦合器、磁带录音机等 | CU 6010 | 台 | 2 | DIS
253 | 主席机(带表决键) | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，包含表决功能,带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。带表决功能按键 | CM 6560F | 台 | 2 | DIS
254 | 代表机(带表决键) | 1、类别:数字化会议系统代表单元，包含表决功能,带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。带表决功能按键 | DM 6150F | 台 | 12 | DIS
255 | 表决单元 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，包含表决功能,带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。带表决功能按键 | DM 6620F | 台 | 64 | DIS
256 | 投影机 | 1、类别:投影机亮度：5000流明以上，分辨率：1024*768，对比度:2000:1以上，灯泡寿命3000小时以上。 | VPL-F500X | 台 | 2 | SONY
257 | 投影机吊架（5000流明以上） |  | 定制 | 台 | 2 | 国产优质
258 | 电动屏幕 | 1、类型:120"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益 2.5 | 120" | 台 | 2 | 白雪
259 | 8*4RGB矩阵 | 1、类别:视频满载带宽：350MHz以上；支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面；支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能，信号反馈功能，可自动识别信号进行操作。 | VP-8x4 | 台 | 2 | KRAMER
260 | 8*4AV矩阵 | 1、类别:复合视频，立体声音频，视频满载带宽：200MHz以上，支持720线及以上的视频，支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VS-804XL | 台 | 2 | KRAMER
261 | 信号处理器 | 1、类别:信号处理器，集图像解析度转换器、视频转码器和数字至模拟视频转换器于一身。提供可选的模拟至数字视频功能。具有多路输入的切换器，可以支持从复合视频到高分辨率的 DVI、RGBHV。采用高级的视频处理技术，包括自动检测输入视频格式和应用高性能的图像解析度转换。除了具有标准的 RGBHV 和双绞线输出及DVI或扫描转换输出供选择 | VP-728 | 台 | 2 | KRAMER
262 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 2 | 华录
263 | 有线电视接收器 | 1、功能:有线电视信号转换为VGA、立体声信号 | 定制 | 个 | 2 | 国产优质
264 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 2 | 国产优质
265 | 地面复合信息接口 | 1、程式:含有VGA、AV音视频、话筒、电源等 | 240mm*120mm | 个 | 12 | 国产优质
266 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 200 | 国产优质
267 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 200 | 国产优质
268 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*1.5 | m | 300 | 国产优质
269 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.4 | m | 400 | 国产优质
270 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:RVV8*0.2 2、敷设部位或线制:管内穿放 | RVV8*0.2 | m | 100 | 国产优质
271 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 200 | 国产优质
272 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 |  | m | 70 | 国产优质
273 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 |  | m | 160 | 国产优质
合计：

## 8.信息发布系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十）信息发布系统
2 | 管理服务器 | 1、技术参数：Intel 奔腾4 3.0G，1G内存，160G SATA硬盘，千兆网卡，光驱 | Intel 奔腾4 3.0G，1G内存，160G SATA硬盘，千兆网卡，光驱 | 台 | 1 | DELL | 中国
3 | 流媒体服务器 | 1、技术参数：CPU：Xeon5405 2.00G*2,内存：2G,硬盘：500G SATA2*2,主板：芯片组（采用Intel S5000V芯片组）集成RAID0、1集成2个Intel 1000M以太网卡 | Clear IMS-Ⅱ（内置专业视频模块） | 台 | 1 | CLEAR | 上海
4 | 服务器软件 | 1、功能:服务器信息发布管理软件 | Clear-IMS2.0 | 台 | 1 | CLEAR | 上海
5 | 多媒体控制终端 | 1、类型:采用流媒体处理芯片，自带320G硬盘，高稳定性一，内嵌软件 | 高清播放机 Clear-IMS STB | 台 | 40 | CLEAR | 上海
6 | 55寸液晶屏 | 1、类型:屏幕比例16:9,屏幕分辨率1920*1080,支持,单调谐器双画面,HDMI接口,分量视频接口,USB接口 | EX500 | 套 | 2 | 松下 | 中国
7 | 55寸LCD屏安装支架 |  | 壁挂式安装支架 | 套 | 2 | 国产 | 上海
8 | 19"LCD显示器 | 1、类型:19"LCD显示器，分辨率1024*768以上 |  | 套 | 38 | 三星 | 中国
9 | 19"LCD屏安装支架 |  | 壁挂式安装支架 | 套 | 38 | 国产 | 上海
10 | 24口交换机 | 1、功能:交换容量>=190G(24口10/100/1000M，4个千兆光电复用端口),包转发>=35Mpps，支持ipv4/ipv6三层路由 | 24口 | 台 | 3 | D-LINK | 中国
合计：

## 9.机房工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十二）机房工程
2 | 1、消防控制中心机房及有线电视机房
3 | 顶部防尘处理 |  |  | m2 | 25 | 樱花 | 中国
4 | 天棚吊顶 |  |  | m2 | 25 | 樱花 | 中国
5 | 天棚吊顶 |  |  | m2 | 25 | 华美 | 河北
6 | 天棚吊顶 | 1、吊顶形式:铝扣板吊顶600*600 | 600*600 | m2 | 25 | 安乔 | 上海
7 | 天棚吊顶 | 1、龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝扣板吊顶龙骨 |  | m2 | 25 | 凯森 | 上海
8 | 吊顶收边条（边角线） |  |  | m2 | 20 | 安乔 | 上海
9 | 地面水泥找平处理 |  |  | m2 | 25 | 国产优质 | 中国
10 | 地面防尘防潮处理 |  | 防尘漆 | m2 | 25 | 樱花 | 上海
11 | 活动地板钢支架、横梁等 |  |  | m2 | 25 | 汇丽 | 常州
12 | 防静电活动地板 |  | 600X600mm | m2 | 25 | 汇丽 | 常州
13 | 地板开孔及防护 |  |  | 个 | 10 | 汇丽 | 常州
14 | 地板吸盘 |  |  | 台 | 1 | 汇丽 | 常州
15 | 地板金属收边条 | 1、线条材料品种、规格、颜色:铝合金20*20 | 铝合金20*20 | m | 10 | 汇丽 | 常州
16 | 门口踏步制作 |  |  | 项 | 2 | 定制 | 中国
17 | 不锈钢踢脚线 高100mm |  | 高100mm | m | 20 | 定制 | 上海
18 | 防火封堵 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | kg | 30 | 国产 | 中国
19 | 墙面平整处理 |  |  | m2 | 80 | 国产 | 中国
20 | 墙面刮腻子处理 |  |  | m2 | 80 | 国产 | 中国
21 | 墙面刷乳胶漆装饰 |  |  | m2 | 80 | 立邦 | 中国
22 | 机房双开钢制防火门 |  |  | m2 | 6.3 | 加汇 | 中国
23 | 门框安装 |  | 混凝土收边 | m2 | 6.3 | 优质 | 中国
24 | 防火锁 |  |  | 台 | 2 | 优质 | 中国
25 | 闭门器安装 |  |  | 台 | 4 | 优质 | 中国
26 | 配电箱 | 1、市话配电柜 施耐德元器件 | 施耐德元器件 | 台 | 1 | 华通 | 上海
27 | 配电箱 | 1、UPS输出配电柜 施耐德元器件 | 施耐德元器件 | 台 | 1 | 华通 | 上海
28 | 控制电缆 | 1、型号:控制电缆YJV4×16+1×6 | YJV4×16+1×6 | m | 60 | 起帆 | 中国
29 | 控制电缆 | 1、型号:控制电缆YJV3×16 | YJV3×16 | m | 50 | 起帆 | 中国
30 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV4mm2 | ZR-BV4mm2 | m | 600 | 起帆 | 中国
31 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV2.5mm2 | ZR-BV2.5mm2 | m | 600 | 起帆 | 中国
32 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1、名称、型号:三管格栅灯 600*600mm | 600*600mm | 套 | 9 | 飞利浦 | 中国
33 | 装饰灯 | 1、名称:应急灯 |  | 套 | 3 | 国产 | 中国
34 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示灯 |  | 套 | 1 | 敏华 | 中国
35 | 小电器 | 1、名称:扳式暗开关单控三联 |  | 个 | 1 | 松日 | 上海
36 | 小电器 | 1、名称:市话供电插座10A/16A | 10A/16A | 个 | 15 | 松日 | 上海
37 | 电气配管 | 1、名称:焊接钢管暗敷, 2、规格:DN20 | DN20 | m | 100 | 国产优质 | 上海
38 | 电气配管 | 1、名称:金属软管敷设DN16 | DN16 | m | 100 | 京生 | 江苏
39 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架50*50（强电） | 50*50（强电） | m | 10 | 国产优质 | 中国
40 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架100*100（弱电） | 100*100(弱电) | m | 10 | 国产优质 | 中国
41 | 电缆支架 |  |  | t | 0.027 | 定制 | 中国
42 | UPS 10KVA主机 | 1、规格：10KVA主机,输入电压220V±20%,输出电压220V±1%,接口RS232/RS485 | UHA1R-0100L | 台 | 1 | 艾默生 | 中国
43 | 蓄电池 | 1、名称、型号:蓄电池 12V65AH | 12V65AH | 个 | 32 | 冠军 | 中国
44 | 配电箱 | 1、电池柜 | 定制 | 台 | 1 | 国产 | 中国
45 | 空调器 | 1、柜式空调 3P | 3P | 台 | 1 | 海尔 | 中国
46 | 铜管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3、材质:铜管 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
47 | 铜管 | 1、空调进水 铜管DN25 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
48 | 铜管 | 1、空调出水 铜管DN25 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
49 | 2、通讯机房
50 | 顶部防尘处理 |  |  | m2 | 32 | 樱花 | 中国
51 | 天棚吊顶 |  |  | m2 | 32 | 樱花 | 中国
52 | 天棚吊顶 |  | 顶部楼板保温 | m2 | 32 | 华美 | 河北
53 | 天棚吊顶 | 1、吊顶形式:铝扣板吊顶600*600 | 600*600 | m2 | 32 | 安乔 | 上海
54 | 天棚吊顶 | 1、龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝扣板吊顶龙骨 |  | m2 | 32 | 凯森 | 上海
55 | 吊顶收边条（边角线） |  |  | m2 | 25 | 安乔 | 上海
56 | 地面水泥找平处理 |  |  | m2 | 32 | 国产优质 | 中国
57 | 地面防尘防潮处理 |  | 防尘漆 | m2 | 32 | 樱花 | 上海
58 | 活动地板钢支架、横梁等 |  |  | m2 | 32 | 汇丽 | 常州
59 | 防静电活动地板 |  | 600X600mm | m2 | 32 | 汇丽 | 常州
60 | 地板开孔及防护 |  |  | 个 | 5 | 汇丽 | 常州
61 | 地板吸盘 |  |  | 台 | 1 | 汇丽 | 常州
62 | 地板金属收边条 | 1、线条材料品种、规格、颜色:铝合金20*20 |  | m | 10 | 汇丽 | 常州
63 | 门口踏步制作 |  |  | 项 | 1 | 定制 | 中国
64 | 不锈钢踢脚线 高100mm |  | 高100mm | m | 25 | 定制 | 上海
65 | 防火封堵 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | kg | 10 | 国产 | 中国
66 | 墙面平整处理 |  | 定制 | m2 | 100 | 立邦 | 中国
67 | 墙面刮腻子处理 |  | 定制 | m2 | 100 | 国产 | 中国
68 | 墙面刷乳胶漆装饰 |  | 定制 | m2 | 100 | 立邦 | 中国
69 | 机房双开钢制防火门 |  | 定制 | m2 | 3.15 | 加汇 | 中国
70 | 门框安装 |  | 混凝土收边 | m2 | 3.15 | 优质 | 中国
71 | 防火锁 |  | 定制 | 台 | 1 | 优质 | 中国
72 | 闭门器安装 |  | 定制 | 台 | 2 | 优质 | 中国
73 | 配电箱 | 1、市话配电柜 施耐德元器件 | 施耐德元器件 | 台 | 1 | 华通 | 上海
74 | 配电箱 | 1、UPS输出配电柜 施耐德元器件 | 施耐德元器件 | 台 | 1 | 华通 | 上海
75 | 控制电缆 | 1、型号:控制电缆YJV4×16+1×6 | YJV4×16+1 | m | 60 | 起帆 | 中国
76 | 控制电缆 | 1、型号:控制电缆YJV3×16 | YJV3×16 | m | 50 | 起帆 | 中国
77 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV4mm2 | ZR-BV4mm2 | m | 600 | 起帆 | 中国
78 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV2.5mm2 | ZR-BV2.5mm2 | m | 600 | 起帆 | 中国
79 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1、名称、型号:三管格栅灯，600*600mm | 600*600mm | 套 | 10 | 飞利浦 | 中国
80 | 装饰灯 | 1、名称:应急灯 |  | 套 | 5 | 国产 | 中国
81 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示灯 |  | 套 | 1 | 敏华 | 中国
82 | 小电器 | 1、名称:扳式暗开关单控三联 | 照明开关 | 个 | 1 | 松日 | 上海
83 | 小电器 | 1、名称:市话供电插座10A/16A | 10A/16A | 个 | 20 | 松日 | 上海
84 | 电气配管 | 1、名称:焊接钢管暗敷， 2、规格:DN20 | DN20 | m | 80 | 国产优质 | 上海
85 | 电气配管 | 1、名称:金属软管敷设DN16 | DN16 | m | 80 | 京生 | 中国
86 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架50*50（强电） | 50*50(强电) | m | 10 | 国产优质 | 中国
87 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架100*100（弱电） | 100*100(弱电) | m | 10 | 国产优质 | 中国
88 | 电缆支架 |  |  | t | 0.027 | 国产优质 | 中国
89 | UPS 5KVA主机 | 1、规格：5KVA主机，输入电压220V± 20%,输出电压220V±1% 接口RS232 / RS485 | UHA1R-0050L | 台 | 1 | 艾默生 | 中国
90 | 蓄电池 | 1、名称、型号:蓄电池 12V65AH | 12V65AH | 个 | 16 | 冠军 | 中国
91 | 配电箱 | 1、电池柜 | 定制 | 台 | 1 | 国产 | 中国
92 | 柜式空调 5P |  | 5P | 台 | 1 | 海尔 | 中国
93 | 铜管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3、材质:铜管 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
94 | 铜管 | 1、空调进水 铜管DN25 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
95 | 铜管 | 1、空调出水 铜管DN25 | 与空调配套 | m | 30 | 国产优质 | 中国
合计：

## 10.避雷接地系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:03启东市科技馆智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十二）避雷接地系统
2 | 一级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;380V，最大持续运行电压Uc:660V， 标称放电电流Isn：80KA， 最大放电电流Imax:120KA ，保护水平Up≤2.6KV， | MES-120DST | 套 | 2 | FUGO | 法国
3 | 二级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;380V，最大持续运行电压Uc:660V， 标称放电电流Isn：50KA， 最大放电电流Imax:80KA ，保护水平Up≤2.3KV，响应时间＜25ns | MES-80DST/4 | 套 | 2 | FUGO | 法国
4 | 三级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;220V，最大持续运行电压Uc:385V， 标称放电电流Isn：20KA， 最大放电电流Imax:40KA ，保护水平Up≤1.9KV，响应时间＜25ns | MES-40DSM/2 | 套 | 2 | FUGO | 法国
5 | 断路器(防雷器用) |  | S264-C63 | 台 | 4 | 施耐德 | 德国
6 | 电话信号防雷保护 | 1、规格: Un;170V Uc:240V In：5KA Imax:10KA Up≤600V 插入损耗≤0.2dB 传输速率2Mbit/s 响应时间 1ns | MET-DLP10 | 站 | 10 | FUGO | 法国
7 | PDU终端设备前端防雷插座 | 1、规格：Un;220V Uc:385V In：10KA Imax:20KA Up≤1.1kV 工作内容：安装 | MES410/PDU | 项 | 8 | FUGO | 法国
8 | 终端精密防雷模块 | 1、规格：Un;220V Uc:275V In：5KA Imax:10KA Up≤1.1kV 工作内容：安装 | MES-10DSL/A | 项 | 10 | FUGO | 法国
9 | 有线电视信号防雷保护 | 1、规格：工作频率：45-870MHZ，馈电＜30V，插入损耗≤0.3dB，驻波比≤1.2，传输功率100W， 标称放电电流Isn：5KA， 最大放电电流Imax:10KA 工作内容：安装 | CET-DNT/CATV | 项 | 1 | FUGO | 法国
10 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:屏蔽绝缘铜缆120mm2 | 120mm2 | m | 50 | 远登 | 上海
11 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:屏蔽绝缘铜缆50mm2 | 50mm2 | m | 80 | 远登 | 上海
12 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:接地母线BVR35 | BVR35 | m | 100 | 远登 | 上海
13 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:接地分线BVR6 | BVR6 | m | 100 | 远登 | 上海
14 | 接地铜排40*3mm2 |  | 40*3mm2 | m | 50 | 国产优质 | 中国
15 | 铜接地汇流排(100*10)*300 |  | (100*10)*300 | 项 | 1 | 国产优质 | 中国
16 | 绝缘子 定制 |  | 定制 | 项 | 60 | 国产优质 | 中国
17 | 等电位连接器 | 1、规格：直流着火电压600V，标称冲击电流In:50KA,最大放电 电流Imax：100KA 冲击箝位电压：1.5KV | KD-BD-A | 项 | 2 | FUGO | 法国
18 | 等电位接地端子箱 定制 |  | 定制 | 项 | 2 | 国产优质 | 上海
合计：