## 1.综合布线系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌
（一）综合布线系统
1 | 86型双口面板 | 1、规格:86型双口平口面板, 适用于安装所有铜缆信息模 块以及光纤模块.带防尘盖保护 | SX44002 | 个 | 3456 | 罗格朗
2 | 86型单口面板 | 1、规格:86型双口平口面板, 适用于安装所有铜缆信息模 块以及光纤模块.带防尘盖保护. | SX44001 | 个 | 2526 | 罗格朗
3 | 6类非屏蔽模块 | 1、规格:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-26AWG, 100ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和 T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | ES2302 | 台 | 8871 | 罗格朗
4 | 6类屏蔽模块 | 1、规格:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-26AWG, 100ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和 T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | ES2323 | 台 | 567 | 罗格朗
5 | 4口表面光纤安装盒 | 1、规格:接受安装光纤适配器模块. 提供安装螺钉,胶带 或可选用的磁铁固定. 线缆从侧面和后部预留孔 以及基座中心的开口进出. | 575030+576011 | 个 | 73 | 罗格朗
6 | LC双工耦合器 | 1、类别: OM3等级LC双工耦合器. 符合ITA/EIA-604 FOCIS-3适配器标准 | 78618 | 个 | 73 | 罗格朗
7 | 地面插座 | 1、规格:地面插座（铜制地插，可安装3个模块） 2、要求：铜制地插,可安装3个模块 | 定制 | 个 | 150 | 国产优质
8 | 多媒体箱(CP盒) |  | 定制 | 个 | 7 | 国产优质
9 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 600*200 | 600*200 | m | 196.5 | 国产优质
10 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 400*200 | 400*200 | m | 93.6 | 国产优质
11 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 300*100 | 300*100 | m | 2032.94 | 国产优质
12 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 200*100 | 200*100 | m | 123.45 | 国产优质
13 | 电缆支架 |  | 电缆支架 | t | 3.253 | 国产优质
14 | 电气配管 | 1、名称:SC25 2、配置形式及部位:暗配 | SC25 | m | 13.67 | 国产优质
15 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 35063.5 | 国产优质
16 | 4对对绞电缆 | 1、规格:6类非屏蔽双绞线 2、敷设环境:管内穿放 3、带十字骨架设计,采用优质无氧铜,标准:ISO 11801,EN50173,EIA/TIA-568,IEC332-1,带宽超 过 250 MHz.测试频率达到550MHz,线对采用十字 骨架隔离. 线径:5.7mm (0.225 in.),防火等级: LSZH,线规：23 AWG | 32754 | m | 14801.87 | 罗格朗
17 | 4对对绞电缆 | 1、规格:6类非屏蔽双绞线 2、敷设环境:线槽布放 3、带十字骨架设计,采用优质无氧铜,标准:ISO 11801,EN50173,EIA/TIA-568,IEC332-1,带宽超 过 250 MHz.测试频率达到550MHz,线对采用十字 骨架隔离. 线径:5.7mm (0.225 in.),防火等级: LSZH,线规：23 AWG | 32754 | m | 68182.35 | 罗格朗
18 | 4对对绞电缆 | 1、规格: 6类屏蔽双绞线 2、敷设环境:管内穿放 3、传输性能超过ANSI/TIA-568-C.2 Category 6， ISO/IEC 11801: Class E.满足ANSI/TIA-568- C.2 Category 6 和 IEC 61156-5 Category 6 的元器件标准.带宽超过 250 MHz,线对采用十字 骨架隔离,4对线外包围有铝箔屏蔽层,线:7.5mm (0.296 in.),防火等级: LSZH,线规：23 AWG | 32756 | m | 5522.69 | 罗格朗
19 | 4对对绞电缆 | 1、规格:6类屏蔽双绞线 2、敷设环境:线槽布放 3、传输性能超过ANSI/TIA-568-C.2 Category 6， ISO/IEC 11801: Class E.满足ANSI/TIA-568- C.2 Category 6 和 IEC 61156-5 Category 6 的元器件标准.带宽超过 250 MHz,线对采用十字 骨架隔离,4对线外包围有铝箔屏蔽层,线:7.5mm (0.296 in.),防火等级: LSZH,线规：23 AWG | 32756 | m | 20795.52 | 罗格朗
20 | 光缆 | 1、规格:4芯室内多模万兆光纤(50/125) 2、敷设环境: 管内穿放 3、光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设；弯曲 半径，动态：20倍光缆直径，静态：10倍光缆直径 | 3251304C | m | 3679.35 | 罗格朗
21 | 光缆 | 1、规格:4芯室内多模万兆光纤(50/125) 2、敷设环境: 线槽布放 3、光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设；弯曲 半径，动态：20倍光缆直径，静态：10倍光缆直径 | 3251304C | m | 7598.87 | 罗格朗
22 | 24口光配架(含多模耦合器) | 1、型号:模块化结构，由基本框架，光纤适配器板，空白 挡板组成，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定 和接续,提供垫圈,线缆扎带,卷轴,应力释放支架 和ID/警示标签。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 | 32569C+325406C | 个 | 13 | 罗格朗
23 | 光纤配架面板 | 1、规格:1U光纤配线面板, 可容纳4个光纤适配器面板 | 32593C | 个 | 13 | 罗格朗
24 | 1U理线架 | 1、规格:1U水平理线器 | CA3211(02) | 个 | 13 | 罗格朗
25 | LC单芯多模万兆尾纤 | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至尾纤 | 3261143-1C | 条 | 292 | 罗格朗
26 | LC-LC双芯多模万兆跳线（3米） | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至LC双工插头 | 32602443-3C | 条 | 146 | 罗格朗
27 | 6类24口非屏蔽配线架(空) | 1、种类:19"机架安装式24口非屏蔽配线架，带标签，配 线架上的模块化适配面板可从正面拆卸,操作简单. 接受非屏蔽铜缆以及光纤,音视屏模块便于移动,增加和更换. | 33590 | 座 | 93 | 罗格朗
28 | 6类非屏蔽模块 | 1、规格:安装时无需打线工具. 支持端接4线对22-26AWG 100ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | 33564 | 台 | 1845 | 罗格朗
29 | 6类屏蔽24口配线架(空) | 1、规格:19"机架安装式24口非屏蔽配线架，带标签，配 线架上的模块化适配面板可从正面拆卸,操作简单. 接受非屏蔽铜缆以及光纤,音视屏模块便于移动,增加和更换. | 33595 | 座 | 34 | 罗格朗
30 | 6类屏蔽模块 | 1、规格:安装时无需打线工具.支持端接4线对22-26AWG ,100ohm实心或多股双绞线. 端接座带有T568A和 T568B线序色标. 可接受6位和8位模块插头. | 33566 | 台 | 567 | 罗格朗
31 | 24口光配架(含多模耦合器) | 1、型号:模块化结构，由基本框架，光纤适配器板，空白 挡板组成，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续,提供垫圈,线缆扎带,卷轴,应力释放支架和ID/警示标签。标准：ISO/IEC 11801:2002,Ed2.0。 | 32569C+325406C | 个 | 18 | 罗格朗
32 | 光纤配架面板 | 1、规格:1U光纤配线面板, 可容纳4个光纤适配器面板 | 32593C | 个 | 18 | 罗格朗
33 | 1U理线架 | 1、规格:1U水平理线器 | CA3211(02) | 个 | 145 | 罗格朗
34 | LC单芯多模万兆尾纤 | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至尾纤 | 3261143-1C | 条 | 320 | 罗格朗
35 | LC-LC双芯多模万兆跳线（3米） | 1、规格:OM3 多模50/125um, LC双工插头至LC双工插头 | 32602443-3C | 条 | 80 | 罗格朗
36 | 6类非屏蔽RJ45跳线，2米 | 1、规格:六类，非屏蔽，RJ45-RJ45,带宽：≥ 250MH,插 拔次数: 至少2500次 | 51773 | 条 | 1849 | 罗格朗
37 | 19"标准机柜 600*600*2000mm |  | 600*600*2000mm | 台 | 20 | 图腾
38 | 19"标准服务器机柜 600*800*2000mm |  | 600*800*2000mm | 台 | 4 | 图腾
39 | 8芯室内多模万兆光纤(50/125) | 1、程式:OM3等级万兆多模室类光缆.用于干线级OFNR环境 的楼宇内垂直主干,建筑群主干和水平系统设施中.护套提供清晰的识别信息,质量追溯号和长度标识.光缆采用柔性套管,可以快速开剥和铺设.最大衰减:850nm≤2.3dB/km, 1300nm≤0.6dB/km,2、敷设环境: 线槽布放 | 3251308C | m | 2079.34 | 罗格朗
40 | 子网管理系统试运行 | 1、测试类别: 光纤测试 |  | 站 | 452
41 | 子网管理系统试运行 | 1、测试类别:双绞线缆 六类 |  | 站 | 9438
电话及互联网络系统（电信提供）的配套设备
42 | 六类24位RJ45插座 | 1、规格:FA03-08XVE | FA03-08XVE | 个 | 134 | 罗格朗
43 | 电气配管 | 1、名称:SC25 2、配置形式及部位:暗配 | SC25 | m | 20280 | 国产优质
44 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 8112 | 国产优质
（二）内网系统
45 | 路由交换机主机 | 1、技术要求：基于100G/40G平台的先进的CLOS多级多 平面交换架构，独立的交换网板卡，控制引擎和交换网板 硬件相互独立，背板带宽>=14T；交换容量>=7Tbps； 包转发>=4500Mpps；引擎及风扇框1+1冗余，交换网板N+1冗余（N>=3)且为非路由引擎集成交换网板;电源N+M冗余；业务插槽>=8；支持高密度的万兆端口，单板万兆端口>=48；支持ipv6动态路由协议，支持MPLS VPN，本次2台核心交换机采用虚拟化组网架构，必须配置虚拟化组网所必须软硬件模块，并提供所投产品厂商实施过虚拟化组 | LS-10508 | 台 | 2 | H3C
46 | 管理及路由处理模块 | 1、功能: 路由交换处理模块 | LSUM1SUPA0 | 块 | 2 | H3C
47 | 48端口千兆以太网光接口模块 | 1、规格:48端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SE) | LSUM1GP48SE0 | 台 | 2 | H3C
48 | 4端口万兆以太网光接口模块(LEB)-(XFP,LC) | 1、规格:4端口万兆以太网光接口模块(XFP,LC)(SE) | LSU1TGX4SE | 台 | 2 | H3C
49 | 万兆多模模块-XFP-10G | 1、规格:XFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | XFP-SX-MM850 | 台 | 6 | H3C
50 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 1、规格:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | SFP-GE-SX-MM850-A | 台 | 46 | H3C
51 | 光模块-SFP-GE-单模模块 | 1、规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310-A | 台 | 8 | H3C
52 | 交换网板 |  | LSUM1FAB08A0 | 套 | 8 | H3C
53 | 交流电源模块-2500W |  | LSUM1AC2500 | 台 | 6 | H3C
54 | 汇聚层交换机主机 | 1、功能:交换容量>=360Gbps；包转发>=155Mpps；固定配置24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个1/10G SFP+端口；最大可支持20千兆光口,24个千兆电口或8个万兆光口,24个千兆电口或40个千兆电口,4个1G/SFP+支持无线控制业务模块，支持支持智能弹性堆叠； | LS-5800-32C-H3 | 台 | 1 | H3C
55 | SFP+ 万兆多模光纤模块 | 1、型号:SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | SFP-XG-SX-MM850-A | 台 | 2 | H3C
56 | 24口千兆接入交换机 | 1、功能:交换容量>=190G(24口10/100/1000M，4个千兆光电复用端口),包转发>=35Mpps，支持ipv4/ipv6三层路由。 | LS-5120-28P-SI-H3 | 台 | 9 | H3C
57 | 48口千兆接入交换机 | 1、功能:交换容量>=240G(48口10/100/1000M,4个千兆光电复用端口),包转发>=70Mpps,支持ipv4/ipv6三层路由 | LS-5120-52P-SI-H3 | 台 | 36 | H3C
58 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 1、规格:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | SFP-GE-SX-MM850-A | 台 | 40 | H3C
59 | SFP堆叠电缆 | 1、规格:SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | SFP-STACK-Kit | 条 | 25 | H3C
60 | 防火墙主机 (4GE/2Slot) | 1、类型:吞吐量>=6G,并发连接数>=200万；每秒新建连接数>=6万,自带虚拟功能>=250个,固定配置>=4个千兆光电复用电口,最大可支持千兆接口数>=20个,支持RIPV1/v2、ospf、BGP、策略路由等协议。 | NS-SecPath F1000-E-AC | 台 | 1 | H3C
61 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 1、规格:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | SFP-GE-SX-MM850-A | 台 | 2 | H3C
62 | 智能管理平台标准版（纯软件） | 1、功能:网络管理平台,基于SOA架构,实现网络拓扑管理、性能管理及告警管理支持有线无线网络统一管理,基于模块化组件，可以实现多种应用的管理如如通过增加相应的组件可以实现如下的管理：MPLS VPN管理、ACL管理、QOS管理、用户接入管理、计费管理、服务器管理、运维管理、用户行为审计管理、流量分析管理、EPON管理、ipsecvpn等管理。 | SWP-IMC-IMPWN-CN | 台 | 1 | H3C
63 | 智能管理平台标准版license费用-管理100节点 | 1、功能:网络管理平台标准版license费用-管理100节点 | LIS-IMC-IMPB-CN-100 | 台 | 1 | H3C
64 | 路由器 |  |  | 台 | 2
65 | 服务器系统软件 |  |  | 台 | 2
66 | 网络调试及试运行 |  |  | 系统 | 1
合计：

## 2.有线电视系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌
1 | （三）有线电视系统
2 | 楼层双向放大器 | 1、功能:采用推挽式高频放大器线路及先进的SMD技术 | BTLE 860兆双向 | 个 | 3 | 贝特
3 | 放大器箱 600*450*200 |  | 定制 | 个 | 3 | 贝特
4 | 分支分配器盒、盖板 |  | 定制 | 个 | 6 | 贝特
5 | 四分支器 | 1、功能:锌合金压铸成型，表面镀镍处理，电磁屏蔽： 120dB或81dB | BTT400E | 个 | 16 | 贝特
6 | 二分配器 | 1、功能:锌合金压铸成型，表面镀镍处理，电磁屏蔽： 120dB或83dB | BTS204E | 个 | 6 | 贝特
7 | 过电型分支分配器 | 1、功能:有线电视线路分配系统 | BTT/BTS-F | 个 | 1 | 贝特
8 | 终端电阻 | 1、类别:有结电视线路分配系统 | 750欧姆 | 个 | 8 | 贝特
9 | 用户终端盒 | 1、功能:频率范围：5-1000MHz，电磁屏蔽：>90dB | BTO-06E-M面板 | 个 | 58 | 贝特
10 | 射频同轴电缆 | 1、规格:线槽布放 主干同轴电缆 SYWV-75-7（四屏蔽） | SYWV-75-7 | 条 | 730.45 | 国产优质
11 | 射频同轴电缆 | 1、规格: 管内穿放 用户同轴电缆 SYWV-75-5（四屏蔽） | SYWV-75-5 | 条 | 461.73 | 国产优质
12 | 射频同轴电缆 | 1、规格: 线槽布放 用户同轴电缆 SYWV-75-5（四屏蔽） | SYWV-75-5 | 条 | 3201.08 | 国产优质
13 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:安防综合桥架 400*200 | 400*200 | m | 203.77 | 国产优质
14 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:安防综合桥架 200*100 | 200*100 | m | 2188.81 | 国产优质
15 | 电缆支架 |  | 电缆支架 | t | 3.1821
16 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 923.43 | 国产优质
17 | 分配网络设备 | 1、名称:用户终端系统调试 | 用户终端系统调试 | 个 | 58
合计：

## 3.综合安防系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌
1 | （七）闭路电视监控系统
2 | 半球摄像机 | 像素400万 分辨率2688×1520； ★最低照度0.001Lux；0.0001Lux； 最大补光距离30m（红外）； 电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 信噪比: ＞56dB； 调整角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； 视场角: 水平102°×垂直55°×对角121°； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG； 宽动态120dB； 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项； 可通过IE浏览器将监视画面进行垂直/水平/中心翻转； 接入网络时可自动获取IP地址，IP地址应可通过客户端软件进行搜索； 报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡； 接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； GB/T28181；▲可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持128GB SD卡； 供电方式DC12V/POE； ★外壳防护能力：IP67； 工作温度: -40℃~+60℃。 |  | 台 | 91 | 大华
3 | 枪式摄像 | 像素400万 分辨率2688×1520； ★最低照度，彩色：0.0004lx，黑白：0.0001lx； 最大补光距离60m（红外）； 电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 信噪比: >56dB； 镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264B； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流降低4/5，视频图像质量无明显劣化； 宽动态120dB； 补光灯: 4颗（红外灯）； 视场角: 水平：97°~27°，垂直：52°~15°，对角：116°~32°； OSD信息叠加: 时间；通道；地理位置； 内置MIC支持； 报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡； 接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181(双国标)； 在浏览器下，具有两个国标配置设置界面； 最大Micro SD卡128 GB； 供电方式DC12V/POE； 防护等级IP67； 工作温度: -30℃~+60℃。 |  | 台 | 32 | 大华
4 | 球型摄像机 | 采用嵌入式安装，400万像素； 分辨率2688×1520； ★最低照度彩色：0.001Lux，黑白：0.0005Lux； 宽动态：105dB； 电子快门：1/1s~1/30000s； 镜头焦距4.5mm~135mm； 视场角：水平：59.8°~2.3°； 光学变倍：30倍，数字变倍16倍； 水平方向360°连续旋转，垂直方向0°～90°自动翻转180°后连续监视； 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 键控速度：水平：0.1°/s~300°/s垂直：0.1°/s~200°/s； 视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265； 接入标准：GB/T28181;ONVIF； 音频输入1路；音频输出1路；报警接口2进1出； 供电方式：AC24V/POE； 电源电压在AC24V±42%范围内变化时，应能正常工作； 工作温度：-10℃~+60℃。 |  | 台 | 2 | 大华
5 | 枪机支架 | 铝合金；壁装； |  | 个 | 32 | 大华
6 | 球机支架 | 铝合金；壁装； |  | 个 | 2 | 大华
7 | 电梯摄像机 | 像素400万 ★最低照度0.002Lux；0.001Lux； 支持绊线入侵，区域入侵 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 |  | 台 | 4 | 大华
8 | 楼层显示器 | 支持电梯楼层叠加显示在摄像机中 |  | 台 | 4 | 大华
9 | 无线网桥 | 推荐视频路数：3路200w； 业务端口：3个； 电源模块接口：1*POE RJ45(48V/0.25A)、DC 12V电源接口； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 接收灵敏度：11b：-97dBm@1Mbps11g：-94dBm@6Mbps11n：-72dBm@MCS7； 工作频率：2412 MHz~2472 MHz； 调制方式：OFDM； 天线：内置定向天线； 无线方向角：水平65°，仰角60°； 最大输出功率：27dBm； 传输距离：小于400m； 空口速率：300Mbps； 防护等级：IP41； 加密方式：WPA2-PSK;WPA-PSK； 网络模式：网桥;路由； 管理和日志：SNMP;Telnet;AC;Syslog;NTP； 网页配置管理：支持SNMP管理;支持AC远程管理;支持网页配置； 工作温度：-30℃~60℃。 |  | 对 | 4 | 大华
10 | 总控中心
11 | 云存储管理节点 | 支持云基础存储和管理软件服务：元数据管理服务、云存储软件服务、文件生命·周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务； 支持云直存服务模块: 视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务； ▲支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池；支持精简存储池配置，实现自动化存储池扩容；支持存储池级冗余，支持存储池级多副本及N+M数据冗余；支持存储池级别负载均衡； ▲支持用户空间物理隔离，同一朵云内，为不同用户创建不同的存储池，使用不同的存储节点服务器；支持用户绑定使用特定存储池，根据用户业务分配通用、文件、视频、图片、语音、智能特征、结构化数据备份等类型存储空间，支持用户共享存储池；支持多用户、通道、权限和容量控制，在线弹性伸缩存储池的容量空间，不影响业务继续读写； ▲云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量TB级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量； ▲支持数据智能EC分片写入，按照存储池、机架、节点、硬盘四级进行分片写入，每级容错均支持N+M：B动态EC分片； 支持保护域写入，一个数据分片只存在一个保护域内； 支持强制保护域隔离； ▲支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域，支持缓存域数据与容量域数据之间进行数据迁移；支持自定义数据缓存加速管理； ▲云存储的小文件聚合读取比普通读取提高100倍； ▲支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置； ▲支持一个文件有多种N+M:b容错机制，能自适应调整N+M:b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； ▲支持直播和回放同一时间轴展示，支持直播回放同一时间轴来回切换；支持录像信息实时更新展示；支持即时回放和直播在相同时间轴切换；支持录像回放查询对14天录像进行标记；支持多分屏同时展示直播和回放；支持播放窗口连续抓图，来回切换播放延时小于1秒； ▲支持网络亚健康监测管理和自适应调整。自动隔离异常节点，最多支持同时隔离20台异常节点、最大支持隔离DN比例为总数50%，DN网络稳定之后，自动解除隔离并立即对外提供服务； 支持节点级隔离和硬盘级隔离； 支持告警信息推送、过滤、告警列表查看、统计分析和多路径告警配置；支持智能监控、实时告警、提前预警；支持30种告警、预警信息类型推送，支持网闸映射配置，支持双网段访问云存储系统； 支持数据不带冗余分片，支持N+0纠删码冗余模式写入(N>=1)，支持BUCKET级生命周期管理; 系统支持平滑删除过期数据，支持多级控制实际删除速度，支持删除速度可配置，防止IO抖动，保证系统平稳运行； 视频设备接入模块: 支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备； 流媒体转发模块: 支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 最大支持小文件数量: 10亿； 最大支持大文件数量: 500万； 高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统； 内存32GB DDR4 主频2666MHz； 内置1块2.5英寸SATA 1TB企业级机械硬盘，1块M.2接口480G企业级固态硬盘； 最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 1+1冗余电源，8个千兆数据电口； 工作温度: 0℃~40℃。 |  | 台 | 2 | 大华
12 | 云存储数据节点 | 支持云基础存储和管理软件服务：元数据管理服务、云存储软件服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务； 支持云直存服务模块: 视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务； 视频设备接入模块: 支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备； 视频图片存储模块: 支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 流媒体转发模块: 支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 最大接入: 512路； 视频最大存储: 175路4M码流，或者250路2M码流（国标、Onvif：125路4M码流，或者175路2M码流）； 视频图片综合性能: 700Mb输出+700Mb输入（国标、Onvif：500Mb输出+500Mb输入） 高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统； 内存16GB DDR4 主频2666MHz； 内置1块2.5英寸SATA 240G企业级固态硬盘； 最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 1+1冗余电源，8个千兆数据电口； 工作温度: 0℃~40℃。 |  | 台 | 2 | 大华
13 | 企业级硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA |  | 块 | 144 | 大华
14 | 中心管理服务器 | 嵌入式Linux一体机，平台功能模块组件化设计； 最大支持接入管理4000路视频点位； 可对接云存储系统，实现前端点位视频数据的接入、存储、转发； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据；支持设备在线率的统计，统计视频，等设备的在线率并以图表形式展示； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 远程维护：支持通过网络远程升级/更新平台程序； 用户管理：支持用户权限和用户等级控制； 设备管理：支持按设备/通道名模糊搜索； 地图配置：支持光栅地图等多种地图类型； 日志管理：支持记录用户操作日志、设备状态日志、报警日志； 实时预览：支持1/4/9/16以及自定义多分屏画面显示； 云台控制：支持球机转动到鼠标点击位置，滚动滚轮进行变倍控制； 录像管理：支持以时间刻度方式查看录像结果，可通过鼠标滚轮滚动调节刻度大小； 语音对讲：支持与前端设备间的语音对讲功能； 报警管理：支持报警确认处理； 视频上墙：支持即时模式视频上墙； 电子地图：支持地图界面框选/圈选并打开视频； 支持全景摄像机AR标签叠加，实现画中画展示应用。 |  | 台 | 1 | 大华
15 | 热备管理平台 | 嵌入式Linux一体机，平台功能模块组件化设计； 最大支持接入管理4000路视频点位； 可对接云存储系统，实现前端点位视频数据的接入、存储、转发； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据；支持设备在线率的统计，统计视频，等设备的在线率并以图表形式展示； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 远程维护：支持通过网络远程升级/更新平台程序； 用户管理：支持用户权限和用户等级控制； 设备管理：支持按设备/通道名模糊搜索； 地图配置：支持光栅地图等多种地图类型； 日志管理：支持记录用户操作日志、设备状态日志、报警日志； 实时预览：支持1/4/9/16以及自定义多分屏画面显示； 云台控制：支持球机转动到鼠标点击位置，滚动滚轮进行变倍控制； 录像管理：支持以时间刻度方式查看录像结果，可通过鼠标滚轮滚动调节刻度大小； 语音对讲：支持与前端设备间的语音对讲功能； 报警管理：支持报警确认处理； 视频上墙：支持即时模式视频上墙； 电子地图：支持地图界面框选/圈选并打开视频； 支持全景摄像机AR标签叠加，实现画中画展示应用。 |  | 台 | 1 | 大华
16 | 流媒体服务器 | 支持Web方式访问、配置、管理网关设备； 支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享； 符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016标准； 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等； 支持国内主流厂商（包括大华、海康、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入； 支持多址模式下300M码流的接入、转发和存储； |  | 台 | 1 | 大华
17 | 管理电脑 | 英特尔酷睿i5办公台式电脑整机(I5-9400 8G 1T+256GSSD GT730 2G独显 键鼠)23英寸 |  | 台 | 1 | 大华
18 | 视频综合平台（带拼控） | 本项目需配置15路HDMI输出接口，15个HDMI接口可同时实现每块屏各16路1080P视频图像解码输出，另需配置8路HDMI输入接口； 标准19”的4U机架、提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，插卡式模块设计； 符合GA/T646-2016 安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求； 支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠； ▲支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)； ▲设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能； 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式； ▲通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置； ▲产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频； 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像； 产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节； 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置； 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端进行配置管理； 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制； 支持系统日志记录和查询，用户权限管理； 支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案； ▲设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存； ▲设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； ▲单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出； 产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码； 工作温度：-10℃－＋55℃。 |  | 套 | 1 | 大华
19 | 55寸液晶显示器 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.8mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； ▲LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） ▲液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） ▲LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度； ▲液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点； 显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9； ▲表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，均无长度＞75mm张条形碎片，抗冲击性、散弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准； |  | 台 | 15 | 大华
20 | 显示单元底座 | 定制 |  | 套 | 5 | 大华
21 | 操作台 | 5联 |  | 套 | 1 | 国产优质
22 | 控制键盘 | 10.2英寸触摸屏，分辨率为1280×800，具有3个触控按钮； 支持单个或批量手动添加设备； 支持手动设置硬盘录像机等设备，并添加通道数量； 支持手动设置设备名称、通道编号； 支持录像、抓图； 支持1/4/9/16画面分割图像输出； 支持对 H.264、H.264H、H.264B、 H.265、MJPEG等编码格式的视频进行解码； 单机可解码4路分辨率为4000×3000、4路分辨率为3840×2160或16路分辨率为1920×1080的视频； 摇杆支持云台PTZ操作； 支持对球机进行预置点、线扫、巡航和巡迹的设置与调用； 支持通过RS485接入并控制云台； 具有平台接入设置选项； 具有电视墙配置、电视墙切换、预案新建、预案切换等功能设置选项； 内置扬声器: 1个，支持音频外放 具有电源、2个RJ45、4个HDMI接口； 具有1路音频输入、1路音频输出、4路报警输入、4路报警输出； 工作温度: -10℃~55℃。 |  | 台 | 1 | 国产优质
23 | 音箱 | 尺寸（宽×深×高） 450mm×420mm×700mm 单元配置 LF 1×15"，HF 1×1.5" 额定功率 500W 频响范围 55HZ~20KHZ 最大声压级 125dB 额定阻抗 8Ω 覆盖角度 80°（H水平）×40°（V垂直） 净重 29.5kg 灵敏度 99dB |  | 台 | 2 | 国产优质
24 | 传输部分
25 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥256Gbps，转发率≥40Mpps，8*千兆电口+2*SFP；（POE输出≥125W）； 2、VLAN≥4K(数量非ID)、MAC≥8K；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 3、支持IRF2（最大支持9台堆叠）；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP； 4、支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-Serv QoS；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；绿色节能设计。 |  | 台 | 19 | 华三
26 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光电复用口，提供主机照片证明，整机POE输出功率≥370W； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4、端口防雷≥10KV； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台 |  | 台 | 1 | 华三
27 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps，整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口； 2、扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、★支持NGFW防火墙插卡，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（投标时提供官方网站订购信息截图证明并加盖投标单位公章）； 6、端口防雷≥8KV； 7、支持并实配无线控制功能，实现有线无线一体化管理； 8、与核心交换机同品牌，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇。 |  | 台 | 1 | 华三
28 | 核心交换机 | 1、★主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps；端口扩展单槽位最大可支持24个40G光接口，单槽位最大可支持4个100G光接口（投标时提供官方网站订购信息截图证明并加盖投标单位公章）； 2、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 3、ACL≥4K，MAC表≥288K，路由表≥256K，ARP表≥170K； 4、支持独立安全业务插卡FW、IPS、上网行为管理、负载均衡插卡，该插卡要求内置在核心交换机业务插槽中，非NGFW扩展功能或外置硬件设备支持； 5、支持EPON OLT接口扩展； 6、支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持一虚多技术（1:N），可将1台物理设备虚拟化为9台逻辑设备；支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化； 7、支持并实配VXLAN网关功能； 8、单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供24端口千兆以太网电接口+24端口千兆以太网光接口+8端口万兆以太网光接口 |  | 台 | 1 | 华三
29 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 个 | 47 | 华三
30 | 4口光纤盒 | 标准：YD/T 925 安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 1个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 适配器端口：4位 端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 外壳材料：优质冷扎钢板 外壳表面处理：静电喷塑黑色 尺寸： 145×155×32mm 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 |  | 台 | 20 | 国产优质
31 | 24口光纤配线架 | 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 安装方式：19″机架式安装 4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 |  | 台 | 9 | 国产优质
32 | 尾纤 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：B1.3（OS2） 光纤芯数：单芯 光纤插头：LC 长度：1m 单芯光缆护套外径：2.8mm 护套颜色：黄色（OS2） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ |  | 根 | 252 | 国产优质
33 | 光纤熔接 | 配套 |  | 点 | 252 | 国产优质
34 | 双芯LC-LC光纤跳线 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：B1.3（OS2） 光缆类型：双芯“8字形” 光纤插头：LC 长度：3m 单芯光缆护套外径：2.8mm 护套颜色：黄色（OS2） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ |  | 根 | 63 | 国产优质
35 | 壁挂机柜 | 381*600*450,6U，玻璃门 |  | 台 | 20 | 国产优质
36 | PDU电源 | 国际插头10A输入，8位国际10A三孔输出，带SPD防雷模块，1.8米线长，金属PDU |  | 个 | 20 | 国产优质
37 | 线缆辅材
38 | 六类非屏蔽网线 | 线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 通过标准最高传输频率250MHz测试 额定传输速率(NVP)：68% 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m ★导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 阻燃标准：IEC60332-1-2 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ 产品符合TLC认证 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路 产品符合ROHS2.0（2011/65/EU）和REACH |  | 米 | 9000 | 国产优质
39 | 4芯单模光纤 | 标准： ISO/IEC 11801 光纤类型：B1.3（OS2） 衰减＠20℃（dB/Km）：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3 光纤芯数：4芯 紧包：LSZH，0.9mm 护套：LSZH，黄色（OS2） 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 安装温度：-10℃～+60℃，工作温度： -20℃～+60℃ |  | 米 | 3000 | 国产优质
40 | 高清线 | 20米 |  | 根 | 15 | 国产优质
41 | 电源线 | RVV3*1.0 |  | 米 | 300 | 国产优质
42 | 配管 | KBG20 |  | 米 | 1500 | 国产优质
43 | 辅材 | 水晶头、金属软管、角钢等 |  | 批 | 1 | 国产优质
44 | （八）防盗报警系统
45 | 报警联网主机 | 1、类别:响应时间为10毫秒或350毫秒,可通过无线或总线方式，将防区扩展到128个 | VISTA-120 | 套 | 1 | Honeywell
46 | 报警控制键盘 | 1、类型:可编程键盘 | 6160 | 套 | 1 | Honeywell
47 | 网络管理模块 | 1、类别:通过以太网进行联网报警管理. | IP2000 | 套 | 1 | Honeywell
48 | 系统通讯模块 | 1、类别:通过以太网进行联网报警管理. | 4100SM | 块 | 1 | Honeywell
49 | 总线驱动模块 | 1、类别:若所需总线回路长度超过1220m，就需要一个总线驱动模块接到第一个回路末端以延伸回路 | 4297 | 块 | 1 | Honeywell
50 | 32路继电器模块 | 1、类别:继电器报警信号输出 | V120DVRY | 块 | 2 | 迈特安
51 | 报警系统软件 | 1、类别:报警软件，支持10台以下报警主机 | IP-ALARM/10 | 套 | 1 | Honeywell
52 | 报警电脑主机 | 1、类别:P4/2.8G/1G/80G/DVD-ROM | PIV | 套 | 1 | 联想
53 | 打印机 | 1、规格: LO631K | LO630K | 台 | 1 | EPSON
54 | 吸顶双鉴探测器 | 1、类别:内置微处理器，对输入的红外和微波信号进行分析和处理,采用K波段微波技术及特别赋形天线，能更好地捕获信号.灵敏度:探测范围内正常步速2～4步,微波频 率:24.125 GHz | EX360 | 套 | 114 | 优周
55 | 报警按钮 |  | HO-01B | 套 | 2 | 豪恩
56 | 报警防区扩展模块 | 1、类别:支持2个常闭回路,电流消耗：1mA尺寸：44.5×9.5×6.4mm | 4193SN | 套 | 116 | Honeywell
57 | 系统后备电池 | 1、型号:国产优质 | 12V7AH | 组 | 1 | 国产优质
58 | 声光报警器 | 1、类别:国产优质 | HC-103 | 套 | 5 | 国产优质
59 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线 Rvv4*1.5 | Rvv4*1.5 | m | 507.73 | 国产优质
60 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 Rvv2*0.5 | Rvv2*0.5 | m | 7.88 | 国产优质
61 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线 Rvv2*0.5 | Rvv2*0.5 | m | 159.7 | 国产优质
62 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 RVV4*0.75 | RVV4*0.75 | m | 1707.29 | 国产优质
63 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线 RVV4*0.75 | RVV4*0.75 | m | 3931.18 | 国产优质
64 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 645.17 | 国产优质
65 | 安全防范系统 | 1、名称:入侵报警系统 |  | 系统 | 1
66 | （九）电子巡更系统
67 | 电子巡更管理软件 | 1、功能:单机版/排班可修改,查询：单条件及多条件组 合查询，人员、线路、时间、漏巡等情况，不同颜色代表不同结果，一目了然,统计：自动分析巡检巡更情况 | V7.3.1 | 台 | 1 | 兰卡
68 | 数据采集器 | 1、类别:防摔、防振。自动感应读卡，无需按键。 存储容量大 | BP-2002S | 台 | 4 | 兰卡
69 | 数据变送器 |  | BS-100 | 台 | 1 | 兰卡
70 | 巡更钮+座 |  | BLC-6-28 | 个 | 50 | 兰卡
71 | 报警电脑主机 | 1、类别:P4/2.8G/1G/80G/DVD-ROM | PIV | 套 | 1 | 联想
合计：

## 5.背景音乐系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （四）背景音乐及消防广播系统
2 | IP网络广播控制中心 | 1、技术要求：IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的IP播控服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒 体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作 站提供数据接口服务。全数字化传输，以局域网或具有 独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传 输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源， 并实现了多网合一。 | T-6700 | 台 | 1 | ITC | 中国
3 | IP网络广播控制服务器软件 | 1、技术要求：标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用),一路麦克风输入，可以实现远程呼叫任意节点；可以同时向各个网络节点传送多路音频，即使多路音频同时传送,支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等） | T-6700R | 台 | 1 | ITC | 中国
4 | CD播放器 | 1、类别:标准机柜结构设计,兼容CD/VCD/MP3/DVD碟片,微处理集成芯片控制,VFD荧光英文显示屏,立体声输出 | T-6221 | 台 | 1 | ITC | 中国
5 | 数字调谐器 | 1、类别:标准机箱设计,微电脑控制，轻触式按键操作。高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选。电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。 | T-6222 | 台 | 1 | ITC | 中国
6 | 前置放大器 | 1、类别:有多个输入通道，包括多路话筒，多路线路，2路紧急接口；每一通道均可独立调校音量，统一音调控制；4个紧急输入具有二级优先、强行切入优先功能 | T-6201 | 台 | 1 | ITC | 中国
7 | 寻呼话筒 |  | T-521A | 台 | 1 | ITC | 中国
8 | 桌面式对讲寻呼话筒 | 1、类别:桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足；人性化人机操作界面；自带数字键、功能键、可对任意终端或分区广播 | T-6702 | 台 | 1 | ITC | 中国
9 | 数据转换终端 | 1、类别:RS-422转换为TCP/IP信号，RS-232转换为TCP/IP信号。消防智能接口及无线遥控都可以同时接。通讯接口 标准DB-9/RJ45,支持协议 RS-422/RS-232 | T-6713 | 台 | 1 | ITC | 中国
10 | 网络消防信号接口 | 1、类别:30路消防报警采集接口，可扩展至300路分区。由地址码可配置两种报警采集触发方式，常闭触发方式和常开触发方式。采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质 | T-6723 | 台 | 1 | ITC | 中国
11 | IP网络有源音箱 | 1、类别:内置点播采集模块，实现实时信号采集功能。可选配交换机模块，实现扩充功能。支持立体声线路输入，音量调节。内置立体声功率放大器。内置小口径、大功率的高保真扬声器。功率输出，外扩8Ω/10W定阻扬声器。 | T-6707 | 台 | 1 | ITC | 中国
12 | IP网络适配器（机柜式带120W功放） | 1、类别:TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音,全功能按键操作,数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能,内置报警强切功能 | T-67120 | 台 | 8 | ITC | 中国
13 | IP网络适配器（机柜式带240W功放） | 1、类别:TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音,五寸LCD显示,全功能按键操作,数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能,内置报警强切功能 | T-67240 | 台 | 19 | ITC | 中国
14 | 3W吸顶喇叭 | 1、类别:最大功率：10W,输入电压：70V/100V ,灵敏度；94dB | T-104 | 台 | 325 | ITC | 中国
15 | 6W壁挂喇叭 | 1、类别:最大功率：10W,输入电压：100V；频率响应：130-16KHz;灵敏度:92dB±3dB | T-601S | 台 | 82 | ITC | 中国
16 | 39U机柜 | 1、规格:39U高度，19寸标准机柜,1930*580*625mm(高*宽*深） | T-6039 | 台 | 2 | ITC | 中国
17 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-RVS2*1.0 | RVS2*1.0 | m | 3511.72 | 国产优质 | 中国
18 | 电气配线 | 1、配线形式:线槽配线ZRBV-2*1.5 | ZRBV-2*1.5 | m | 1599.92 | 国产优质 | 中国
19 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:桥架 100*100 | 100*100（强电） | m | 213.39 | 国产优质 | 中国
20 | 电气配管 | 1、名称:SC20 2、配置形式及部位:暗配 | SC20 | m | 3511.72 | 国产优质 | 中国
21 | 背景音乐系统 | 1、名称:试运行 |  | 系统 | 1
合计：

## 6.楼宇智控系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌
1 | （五）楼宇设备控制系统
2 | BA 工作站计算机 | 1、类型: P4,1G RAM,21寸显示 | Dell Pc | 台 | 1 | DELL
3 | 打印机 | 1、技术参数：24针击打式宽行点阵打印 | LQ-1600KIIIH | 台 | 1 | EPSON
4 | BAS监控管理软件 | 1、类型:数据管理服务器软件 | MS-ADS05U-0 | 台 | 1 | 江森
5 | 第三方设备通讯接口 | 1、名称:热泵机组网关接口 | DSPSX000 | 个 | 2 | 江森
6 | 第三方设备通讯接口 | 1、名称:VRV系统网关接口 | DSPSX000 | 个 | 1 | 江森
7 | 第三方设备通讯接口 | 1、名称:变配电系统网关接口 | DSPSX000 | 个 | 1 | 江森
8 | 第三方设备通讯接口 | 1、名称:智能照明系统网关接口 | DSPSX000 | 个 | 1 | 江森
9 | 网络控制器 | 1、类别:内置Microsoft Windows操作系统，奔腾?300 MHz处理器，内存 256 MB，支持RS232，TCP/IP，RS485，TP/FT-10等通信接口 | MS-NCE2560-0 | 台 | 2 | 江森
10 | DDC控制器 | 1、类别:高性能的独立控制器，内嵌32位的处理器，1M的闪存，512K SRAM。它通过使用LonWorks/BACnet网络来 进行通信，通信速率达到76Kbps.可带8个以上I/O扩展模块 | MS-NCE2560-0 | 台 | 19 | 江森
11 | I/O扩展模块 | 1、类别:I/O扩展模块：UI≥6,DI≥2,DO≥3,UO≥4 | MS-IOM4711-0 | 台 | 64 | 江森
12 | 滤网压差开关 | 1、类型:压力范围：0-500PA，精度为±10PA | P233A-4-AKC | 支 | 83 | 江森
13 | 水流开关 | 1、类型:工作压力16bar | FS80-C | 支 | 6 | 江森
14 | 液位开关 | 1、类型:开关触点：单刀双掷触点，C型 | MGRE40W | 支 | 32 | 江森
15 | 水流量计 | 1、类型:电磁流量计，输出信号为0-10VDC或4-20MA | DWM2000 | 支 | 4 | 江森
16 | 水管压力传感器 | 1、类型:量程：0-16bar,精度为±0.2%FS，输出信号为0-10V | P499VBS-404C | 支 | 6 | 江森
17 | 水管温度传感器+套管 | 1、类型:1.8KOhm热敏电阻，温度范围：-46~104℃,精度：± 0.3℃ | TE-631AM-1/WZ-1000-5 | 支 | 6 | 江森
18 | 风管温度传感器 | 1、类型:1.8KOhm热敏电阻，温度范围：-46~104℃,精度：± 0.3℃ | TE-6311M-1 | 支 | 82 | 江森
19 | CO浓度传感器 | 1、类型:室内C0传感器，输出4-20MA，可报警 | CO-T1 | 支 | 2 | 江森
20 | CO2浓度传感器 | 1、类型:提供固定的0-2000ppm和0-10Vdc输出 | EE85 | 支 | 19 | 江森
21 | 高效节能存在传感器 | 1、类型:红外&超声波存在传感器,工作电压:220-240VAC,探测 角度:红外360度;超声波180度,探测范围:8米 | 高效节能存在传感器 | 支 | 570 | 江森
22 | 调节型风阀执行器 | 1、类型:工作电压：24VAC，输入信号：0-10VDC或0-20mA模拟 调节，带阀位反馈。 | M9116-GGA-2 | 个 | 2 | 国产优质
23 | 开关型风门执行器 | 1、类型:工作电压：24VAC，输入信号：三态浮点控制。 | M9116-AGA-2 | 个 | 82 | 江森
24 | 电动调节水阀DN50 | 1、类型:DN50调节型水阀，阀体及执行器 | VG1205FS-C/M9109-GGA-4/M9000-520-4 | 个 | 41 | 江森
25 | 旁通电动调节阀DN200 | 1、类型:DN200调节型水阀，阀体及执行器 | VF4461GA-C+T14CDC | 个 | 4 | 江森
26 | 电动开关碟阀(DN200) | 1、类型:DN200开关型水阀，阀体及执行器 | VF4461GA-C+T04BDC | 个 | 6 | 江森
27 | 风机盘管控制+DN25阀门 | 1、类型:联网型风机盘管控制器,RS485接口(Moodbus协议) | SMC-32/SMC-OP-V1.3 | 支 | 676 | TJSMART
28 | DDC控制器 | 1、类别:含变压器，继电器，端子等。 | DDC控制箱 | 台 | 30 | 定制
29 | 联网线AWG#18 | 1、敷设环境:管内穿线 | AWG#18 | m | 935.43 | 国产优质
30 | 电气配线 | 1、配线形式:BV-1.0 2、敷设部位或线制:管内穿线 | BV-1.0 | m | 38355.4 | 国产优质
31 | 电气配线 | 1、配线形式:RVVP-2x1.0 2、敷设部位或线制:管内穿线 | RVVP-2x1.0 | m | 5448.6 | 国产优质
32 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线RVVP4*1.0 | RVVP4*1.0 | m | 20.07 | 国产优质
33 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 BV-2.5 | BV-2.5 | m | 506.58 | 起帆
34 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC32 2、配置形式及部位:暗配 | TC32 | m | 257.6 | 国产优质
35 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC25 2、配置形式及部位:暗配 | TC25 | m | 1685.28 | 国产优质
36 | 电气配管 | 1、名称:电线管TC20 2、配置形式及部位:暗配 | TC20 | m | 1744.56 | 国产优质
37 | 住宅（小区）智能化系统 | 1、名称:楼宇自控系统调试 |  | 系统 | 1
合计：

## 7.多媒体会议系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十一）多媒体会议系统
2 | 1、12F、15F、19F、20F小会议室5个
3 | 55寸液晶（甲供） | 1、类别:屏幕比例16:9,屏幕分辨率1920*1080,支持,单调谐器双画面,HDMI接口,分量视频接口,USB接口 | EX500 | 台 | 5
4 | 55寸液晶挂架（甲供） |  | 固定挂架 | 台 | 5
5 | 地面复合信息接口 |  | 240mm*120mm | 个 | 5 | 定制 | 中国
6 | 射频同轴电缆 | 1、规格: 视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 150 | 国产优质 | 中国
7 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 150 | 国产优质 | 中国
8 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.35 | m | 300 | 国产优质 | 中国
9 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 102 | 国产优质 | 中国
10 | 2、4F-11F、13F、15F、17F、18F会议室12个
11 | 主扩声音箱 | 1、类别:6.5"两分频音箱;频率(HZ):80-20k,声压级114dB,功率(prog):120 W/16 Ω以上 | CFX61 | 台 | 48 | Renkus-Heniz | 美国
12 | 主扩声音箱数字功放 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 12 | CROWN | 美国
13 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。极佳 手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 12 | YAMAHA | 日本
14 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平 调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 12 | CAH | 美国
15 | 鹅颈会议话筒（配套底座） | 1、类别:双鹅颈会议话筒。 | MX418BD | 台 | 72 | SHURE | 美国
16 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 12 | SHURE | 美国
17 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 12 | CAH | 中国
18 | 投影机 | 1、类别:投影机亮度：5000流明以上，分辨率：1024*768，对比度:2000:1以上，灯泡寿命3000小时以上 | VPL-F500X | 台 | 12 | SONY | 日本
19 | 投影机吊架（5000流明以上） |  | 定制 | 台 | 12 | 国产优质 | 中国
20 | 100"电动屏幕 | 1、类别:100"电动玻珠屏幕；比例4：3；壁挂式暗装； 增益 2.5 | 100" | 台 | 12 | 白雪 | 中国
21 | VGA4进4出矩阵切换器 | 1、规格: 带宽：350MHZ@-3Db，支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面。信号反馈功能。支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VP-41DS | 台 | 12 | KRAMER | 以色列
22 | 视音频4进4出切换器 | 1、类别:复合视频，立体声音频 | VS-41 | 台 | 12 | KRAMER | 以色列
23 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI 输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟 音频输出等 | BDP2018 | 只 | 12 | 华录 | 中国
24 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 12 | 国产优质 | 中国
25 | 地面复合信息接口 |  | 240mm*120mm | 个 | 48 | 国产优质 | 中国
26 | 射频同轴电缆 | 1、规格: 视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 299.65 | 国产优质 | 中国
27 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 299.65 | 国产优质 | 中国
28 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*20 | RVJF2*2.0 | m | 575.34 | 国产优质 | 中国
29 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.35 | m | 1186.08 | 国产优质 | 中国
30 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 379.87 | 国产优质 | 中国
31 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 1407.33 | 国产优质 | 中国
32 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 | JDG20管 | m | 100.99 | 国产优质 | 中国
33 | 8F商务局会议室
34 | 小间距LED显示屏 | 1. LED管芯组成：1R1G1B；封装尺寸：≤1.0×1.0mm；封装工艺：金线封装； |  | ≥5.0625 | 平方米 | 彩易达
35 |  | 2. 屏幕显示尺寸：≥3m（宽）×1.6875m（高）（允许正偏差不大于40mm，不接受负偏差）,满屏分辨率达：≥2400×1350；
36 |  | 3. 像素点间距：≤1.25mm；
37 |  | 4. 支持单点颜色校正，支持单点亮度校正；
38 |  | 5. 像素密度：≥640000点/m2；
39 |  | 6. 对比度：≥8000:1；
40 |  | 7. 白平衡亮度：0~800cd/m2（亮度可调）；
41 |  | 8. 刷新频率：≥3840Hz；
42 |  | 9. 换帧频率：≥60Hz；
43 |  | 10. 色温：可调节1000-12000K；
44 |  | 11. 水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°；
45 |  | 12. 发光点中心距偏差：≤2%；
46 |  | 13. 亮度均匀性：≥99%；
47 |  | 14. 色度均匀性：在±0.003Cx，Cy之内；
48 |  | 15. 色域：≥118%NTSC
49 |  | 16. 像素失控率：≤1/200000；
50 |  | 17. 峰值功率：≤450W/m2，平均功率：≤150W/m2，
51 |  | 18. 模组/箱体间隙：≤0.1mm
52 |  | 19. 整屏平整度：≤0.1mm
53 |  | 20. 箱体材质：压铸铝
54 |  | 21. 屏体正面为亚黑墨色处理，反光率≤2%
55 |  | 22. 低亮高灰：支持在不同亮度下，通过软件对灰度14-16bit任意设置，满足20%、60%、100%亮度时灰度14-16bit之间任意设置
56 |  | 23. 除湿功能：显示屏具备除湿设计，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示
57 |  | 以上3-23项技术要求，需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章（检测报告同时具有CNAS，ilac-MRA和CMA章）。
58 |  | 24. ★LED显示屏通过GB8702-2014《电磁环境控制限值》标准测试，电场强度测量符合要求。投标时需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖供应商公章。
59 |  | 25. ★为保证工作人员长时间的安全观看，要求投标产品噪音（测量距离屏体2米范围内）应满足≤8dB；投标时需提供具有CMA和CNAS标志的检测报告复印件并加盖供应商公章。
60 |  | 26. ★产品通过在通电工作情况下置于温度35±1℃、盐雾浓度5%，PH值：6.5-7.2，48小时连续喷雾的试验。投标时需提供具有CMA和CNAS标志湿热工作及盐雾试验检测报告复印件并加盖供应商公章；
61 |  | 27. ★光生物安全检测：投标产品需通过辐射危害的曝辐限值、眼睛的近紫外危害曝辐限值，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，具备对人体眼睛无伤害功能。投标时需具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖供应商公章；
62 |  | 28. ★为保证产品的耐火安全性，投标产品根据BS476-7:1997产品火焰表面延伸等级的分级标准，被分级为Class1级；投标时需提供具有CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商公章；
63 |  | 29. ★所投显示屏产品须通过CE、FCC、ROHS认证证书。投标时需提供认证证书或检测报告复印件并加盖供应商公章。
64 |  | 30. ★LED显示屏须具有CCC认证证书。投标时提供CCC证书复印件并加盖供应商公章。
65 | LED视频控制器 | 1. 输入分辨率 ：最大1920×1200 |  | 4 | 台 | 彩易达
66 |  | 2. 带载能力 ： 230万像素
67 |  | 3. 供电电压 ： AC 100-240V, 50/60Hz
68 |  | 4. 控制方式 ： USB接口控制
69 |  | 5. 视频接口 ： HDMI / DVI
70 |  | 6. 音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入
71 |  | 7. 输出接口 ： 四网口
72 |  | 8. ★LED视频控制器须具有CCC认证证书。投标时提供CCC证书复印件并加盖供应商公章。
73 | LED播放 | 1. 配置显示屏的性能参数； |  | 1 | 套 | 彩易达
74 | 软件 | 2. 配置显示屏的传输方式和方向；
75 |  | 3. 保存和加载控制系统参数；
76 |  | 4. 周期刷新显示屏控制系统的工作状态；
77 |  | 5. 读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数；
78 |  | 6. 上传校正数据到控制系统；
79 |  | 7. 配置显示屏的亮度调节模式；
80 |  | 8. 手动控制电源管理板PLC的多路独立电源的启动或停止；
81 |  | 9. 设置电源管理板PLC的多路独立电源的自动启动和停止时间；具有LED显示屏故障检测报警功能；
82 |  | 10. ★生产厂家须具有LED显示屏播放信息管理软件著作权证书。投标时提供软件著作权证书复印件并加盖供应商公章。
83 |  | 11．★生产厂家须具有LED显示故障监测报警软件著作权证书。投标时提供软件著作权证书复印件并加盖供应商公章。
84 |  | 12．★须具有图像拼接显示控制系统软件著作权证书。投标时提供软件著作权证书复印件并加盖供应商公章。
85 |  | 13．★须具有LED显示屏电源智能温控系统软件著作权证书和多点温度监测系统软件著作权证书。投标时提供软件著作权证书复印件并加盖供应商公章。
86 | 图像拼接控制器 | 1、背板交换架构（Cross Bar），单路输出通道带宽达到10Gbps，设备规模不少于4路HDMI输入，4路DVI信号输出。 |  | 1 | 台 | 彩易达
87 |  | 2、单屏至少支持4个图层显示；
88 |  | 3、输入板卡热插拔恢复时间<3s，输出板卡热插拔恢复时间<5s，图像开窗响应速度<16ms，场景调取响应速度<=16ms；
89 |  | 4、支持移动端软件控制；支持全面可视化操作，信号源可视化、大屏状态可视化、场景预览可视化等；
90 |  | 5、★图像拼接控制器需具有开窗口、窗口叠加、漫游、跨屏、缩放和像素裁剪功能。投标时需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
91 |  | 6、★图像拼接控制器需通过抗电强度试验。投标时需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
92 |  | 7、★图像拼接控制器需通过高温、低温和恒定湿热试验。投标时需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
93 |  | 8、★图像拼接控制器需通过振动和冲击试验。投标时需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
94 |  | 9、★LED显示屏与图像拼接控制器需为同一品牌。投标时需提供CCC证书复印件并加盖供应商公章。
95 | 强弱电线缆及铺设 | 1.回路电缆：配电箱到大屏之间距离 |  | 1 | 批 | 国产优质
96 |  | 2.信号线：处理器到发送盒，发送盒到大屏之间距离等
97 |  | 3.不含主电缆：配电箱到市电的取电之间距离
98 | 配电箱 | 配电系统采用三相五线制，输入电压为交流380V±15%，工频50/60HZ。功率不低于10KW。配电箱具备PLC远程控制，可在计算机上远程开关屏幕，支持自动延时上电减少对电网冲击，支持多组定时控制。 |  | 1 | 台 | 彩易达
99 |  | ★配电箱需与LED显示屏同一品牌。投标时需提供产品认证证书复印件并加盖供应商公章。
100 |  | ★具有LED显示屏智能PLC远程控制软件著作权证书。投标时需提供软件著作权证书复印件加盖供应商公章。
101 | LED屏安装结构及边框装饰 | 1.工业用铝型材； |  | 1 | 套 | 国产优质
102 |  | 2.符合GB5237.1-2004标准；
103 |  | 3.表面拉丝工艺，纹路粗细均匀，表面清洁，不得有明显的划痕、磕碰伤、斑点及污疵等缺陷
104 |  | 4.不锈钢包边框和底座不锈钢封板
105 | 备用LED | 同批次模组 |  | 2 | 块 | 彩易达
106 | 模组
107 | 前维护工具 | 显示屏专用前维护工具 |  | 1 | 套 | 国产优质
108 | 无线一拖八鹅颈会议 | 1、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； |  | 1 | 套 | 东微
109 |  | 2、高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单；
110 |  | 3、采用八通道的接收设计，可连接八支无线会议话筒；
111 |  | 4、内置2*40组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；
112 |  | 5、一键修改八通道频率组，八通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；
113 |  | 6、带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；
114 |  | 7、使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB；
115 |  | 8、红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；
116 |  | 9、采用UHF530-670MHz频段载波；
117 |  | 10、标配8条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)；
118 |  | 11、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
119 |  | 12、侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量；
120 |  | 13、话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原；
121 |  | 14、灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色；
122 |  | 15、侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量；
123 |  | 16、话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原。
124 | 无线手持话筒 | 1.采用高档液晶显示屏全彩OLED全视角中文显示，使接收机及发射器的工作状态一目了然，便于操作。 |  | 1 | 套 | 东微
125 |  | 2.先进的二通道混合设计；两组接收模级组，每组内置独立的CPU处理系统，完成音频的处理和射频传输。
126 |  | 3.载波频段: UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定），接收机每个通道采用窄频概念，减少频率之间的干扰，每个通道的频率是经过电脑计算精选出来的，能更适合多套两通道接收机叠机使用。
127 |  | 4.采用多级高性能声表滤波器，具有优良抗干扰能力。
128 |  | 5.采用优质高可靠贴片元件生产，采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率。
129 |  | 6.接收方式：CPU控制自动选讯接收，一键红外对频设定。
130 |  | 7.频率震荡模式：PLL锁相环回路。
131 |  | 8.频道数目: 160个，频带宽度: 50MHz。
132 |  | 9.频率响应: 60Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于麦克风单元）。
133 |  | 10.功能显示内容：群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量、功能锁定模式。
134 |  | 11.发射器：动圈式手持麦克风（选配）电容式: 鹅颈会议麦克风、领夹麦克风，头戴麦克风（选配）。
135 | 线性阵列 | 1. 类型：4"×4全频柱式扬声器； |  | 4 | 只 | 东微
136 | 音柱 | 2. 单元：4 "铁氧体单元×4，1"音圈；
137 |  | 3. 功率：持续150W，节目300W，峰值600W；
138 |  | 4. 连接特性：定阻；
139 |  | 5. 阻抗：8Ω；
140 |  | 6. 频率响应：120Hz- 20kHz（-10dB）；
141 |  | 7. 灵敏度：93dB；
142 |  | 8. 最大声压级：RMS115dB，Peak121dB
143 |  | 9. 指向角度：H120°×V30°/1KHz；
144 |  | 10. 输入接口：1×Neutrik NL-4＋1×弹簧按压式接线口；
145 |  | 11. 吊挂系统：4×M8个吊挂点＋3×壁挂点；
146 |  | 12. 箱体材料：12mm中纤板/油性漆；
147 | 两通道数字功率放大器 | ★采用ClassD技术,转换效率可达90%以上。投标时需提供CNAS认可机构的检验报告复印件并加盖供应商公章。 |  | 2 | 台 | 东微
148 |  | 1U设计、机身轻、方便携带和安装;
149 |  | 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;
150 |  | 功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
151 |  | 后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
152 |  | 平衡输入接口,SPEAKON输出;
153 |  | 功放开关电源带有单独的冷却系统;
154 |  | 散热风扇采用先进的无级变速电路控制;
155 |  | 技术参数:
156 |  | 额定功率:2×350W/8欧,2×550W/4欧;桥接:1×1000W/8欧;
157 |  | 频率响应:20Hz-20kHz(±3dB);
158 |  | ★总谐波失真(THD):≤0.05%；投标时需提供CNAS认可机构的检验报告复印件并加盖供应商公章。
159 |  | 输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB；
160 |  | 输入阻抗:10kΩ(电子平衡式)；
161 |  | 信噪比:≥80dB；
162 |  | 阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500；
163 | 数字音频处理器 | ★支持I0S移动终端APP远程控制功能；投标时需提供第三方软件测试报告复印件并加盖供应商公章。 |  | 1 | 台 | 东微
164 |  | 8路输入、8路输出平衡接口;
165 |  | 支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能;
166 |  | 支持外部面板配置及控制功能;
167 |  | 输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器;
168 |  | 输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器;
169 |  | 支持自适应反馈消除（AFC）功能;
170 |  | ★支持自适应回声消除（AEC）功能、噪声消除（ANC）功能；投标时需提供第三方软件测试报告复印件并加盖供应商公章。
171 |  | 多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式;
172 |  | 支持GPIO可编程控制接口;
173 |  | ★自带USB接口,支持音频录放功能; 投标时需提供第三方软件测试报告复印件并加盖供应商公章。
174 |  | 支持RS-232双向串行控制接口;
175 |  | 支持不少于20组场景预设功能;
176 |  | 投标时需提供音频处理器控制软件计算机软件著作权登记证书复印件并加盖供应商公章;
177 |  | ★具有知识产权管理体系认证证书。投标时需提供证书复印件加盖供应商公章。
178 |  | ★提供处理器所带的反馈和回声消除器DSP计算机软件著作权登记证书复印件加盖供应商公章。
179 | 音频处理器控制软件 | 全功能控制软件 |  | 1 | 套 | 东微
180 | 时序电源 | 1. 总功率≥6500W; |  | 1 | 台 | 东微
181 |  | 2.可控制万用插座电源≥8个;
182 |  | 3.可级联数量≥16台,RJ45级联方式;
183 |  | 4.电源通道开启模式≥3种,
184 |  | 6.每个电源插座可单独控制;
185 |  | 7.每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间;
186 |  | 8.带RS232和485双向中控接口;
187 |  | 9.自带液晶显示屏,支持中英文操作;
188 | 环境控制服务节点 | 1. 功能要求: |  | 1 | 套 | 东微
189 |  | 支持多平台控制,B/S访问操作;
190 |  | 支持RS-232/422/485、IR、RELAY、IO、TCP/UDP等多种控制方式;
191 |  | 支持双向控制,支持数据智能分析;
192 |  | 支持多机网络级联;
193 |  | 2.规格要求:
194 |  | 8路隔离低压继电器(常开触点) 32VDC/AC 2A;
195 |  | 8路数字I/O输入;
196 |  | 8路红外或单向串行通讯口;
197 |  | 8路双向串行通讯口;
198 |  | 1个RJ45 10M/100M以太网接口;
199 |  | 1个系统复位按钮;
200 | 环境控制服务节点软件 | 配套软件， |  | 1 | 套 | 东微
201 |  | ★产品具有计算机软件著作权登记证书。投标时需提供证书复印件并加盖供应商公章。
202 | LED视频处理器主机 | 1.不少于8进9出,纯硬件FPGA架构; |  | 1 | 台 | 东微
203 |  | ★2.单路输出窗口数量≥4个；投标时需提供国内权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章；
204 |  | 3.输入输出板支持可热插拔;
205 |  | 4.开机时间≤10s;
206 |  | ★5.最大单机背板信号处理带宽≥400Gbps,单路信号带宽≥6.5Gbps；投标时需提供国内权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
207 |  | 6.冗余电源供电方式;
208 |  | 7.输入输出格式兼容HDMI、DVI、SDI、VGA、HDBaseT;
209 |  | 8.支持输入分辨率自适应,最高支持3840×2160@30Hz;
210 |  | 9.支持输出分辨率自定义,最高支持1920×1200@60Hz;
211 |  | 10.设置独立显示输出屏≥4组,可自定义每组输出屏的分辨率;
212 |  | ★11.支持超大分辨率底图显示,横纵分辨率最大7680×4320; 投标时需提供国内权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
213 |  | 12.输出画面可实现任意拼接、漫游、跨屏显示;
214 |  | ★13.控制软件可实时观看大屏回显，UI界面可视化，拖拽式操作；投标时需提供国内权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
215 |  | 14.支持画面缩放、画中画、图像叠加、多屏1画面、单屏多画面显示拼接功能;
216 |  | 15.支持设置拼接屏的拼缝补偿,可精确到1个像素;
217 |  | ★16.支持RS232串口和TCP/IP网络控制,开放控制协议; 投标时需提供国内权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
218 |  | 17.通过控制指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询及设置IP等;
219 |  | 18.支持输入信号源OSD自定义字符显示功能,可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等;
220 |  | ★19.通过软件可实现画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作；投标时需提供国内权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
221 |  | 20.通过软件可实现叠加窗口的图层顺序及属性设置。
222 |  | ★21.控制软件可实时观看大屏回显，UI界面可视化，拖拽式操作；投标时需提供国内权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
223 | LED视频处理器软件 | 配套软件 |  | 1 | 套 | 东微
224 | 两路HDMI输入卡 | 两路HDMI信号，同时支持两路信号输入及开窗； |  | 2 | 块 | 东微
225 |  | 1. 2路HDMI输入端口，2路独立音频输出端口；
226 |  | 2. 支持HDMI、DVI-D信号格式；
227 |  | 3. 支持音频解嵌输出；
228 |  | 4. 支持HDMI标准，兼容HDCP标准；
229 |  | 5. 最高输入分辨率1920×1080@60Hz；
230 |  | 6. 单个输入信号支持任意开窗；
231 |  | 7. 支持输入信号字符叠加功能，可通过软件更改字符相关属性；
232 |  | 8. 嵌入式的EDID管理技术,支持DDC控制；
233 |  | 9. 具有断电保存功能；
234 |  | 10. 支持状态自检；
235 | 两路HDMI输出卡 | 一路4K信号，同时支持一路信号输入及开窗； |  | 3 | 台 | 东微
236 |  | 1. 1路HDMI输入端口，1路独立音频输出端口；
237 |  | 2. 支持HDMI、DVI-D信号格式；
238 |  | 3. 支持音频解嵌输出；
239 |  | 4. 支持HDMI标准，兼容HDCP标准；
240 |  | 5. 最高输入分辨率4Kx2K @30Hz；
241 |  | 6. 单个输入信号支持任意开窗；
242 |  | 7. 支持输入信号字符叠加功能，可通过软件更改字符相关属性；
243 |  | 8. 嵌入式的EDID管理技术,支持DDC控制；
244 |  | 9. 具有断电保存功能；
245 | 无线路由器 | 传输频段 2.4GHz频段；5GHz频段 |  | 1 | 台 | TP-LINK
246 |  | 传输速率 2600M
247 |  | LAN口(设备连接口) 千兆网口
248 |  | WAN口(网线接入口) 千兆网口
249 | 无线触摸控制终端 | 10.8英寸 6g+64g wifi 分辨率 2560*1600，280PPI，7500mAh电池容量 |  | 1 | 台 | 联想
250 | 系统编程软件 | 配套 |  | 1 | 套 | 东微
251 | 辅材 | 32u机柜、音频线、hdmi线、穿线管等 |  | 1 | 套 | 国产优质
252 | 台式电脑 | i5/8G/1T/21.5寸显示器 |  | 1 | 台 | 联想
253 | 集成服务 | 各智能化系统集成 |  | 1 | 批 | 定制
254 | 拆除及装修 | 旧音响设备拆除，拆除墙体原面板、木龙骨，木工板基层、修复墙体、背景墙改造、墙体平整、大屏两侧下方封板，天面修复等 |  | 1 | 批 | 定制
255 | 3、12F政协会议室
256 | 主扩声音箱 | 1、类别:6.5"两分频音箱;频率(HZ):80-20k,声压级114dB,功率(prog):120 W/16 Ω | CFX61 | 台 | 4 | Renkus-Heniz | 美国
257 | 主扩声音箱数字功放 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 1 | CROWN | 美国
258 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。 所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 1 | YAMAHA | 日本
259 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平 调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 1 | CAH | 美国
260 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 1 | SHURE | 美国
261 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH | 中国
262 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置 扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实 况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示 。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表 机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输 入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话 耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 1 | DIS | 丹麦
263 | 主席机 | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，包含表决功能,带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 1 | DIS | 丹麦
264 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，包含表决功能,带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会自动关闭。 | DM 4420 P | 台 | 10 | DIS | 丹麦
265 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 1 | DIS | 美国
266 | 投影机 | 1、类别:投影机亮度：5000流明以上，分辨率：1024*768，对比度:2000:1以上，灯泡寿命3000小时以上。 | VPL-F500X | 台 | 1 | SONY | 日本
267 | 投影机吊架（5000流明以上） |  | 定制 | 台 | 1 | 国产优质 | 中国
268 | 100"电动屏幕 | 1、类别:100"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益2.5 | 100" | 台 | 1 | 白雪 | 中国
269 | VGA4进4出矩阵切换器 | 1、功能:带宽：350MHZ@-3Db，支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面。信号反馈功能。支持前面板手动切换控 制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VP-41DS | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
270 | 视音频4进4出切换器 | 1、类别:复合视频，立体声音频 | VS-41 | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
271 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI 输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟 音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录 | 中国
272 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质 | 中国
273 | 地面复合信息接口 |  | 240mm*120mm | 个 | 4 | 国产优质 | 中国
274 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 24.55 | 国产优质 | 中国
275 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 24.55 | 国产优质 | 中国
276 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*20 | RVJF2*2.0 | m | 48.34 | 国产优质 | 中国
277 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 |  | m | 50.09 | 国产优质 | 中国
278 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 32.18 | 国产优质 | 中国
279 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 115.11 | 国产优质 | 中国
280 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 | JDG20 | m | 7.35 | 国产优质 | 中国
281 | 4、14F人大会议室
282 | 主扩声音箱 | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 4 | Renkus-Heniz | 美国
283 | 主扩声音箱数字功放 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 1 | CROWN | 美国
284 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。 所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。 极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 1 | YAMAHA | 日本
285 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平 调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 1 | CAH | 美国
286 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 1 | SHURE | 美国
287 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示 。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表 机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输 入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话 耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 1 | DIS | 丹麦
288 | 主席机 | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，包含表决功能,带申请发言键和优先键，内置 扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦 克风工作时会自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 1 | DIS | 丹麦
289 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，包含表决功能,带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩 音器在麦克风工作时会自动关闭。 | DM 4420 P | 台 | 10 | DIS | 丹麦
290 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 1 | DIS | 丹麦
291 | 投影机 | 1、类别:投影机亮度：5000流明以上，分辨率：1024*768，对比度:2000:1以上，灯泡寿命3000小时以上。 | VPL-F500X | 台 | 1 | SONY | 日本
292 | 投影机吊架（5000流明以上） |  | 定制 | 台 | 1 | 国产优质 | 中国
293 | 120"电动屏幕 | 1、类别:120"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益2.5 | 120" | 台 | 1 | 白雪 | 中国
294 | VGA4进4出矩阵切换器 | 1、功能:120"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益2.5 | VP-41DS | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
295 | 视音频4进4出切换器 | 1、类别:复合视频，立体声音频 | VS-41 | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
296 | 高清蓝光DVD | 2、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI 输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟 音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录 | 中国
297 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质 | 中国
298 | 地面复合信息接口 |  | 240mm*120mm | 个 | 4 | 国产优质 | 中国
299 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 24.55 | 国产优质 | 中国
300 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 24.55 | 国产优质 | 中国
301 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*2.0 | m | 48.34 | 国产优质 | 中国
302 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.35 | m | 50.09 | 国产优质 | 中国
303 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 32.18 | 国产优质 | 中国
304 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 115.11 | 国产优质 | 中国
305 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 | JDG20 | m | 7.35 | 国产优质 | 中国
306 | 5、16F会议室
307 | 主扩声音箱 | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 4 | Renkus-Heniz | 美国
308 | 主扩声音箱数字功放 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 1 | CROWN | 美国
309 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。 所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 1 | YAMAHA | 日本
310 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平 调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 1 | CAH | 美国
311 | 模拟鹅颈话筒 | 1、类别:心型电容会议话筒;抗射频干扰;双鹅颈弯头设计;频响曲线非常平坦，最大输入声压级达到140dB，动态范围 超过111dB;幻像供电的电压可以在DC11~52V之间自动调 整;话筒底部还有个细小的“低频切除”拔钮,切除人声 自身并不存在而由外部串入的低频噪声;指向特性： 单 一指向性;频率响应： 100～16000Hz;灵敏度： - 43dB(7.0mV)OdB=1V/1Pa,1KHz | MX418BD | 台 | 6 | SHURE | 美国
312 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 1 | SHURE | 美国
313 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH | 中国
314 | 投影机 | 1、类别:投影机亮度：5000流明以上，分辨率：1024*768，对比度:2000:1以上，灯泡寿命3000小时以上。 | VPL-F500X | 台 | 1 | SONY | 日本
315 | 投影机吊架（5000流明以上） |  | 定制 | 台 | 1 | 国产优质 | 中国
316 | 120"电动屏幕 | 1、类别:120"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益2.5 | 120" | 台 | 1 | 白雪 | 中国
317 | VGA4进4出矩阵切换器 | 1、规格: 带宽：350MHZ@-3Db，支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面。信号反馈功能。支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VP-41DS | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
318 | 视音频4进4出切换器 | 1、类别:复合视频，立体声音频 | VS-411 | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
319 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI 输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟 音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录 | 中国
320 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质 | 中国
321 | 地面复合信息接口 |  | 240mm*120mm | 个 | 4 | 国产优质 | 中国
322 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 24.97 | 国产优质 | 中国
323 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 24.97 | 国产优质 | 中国
324 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*2.0 | m | 47.95 | 国产优质 | 中国
325 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.35 | m | 98.84 | 国产优质 | 中国
326 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 31.66 | 国产优质 | 中国
327 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 117.27 | 国产优质 | 中国
328 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 | JDG20 | m | 9.6 | 国产优质 | 中国
329 | 6、17F政府会议室
330 | 高清投影仪 | 投影技术：3LCD工程投影机 |  | 台 | 1
331 |  | 标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准）,中心亮度≥5200流明
332 |  | 液晶显板尺寸：≥0.64英寸×3，标准分辨率：1920*1200
333 |  | 光源：激光， 寿命≥20000小时，对比度：≥500000：1
334 |  | 镜头手动位移：垂直：0-0.6V，水平：±0.29H，镜头变焦比≥1.7倍，
335 |  | 端口：1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB
336 |  | 内置扬声器：≥20W，最低待机功耗： ≤0.5W
337 |  | 噪声：27dB（满功率），22dB（节能模式）
338 |  | 功能：
339 |  | 兼容4K超高清数字信号
340 |  | 垂直和水平梯形校正
341 |  | 支持四点校正功能；
342 |  | 色彩增强模式
343 | 投影仪支架 | 定制 |  | 付 | 1
344 | 网线 | 超六类，线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 |  | 米 | 50
345 | 网线 | 超六类，管内穿线 |  | 米 | 30
346 | HDMI高清线 | HDIM-15米，分辨率可以测试通过1080P@60HZ，管内穿线 |  | 根 | 2
347 | PDU分控独立开关单控电源 | 8位10A |  | 台 | 1
348 | 高清投影仪 | 投影技术：3LCD工程投影机 |  | 台 | 1
349 |  | 标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准）,中心亮度≥5200流明
350 |  | 液晶显板尺寸：≥0.64英寸×3，标准分辨率：1920*1200
351 |  | 光源：激光， 寿命≥20000小时，对比度：≥500000：1
352 |  | 镜头手动位移：垂直：0-0.6V，水平：±0.29H，镜头变焦比≥1.7倍，
353 |  | 端口：1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB
354 |  | 内置扬声器：≥20W，最低待机功耗： ≤0.5W
355 |  | 噪声：27dB（满功率），22dB（节能模式）
356 |  | 功能：
357 |  | 兼容4K超高清数字信号
358 |  | 垂直和水平梯形校正
359 |  | 支持四点校正功能；
360 |  | 色彩增强模式
361 | 投影仪支架 | 定制 |  | 付 | 1
362 | 网线 | 超六类，线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 |  | 米 | 50
363 | 网线 | 超六类，管内穿线 |  | 米 | 30
364 | HDMI高清线 | HDIM-15米，分辨率可以测试通过1080P@60HZ，管内穿线 |  | 根 | 2
365 | PDU分控独立开关单控电源 | 8位10A |  | 台 | 1
366 | 扩声音箱 （8"两分频音箱） | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 2 | Renkus-Heniz | 美国
367 | 扩声音箱 （6.5"两分频音箱） | 1、类别:6.5"两分频音箱;频率(HZ):80-20k,声压级114dB,覆盖角度:150?Hx60?V,功率(prog):120 W/16 Ω以上 | CFX61 | 台 | 4 | Renkus-Heniz | 美国
368 | 功率放大器 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 2 | BIAMP | 美国
369 | 数字音频媒体矩阵 | 1、类别:10个平衡话筒/线路输入，接线端子；6个以上平衡话筒/线路输出，接线端子；具有Nexlink网络， 通过网线双向传输音频信号\可以级联来扩展输入输出，信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、增益控制、噪声门和音源选择器 | NEXIA-PM | 台 | 1 | BIAMP | 美国
370 | 媒体矩阵控制面板 | 1、型号:多路音源/场景切换，具有音量调节面板 | VS-8 | 个 | 1 | BIAMP | 美国
371 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 2 | SHURE | 美国
372 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH | 中国
373 | 机架式录音设备 | 1、类别:支持WAV和MP3文件录音/播放，D型9针RS-232C序列控制端口，D型25针并行控制端口，WAV文件编辑功能(分离,合并,删除,重命名)，采样率转换，音调控制和音高控制，自动提示和自动预备，含CF卡 | MDO02B | 台 | 1 | TASCAM | 中国
374 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置 扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实 况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示 。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表 机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输 入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话 耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 1 | DIS | 丹麦
375 | 主席机 | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言 指示屏，带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开 启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会 自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 1 | DIS | 丹麦
376 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风 工作时会自动关闭。 | DM 4420 P | 台 | 18 | DIS | 丹麦
377 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 1 | DIS | 丹麦
378 | 高清投影机 | 1、类别:亮度:4200流明以上,标准分辨率：1920*1200，对比度：1500：1以上，三年质保，支持DVI-D接口，支持 HDCP协议，具有HDMI高清数字接口，灯泡寿命3000小时 以上2、类型: 隐藏电动吊架；双开门式内藏自动门,天花全封闭使用状态,天花全隐藏收藏方式,固定升降行程,4－6节铝合金套管精密定位,投影机电缆在管内隐藏运行,全自动投 影机电缆收放装置,投影机电源、信号、控制专用接口 支持干触点及485控制，可安装投影机尺寸： 460*460*180mm，伸出行程80-900mm，承载15kg。 | VPL-400H | 台 | 1 | SONY | 日本
379 | 投影机电动吊架（4200流明以上） |  | TXP-802BR | 台 | 1 | 精仪达 | 中国
380 | 电动屏幕 | 1、类型:120"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装； 增益2.5 | 120"电动玻珠屏幕 | 台 | 1 | 白雪 | 中国
381 | 8*4RGB矩阵 | 1、类别:视频满载带宽：350MHz以上；支持1600ｘ1200@85Hz及以上的高分辨率画面；支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能，信号反馈功能，可自动识别信号进行操作。 | VP-84ETH | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
382 | 8*4AV矩阵 | 1、类别:复合视频，立体声音频，视频满载带宽：200MHz以上，支持720线及以上的视频， 支持前面板手动切换控制， LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VS-804XL | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
383 | 视频倍线器 | 1、类别:具备交叉转换，分辨率自动侦测功能，模拟电脑信号通过 HD-15接口输入，DVI-D 信号通过 DVI-I 接口输入 输入: 2x复合视频, 2xS端口，2*VGA,输出: DVI-I 和 模拟 RGB，RGB 或 YPbPr 输入信号调节，模拟 RGBHV 分辨率至2048x2048,DVI分辨率至1920x1200 @ 60Hz | VP-728 | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
384 | DVI信号铜缆延长电缆（小等于40m） | 1、规格:1. 最高分辨率：PC：1920×1200@60Hz HDTV：1080P，兼容DTV分辨率480i，480P，720P，1080i，1080P，将信号最远延长至40米，兼容电脑分辨率：VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA | C-AFDM/AFDM-164 | 条 | 1 | KRAMER | 以色列
385 | 中央控制系统主机 | 1、类别:8个I/O输入/输出端口，8继电器口，6个RS-232/RS-422/RS-485串行端口，前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。处理器速度可达200MIPS,提 供10/100M以太网接口 | ITPBAF | 台 | 1 | ITAV | 中国
386 | 7寸无线真彩触摸屏(含底座) | 1、类别:7"以上彩色主动式矩阵TFT，4x3或16x9显示比例,屏幕分辨率（HV）：800 x 600像素或800*480像素，显示色彩：25.6 万色 （18 位色深）,128 MB RAM/512 MB 闪 存记忆体,802.11g WiFi 用于双向网络通讯，多个可编 程按键 | ITAF85 | 台 | 1 | ITAV | 中国
387 | 嵌墙式有线彩色带按键触摸屏 | 1、类别:16x9宽屏幕高分辨率彩色显示，3"以上动态阵列显示器，屏幕分辨率 (水平垂直): 320 x 240像素以上， 16MB内存，动态图像支持，多个可编程的“硬”按钮 | ITCLBW35 | 台 | 1 | ITAV | 中国
388 | 红外发射棒 | 1、类别:用于红外设备的远程控制 | ITIRP | 台 | 4 | ITAV | 中国
389 | 无线WIFI接收器 | 1、类别:支持802.11b/g协议，无线接入点具有小巧的外形和强大的功能 | ITWIRA-AF | 台 | 1 | ITAV | 中国
390 | 8路电源管理器 | 1、类别:机架式安装，单路最大负载1800W，总路15A | ITLT8-II | 台 | 1 | ITAV | 中国
391 | 4路调光模块(含箱体) | 1、型号:最多可支持200个调光/分区；更强的处理能力以快速调用预设；每路传统调光最多可支持1200瓦特 | ITLC4 | 个 | 1 | ITAV | 中国
392 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI 输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟 音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录 | 中国
393 | 有线电视接收器 | 1、功能:有线电视信号转换为VGA、立体声信号 | 定制 | 个 | 1 | 天敏 | 中国
394 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质 | 中国
395 | 地面复合信息接口 | 1、程式:含有VGA、AV音视频、话筒、电源等 | 240mm*120mm | 个 | 8 | 国产优质 | 中国
396 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 120.1 | 国产优质 | 中国
397 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 75.04 | 国产优质 | 中国
398 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*2.0 | m | 105.63 | 国产优质 | 中国
399 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.35 | m | 177.2 | 国产优质 | 中国
400 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | 3*1.5 | m | 104.13 | 国产优质 | 中国
401 | 4对对绞电缆 | 1、规格:管内穿线 CAT 5E | CAT 5E | m | 81.44 | 国产优质 | 中国
402 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | m | 90.12 | 国产优质 | 中国
403 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 357.76 | 国产优质 | 中国
404 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 | JDG20 | m | 14.7 | 国产优质 | 中国
405 | 7、19F市委常委会议室
406 | 室内LED高清显示屏 | 像素点间距≤1.25mm, 像素密度要求：≥64万点/平米。 SMD1010金线工艺封装黑色表贴LED，屏幕尺寸：宽≥4.76m，高≥2.67m，屏幕亮度：0-600cd/㎡可调，屏幕分辨率：3840*2160点，刷新率≥2890HZ，LED灯管推荐品牌：国星、晶台、亿光。详见招标文件技术参数要求。 |  | ㎡ | 12.73 | 彩易达
408 | 接收卡 |  |  | 张 | 128 | 彩易达
409 | LED控制系统 | 详见招标文件技术参数要求。 |  | 套 | 1
410 | 控制电脑 | 主机(i5-7400 8G-DDR4 128G SSD+1T GT730 2G独显 正版Win10 )含23英寸显示器。详见招标文件技术参数要求。 |  | 台 | 1 | 彩易达
411 | 视频拼接处理器 | MVC-I-04-4D-4D(4U机箱，4路信号输入,4路信号输出)。详见招标文件技术参数要求。 |  | 台 | 1
412 | 高清数字控制器 | 输入6路DVI通道，2路HDSDI通道，6路HDMI通道；输出6路DVI通道，2路HDSDI通道，6路HDMI通道。输出采用倍线及无抖技术；高视频带宽复合视频信号带宽150MHz，YPbPr模拟高清带宽350MHz、VGA带宽350MHz、DVI码率1.65Gpbs、HDMI码率1.65Gpbs、高清SDI码率支持到3Gpbs；自带独立控制面板；采用Emi-Well防电磁干扰技术及PPoL视频处理技术；多路RS-232控制串口；双电源、双控制、TCP、IP（以太网）控制（可选）？ EDID信息管理（可选）；具有LOCK 键面板锁定模式；切换速度≤100ns； |  | 套 | 1
413 | DVI线 | 10米黑色，分辨率测试通过1920*1200@60HZ，26AWG配合公对母均衡线使用1、带均衡放大2、DVI一端可拆卸用于穿管 |  | 根 | 8
414 | HDMI线 | 10米黑色，分辨率可以测试通过1080P@60HZ |  | 根 | 8
415 | DVI/HDMI穿管式光电传输线 | 100米内含DVI/HDMI光纤传输器1、无需供电2、无需熔光纤3、可拆卸用于穿管多用于指挥中心、控制中心、展览展示等场所（使用此类传输有效解决大量使用光纤及网线延长器的问题，而且有效避免信号干扰及串扰问题的发生 |  | 根 | 4
416 | 电源线 | 配电柜出来3根火线一根零线一根地线，每一根线均≥6平方毫米； |  | 米 | 100
417 | 网线 | 超五类屏蔽线 |  | 项 | 1
418 | 配电柜 | 室内配电柜-功率20KW，主要元器件品牌：施耐德、西门子、ABB。 |  | 台 | 1
419 | LED 支架与钢结构 | 钢结构及机加工型材，原厂配套定制，钛合金包边且与目前装修相匹配 |  | ㎡ | 12.73 | 定制
420 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1
421 | 包装运输保险 |  |  | 项 | 1
422 | 税金 |  |  | 项 | 1
423 | UPS主机,30KVA | 额定容量 30kVA |  | 台 | 1
物理参数
输入电额定输入电压 380/400/415Vac，三相四线压范围 173～498V
输入频率范围 40Hz～70Hz
输入电流谐波含量 ＜3%
输入功率因数 ≥0.99
输出参数
额定电压 380/400/415Vac，三相四线
★输出功率因数1
应能够同时提供投标设备彩页、手册和加盖投标人公章的泰尔认证检测报告复印件作为依据。
★100%负载时，系统效率：≥95.5％；50%负载时，系统效率：≥96.4％；
效率指标应能够同时提供投标设备彩页、手册和加盖投标人公章的泰尔认证检测报告复印件作为依据。
输出电压稳定度 ±1%
输出电压波形畸变率 ＜2％（线性负载），＜4％（非线性负载）
峰值因数 3:1
旁路参数
旁路输入电压 380/400/415Vac，三相四线
旁路输入电压范围 -40%～+20%范围可设置
系统参数
噪声(1m) <55dB
防护等级 IP20
★设备必须通过中国质量认证中心的节能产品测试，并提供加盖投标人公章的认证证书复印件。
★设备必须通过能源之星国际权威节能认证，并提供加盖投标人公章的认证证书复印件。
★设备必须通过国际第三方ISTA权威运输认证，并提供加盖投标人公章的认证证书复印件。
447 | 电池 | 12V100AH |  | 台 | 32
448 | 电池箱 | 定制 |  | 台 | 2
449 | UPS配电柜 | 根据现场需求定制 |  | 台 | 1
450 | 电池箱底座 | 10#槽钢120kg，结构焊接 |  | 套 | 2
451 | 电池连接线 | 连接线25MM2 |  | 根 | 32
452 | 电缆 | 电缆YJV4*25+1*16 |  | 米 | 40
453 | UPS分支电源线 | 电缆RVV3*4，管内穿线 |  | 米 | 80
454 | 电缆 | 电缆YJV5*10 |  | 米 | 80
455 | PDU分控独立开关单控电源 | 8位10A |  | 台 | 2
456 | 数字可导向阵列音箱 | 1、类别:频率（Hz）120-18K；水平覆盖角度150°-120°；垂直覆盖角度 30°；投射距离（m）20；单元数量 7；声压级114/117dB | IC7 | 台 | 2 | Renkus-Heniz | 美国
457 | 音箱壁挂架 |  | HK-IC7 | 台 | 2 | Renkus-Heniz | 美国
458 | 数字音频媒体矩阵 | 1、类别:4个以上平衡话筒/线路输入及2组以上立体声输入；6个以上平衡话筒/线路输出，接线端子；具有Nexlink网络，通过网线双向传输音频信号\可以级联来扩展输入 输出；信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、 路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示 表、压限器、强切器、增益控制、噪声门和音源选择器 | NEXIA-PM | 台 | 1 | BIAMP | 美国
459 | 媒体矩阵控制面板 | 1、型号:多路音源/场景切换，具有音量调节面板 | VS-8 | 个 | 1 | BIAMP | 美国
460 | U段双手持无线话筒 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 2 | SHURE | 美国
461 | U段双领夹无线话筒 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX14/93 | 台 | 1 | SHURE | 美国
462 | 监听耳机 | 1、类别:头戴护耳式监听耳机；阻抗63欧姆；灵敏度106dB；10-20000Hz；线缆长度3米 | MDR-7506 | 台 | 1 | SONY | 日本
463 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH | 中国
464 | 机架式录音设备 | 1、类别:支持WAV和MP3文件录音/播放，D型9针RS-232C序列控制端口，D型25针并行控制端口，WAV文件编辑功能(分离,合并,删除,重命名)，采样率转换，音调控制和音高控 制，自动提示和自动预备，含CF卡 | MDO02B | 台 | 1 | TASCAM | 中国
465 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置 扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实 况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示 。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表 机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输 入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话 耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 1 | DIS | 丹麦
466 | 主席机 | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开 启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会 自动关闭。 | vCM 4420 P | 台 | 1 | DIS | 丹麦
467 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风 工作时会自动关闭。 | DM 4420 P | 台 | 20 | DIS | 丹麦
468 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 1 | DIS | 丹麦
469 | DLP双灯投影显示单元 | 1、类别:60寸DLP拼接单元；防尘箱体结构；0.7” XGA DMD?；120～132W UHP冷光源灯泡*2，双灯切换系统单只灯泡使用寿命为120W/8000小时—132W/6000小时；内置多层 画中画拼接处理器；屏幕中心亮度增益3.7db；宽视 角：水平视角160度、垂直视角120度；输入/输出接 口：1路模拟RGB输入，1路数字DVI输入，1路复合视频 输入，1路DVI视频输出；<1mm物理拼缝；可智能集中控 制2、类型:60″投影单元专用底座，高度可按用户现场定制，水平可调 | SLDP-60LD | 台 | 12 | SALI | 中国
470 | 拼接单元底座 |  | Pedestal-60LD | 台 | 1 | SALI | 中国
471 | 大屏拼接处理器 | 1、类别:可同时打开多路视频；视频显示可跨窗口显示；1024×768分辨率，75HZ以上刷新率；可满足全屏及多屏显示功能任意切换；8路视频输入，2路DVI高清输入,2路VGA 输入, 1路网络RJ45, 12路输出显示通道；支持单屏多 画面显示,可扩展“云集”处理功能，满足网络化分站 高清地图全屏幕显示；具备常规处理器的信号切换、模 式定制、远程开关机、网络抓屏、客户端控制及临时计 划订制这些功能；可与AMX、CRESTRON及国产优质等智 能集中控制系统实时通讯 | eLan | 台 | 1 | SALI | 中国
472 | 大屏拼接处理软件 | 1、类型:管理控制软件，可扩展“云集”处理功能 | SLWMS | 台 | 1 | SALI | 中国
473 | 专用线缆（包括DVI线、视频线、控制信号线、电源线等） |  | 定制 | m | 1 | 国产优质 | 中国
474 | 管理电脑 | 1、类型:双核CPU2.8G/2G内存/300G硬盘/19＂液晶 | 定制 | 台 | 1 | 联想 | 中国
475 | 液晶屏电动升降机 | 1、类别:高档豪华铝合金拉丝面板,弱电及485控制，显示屏11度固定仰角，带防夹手功能 | PTZ-270AR | 台 | 25 | 精仪达 | 上海
476 | 17"液晶屏 |  | 17" | 套 | 25 | 三星 | 天津
477 | RGB分配器 | 1、类别:1进6出RGB信号分配器 | VP-10 | 台 | 5 | KRAMER | 以色列
478 | 16进16出带音频RGB矩阵 | 1、类别:带音频16进16出RGB信号矩阵；满载带宽达350MHz(-3dB)以上；切换速度最长190ns；BNC接口；最小/大电平：0.5V ~ 2.0V p-p；回波损耗：<-40dB@5MHz；最大直流偏置误差：15mV；同步信号最大传输延迟：水 平:90ns，垂直:160ns；音频响应：20Hz~20kHz | Lerra Pro 1616VSR-XL | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
479 | 16进16出AV矩阵 | 1、类别:带音频16进16出复合视频矩阵；满载带宽达250MHz(-3dB)以上；切换速度最长190ns；BNC接口；最小/大电平：0.5V ~ 2.0V p-p；回波损耗：<-30dB@5MHz；最大直流偏置误差：15mV；信号制式：NTSC3.58，NTSC4.43，PAL，SECAM；音频响应：20Hz~20kHz | Lassen1616VS-XL | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
480 | 8*8高清混合切换矩阵 | 1、类别:1.输入最高刷新率：85Hz。2.输入最高分辨率可达：1920×1080@60Hz。3；具备Ethernet和支持RS232口远程控制。4.输入视频信号带宽：1650MHz；5.HDMI板卡 转DVI接口特点：1；插卡式设计。2；支持各种视频信 号输入（混合接口）、支持各种介质输入输出（混合介 质）、支持CVBS，YPBPR，VGA，SDI，DVI，HDMI，支持 网线，光纤传输介质。3；各种信号直接进矩阵，不需 要单独加转换器。4；完全兼容HDCP功能。 | VS-88DVI | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
481 | 信号处理器 | 1、类别:具备交叉转换，分辨率自动侦测功能，模拟电脑信号通过 HD-15接口输入，DVI-D 信号通过 DVI-I 接口输入输入: 2x复合视频, 2xS端口，2*VGA,输出: DVI-I 和模拟 RGB，RGB 或 YPbPr 输入信号调节，模拟 RGBHV 分辨率至2048x2048,DVI分辨率至1920x1200 @ 60Hz | VP-728 | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
482 | DVI信号铜缆延长电缆（小等于40m） | 1、规格:1. 最高分辨率：PC：1920×1200@60Hz HDTV：1080P，兼容DTV分辨率480i，480P，720P， 1080i，1080P，将信号最远延长至40米，兼容电脑分辨 率：VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA | C-AFDM/AFDM-164 | 条 | 2 | KRAMER | 以色列
483 | DVI高清信号线缆（2m） | 1、规格:最高分辨率：PC：1920×1200@60Hz HDTV：1080P，兼容HDTV分辨率480i，480P，720P， 1080i，1080P，将信号延长至2米 | C-DM/DM/FLAT(W)-10 | 条 | 20 | KRAMER | 以色列
484 | 中央控制系统主机 | 1、类别:8个I/O输入/输出端口，8继电器口，6个RS-232/RS-422/RS-485串行端口，前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。处理器速度可达200MIPS,提 供10/100M以太网接口 | ITPBAF | 台 | 1 | ITAV | 中国
485 | 10寸无线真彩触摸屏(含底座) | 1、类别:10"以上彩色主动式矩阵TFT，4x3或16x9显示比例,屏幕分辨率（HV）：1024 x768像素或1024*600像素，显示色彩：25.6 万色 （18 位色深）,128 MB RAM/512 MB闪存记忆体,802.11g WiFi 用于双向网络通讯，多个可编程按键 | ITAF85 | 台 | 1 | ITAV | 中国
486 | 嵌墙式有线彩色带按键触摸屏 | 1、类别:16x9宽屏幕高分辨率彩色显示，3"以上动态阵列显示器，屏幕分辨率 (水平垂直): 320 x 240像素以上 ，16MB内存，动态图像支持，多个可编程的“硬”按钮 | ITCLBW35 | 台 | 1 | ITAV | 中国
487 | 红外发射棒 | 1、类别:用于红外设备的远程控制 | ITIRP | 台 | 4 | ITAV | 中国
488 | 无线WIFI接收器 | 1、类别:支持802.11b/g协议，无线接入点具有小巧的外形和强大的功能 | ITWIRA-AF | 台 | 1 | ITAV | 中国
489 | 8路电源管理器 | 1、类别:机架式安装，单路最大负载1800W，总路15A | ITLT8-II | 台 | 1 | ITAV | 中国
490 | 4路调光模块(含箱体) | 1、型号:最多可支持200个调光/分区；更强的处理能力以快速调用预设；每路传统调光最多可支持1200瓦特 | ITLC4 | 个 | 1 | ITAV | 中国
491 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录 | 中国
492 | 有线电视接收器 | 1、功能:有线电视信号转换为VGA、立体声信号 | 定制 | 个 | 1 | 国产优质 | 中国
493 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质 | 中国
494 | 地面复合信息接口（含有VGA、AV音视频、话筒、电源等） |  | 240mm*120mm | 个 | 12 | 国产优质 | 中国
495 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 102.89 | 国产优质 | 中国
496 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 58.06 | 国产优质 | 中国
497 | 4对对绞电缆 | 1、规格:数字话筒线 | RVJF2*1.5 | m | 58.06 | 国产优质 | 中国
498 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.4 | m | 332.97 | 国产优质 | 中国
499 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 87.5 | 国产优质 | 中国
500 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*0.2 | RVV3*1.0 | m | 44.83 | 国产优质 | 中国
501 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 196.85 | 国产优质 | 中国
502 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 | JDG20 | m | 42.83 | 国产优质 | 中国
503 | 8、21F市政府常务会议室
504 | UPS主机，3KVA | 额定容量 3kVA |  | 台 | 1
505 |  | 物理参数
506 |  | 输入电压范围(额定)：120Vac～288Vac，全输入电压范围内可满载工作
507 |  | 额定220Vac
508 |  | 输入功率因数：≥0.99
509 |  | 输入频率范围： 45Hz～65Hz
510 |  | 输出参数
511 |  | 电压：220Vac±1%, 230/240Vac±3%
512 |  | *负载功率因数：≥0.8
513 |  | 输出频率范围：45Hz～55Hz (50Hz体制)； 55Hz～65Hz (60Hz体制）
514 |  | 波形：正弦波
515 |  | 电流峰值因素：3:1
516 |  | 电压失真度 ：≤3%额定线性负载, ≤5%额定非线性负载
517 |  | 过载能力：额定输入105%～130%, 10min: 130%～150%, 1min: >150%, 500ms转换时间：≤1ms
518 |  | 100%负载时，系统效率：≥91%；50%负载时，系统效率：≥93%
519 | 电池 | 12V100AH |  | 节 | 6
520 | 电池架 | 470W*620D*620H |  | 套 | 1
521 | 机柜 | ≥600*1100*2000，42U，带侧板 |  | 台 | 1
522 | 电源汇聚箱 | 300MM*250MM*150MM |  | 台 | 1
523 | 16路调音台 | 适应于各种混音环境，多种通道配置的型号以及配有SPX效果器和USB音频接口 |  | 台 | 1
524 | 音频线 | 双拼线，管内穿线 |  | m | 400
525 | PDU分控独立开关单控电源 | 8位10A |  | 台 | 3
526 | 宽角度全频扬声器 | 1、类别:15"两分频音箱；频率响应 60-18kHz；电源功率 700W（节目，4Ω）；灵敏度 100dB（1W/1m）；最大声压129dB | CFX151 | 台 | 2 | Renkus-Heniz | 美国
527 | 扩声音箱（6.5"两分频音箱） | 1、类别:6.5"两分频音箱;频率(HZ):80-20k,声压级113dB,功率(prog):120 W/16 Ω以上 | CFX61 | 台 | 4 | Renkus-Heniz | 美国
528 | 主功率放大器 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-2000 | 台 | 1 | CROWN | 美国
529 | 辅助功率放大器 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 1 | CROWN | 美国
530 | 网络化数字音频处理器 | 1、类别:4个以上平衡话筒/线路输入及2组以上立体声输入；6个以上平衡话筒/线路输出，接线端子；具有Nexlink网络，通过网线双向传输音频信号\可以级联来扩展输入输出；信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、增益控制、噪声门和音源选择器 | NEXIA-PM | 台 | 1 | BIAMP | 美国
531 | 媒体矩阵控制面板 | 1、型号:多路音源/场景切换，具有音量调节面板 | VS-8 | 个 | 1 | BIAMP | 美国
532 | U段双领夹无线话筒 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-19kdB | SLX24/SM58 | 台 | 1 | BIAMP | 美国
533 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH | 中国
534 | 机架式录音设备 | 1、类别:支持WAV和MP3文件录音/播放，D型9针RS-232C序列控制端口，D型25针并行控制端口，WAV文件编辑功能(分离,合并,删除,重命名)，采样率转换，音调控制和音高控制，自动提示和自动预备，含CF卡 | MDO02B | 台 | 1 | TASCAM | 中国
535 | 发言讨论系统主机 | 1、类别:数字化标准型会议系统主机,自由发言、自动发言、优先发言、轮候发言等多种会议模式设定；会议单元内置扬声器的音量控制；外接音响系统的输入电平控制；实况使用状态、与会话筒数量及其他内容 LCD 字符显示 。总共可控制100个以上会议单元，可以设置1~4个代表 机同时激活。带RS-232C端口，可支持中控编程,多种输 入/输出。可连接多种外部设施，如：传译设备、电话 耦合器、磁带录音机等 | CU 4010 | 台 | 1 | DIS | 丹麦
536 | 主席机 | 1、类别:数字化会议系统主席单元带发言定时指示屏、请求发言指示屏，带申请发言键和优先键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风工作时会 自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 1 | DIS | 丹麦
537 | 代表机 | 1、类别:数字化会议系统代表单元，带申请发言键，内置扬声器,话筒开启时自动静音，话筒可插拔,扩音器在麦克风 工作时会自动关闭。 | CM 4420 P | 台 | 18 | DIS | 丹麦
538 | 6芯20米延长电缆一公一母接头 |  | CA 4400 | 条 | 1 | DIS | 丹麦
539 | 高清投影机 | 1、类别:亮度：7000流明,1+1灯泡，双灯自动备份切换功能,灯泡寿命3000小时以上；对比度：1500:1以上；分辨率：1920*1200；三年质保，支持镜头上下位移、左右位移；VGA、RGBHV、DVI-D、VIDEO、S-VIDEO多种输入信号 2、类型:隐藏电动吊架；双开门式内藏自动门,天花全封闭使用状态,天花全隐藏收藏方式,固定升降行程,4－6节铝合 金套管精密定位,投影机电缆在管内隐藏运行,全自动投 影机电缆收放装置,投影机电源、信号、控制专用接口 支持干触点及485控制，可安装投影机尺寸：640*640*280mm，伸出行程80-900mm，承载25kg。 | VPL-7000HL | 台 | 1 | SONY | 日本
540 | 投影机电动吊架（7000流明） |  | TXP-853BR | 台 | 1 | 精仪达 | 中国
541 | 150"电动屏幕 | 1、类别:150"电动玻珠屏幕；比例 4：3；壁挂式暗装；增益2.5 | 150"电动玻珠屏幕 | 台 | 1 | 白雪 | 中国
542 | 55寸液晶辅助显示(甲供) | 1、类别:屏幕比例16:9,屏幕分辨率1920*1080,支持,单调谐器双画面,HDMI接口,分量视频接口,USB接口 | EX500 | 台 | 2 | 甲供
543 | 55寸液晶挂架（甲供） |  | 固定挂架 | 台 | 2
544 | 液晶屏电动升降机 | 1、类别:高档豪华铝合金拉丝面板,弱电及485控制，显示屏11度固定仰角，带防夹手功能 | PTZ-270AR | 台 | 28 | 精仪达 | 中国
545 | 17"液晶屏 |  | 17" | 套 | 28 | 三星 | 中国
546 | RGB分配器 | 1、类别:1进6出RGB信号分配器 | VP-10 | 台 | 6 | KRAMER | 以色列
547 | 8*8高清混合切换矩阵 | 1、类别:1.输入最高刷新率：85Hz。2.输入最高分辨率可达：1920×1080@60Hz。3；具备Ethernet和支持RS232口远程控制。4.输入视频信号带宽：1650MHz；5.HDMI板卡 转DVI接口特点：1；插卡式设计。2；支持各种视频信 号输入（混合接口）、支持各种介质输入输出（混合介 质）、支持CVBS，YPBPR，VGA，SDI，DVI，HDMI，支持 网线，光纤传输介质。3；各种信号直接进矩阵，不需 要单独加转换器。4；完全兼容HDCP功能。 | VS-88DVI | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
548 | 8*8AV矩阵 | 1、类别:复合视频，立体声音频，视频满载带宽：200MHz以上，支持720线及以上的视频，支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VS-808XL | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
549 | 信号处理器 | 1、类别:信号处理器，集图像解析度转换器、视频转码器和数字至模拟视频转换器于一身。提供可选的模拟至数字视频功能。具有多路输入的切换器，可以支持从复合视频到高分辨率的 DVI、RGBHV。采用高级的视频处理技术， 包括自动检测输入视频格式和应用高性能的图像解析度 转换。除了具有标准的 RGBHV 和双绞线输出及DVI或扫 描转换输出供选择 | VP-728 | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
550 | DVI信号铜缆延长电缆（小等于40m） | 1、规格:1. 最高分辨率：PC：1920×1200@60Hz HDTV：1080P，兼容DTV分辨率480i，480P，720P， 1080i，1080P，将信号最远延长至40米，兼容电脑分辨 率：VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA | C-AFDM/AFDM-164 | 条 | 2 | KRAMER | 以色列
551 | 中央控制系统主机 | 1、类别:8个I/O输入/输出端口，8继电器口，6个RS-232/RS-422/RS-485串行端口，前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。处理器速度可达200MIPS,提供10/100M以太网接口 | ITPBAF | 台 | 1 | ITAV | 中国
552 | 10寸无线真彩触摸屏(含底座) | 1、类别:10"以上彩色主动式矩阵TFT，4x3或16x9显示比例,屏幕分辨率（HV）：1024 x768像素或1024*600像素，显示色彩：25.6 万色 （18 位色深）,128 MB RAM/512 MB闪存记忆体,802.11g WiFi 用于双向网络通讯，多个可 编程按键 | ITAF85 | 台 | 1 | ITAV | 中国
553 | 嵌墙式有线彩色带按键触摸屏 | 1、类别:16x9宽屏幕高分辨率彩色显示，3"以上动态阵列显示器，屏幕分辨率 (水平垂直): 320 x 240像素以上， 16MB内存，动态图像支持，多个可编程的“硬”按钮 | ITCLBW35 | 台 | 1 | ITAV | 中国
554 | 红外发射棒 | 1、类别:用于红外设备的远程控制 | ITIRP | 台 | 4 | ITAV | 中国
555 | 无线WIFI接收器 | 1、类别:支持802.11b/g协议，无线接入点具有小巧的外形和强 大的功能 | ITWIRA-AF | 台 | 1 | ITAV | 中国
556 | 8路电源管理器 | 1、类别:机架式安装，单路最大负载1800W，总路15A | ITLT8-II | 台 | 1 | ITAV | 中国
557 | 4路调光模块(含箱体) | 1、型号:最多可支持200个调光/分区；更强的处理能力以快速调 用预设；每路传统调光最多可支持1200瓦特 | ITLC4 | 个 | 1 | ITAV | 中国
558 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录 | 中国
559 | 有线电视接收器 | 1、功能:有线电视信号转换为VGA、立体声信号 | 定制 | 个 | 1 | 国产优质 | 中国
560 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质 | 中国
561 | 地面复合信息接口（含有VGA、AV音视频、话筒、电源等） |  | 240mm*120mm | 个 | 8 | 国产优质 | 中国
562 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 119.29 | 国产优质 | 中国
563 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | 电缆VGA3+6 | m | 223.15 | 国产优质 | 中国
564 | 4对对绞电缆 | 1、规格:数字话筒线 | RVV8*0.2 | m | 62.42 | 国产优质 | 中国
565 | 4对对绞电缆 | 1、规格:RVJF2*2.0 | RVJF2*2.0 | m | 84.2 | 国产优质 | 中国
566 | 光缆 | 1、规格:RVVSP2*0.35 2、敷设环境: 管内穿放 | RVVSP2*0.35 | m | 394.24 | 国产优质 | 中国
567 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 59.66 | 国产优质 | 中国
568 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*0.2 | RVV3*0.2 | m | 36.14 | 国产优质 | 中国
569 | 4对对绞电缆 | 1、规格:管内穿线 UTP5E | UTP5E | m | 20.73 | 国产优质 | 中国
570 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 BV-2.5 | BV-2.5 | m | 62.19 | 起帆 | 中国
571 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 347.33 | 国产优质 | 中国
572 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 | JDG20 | m | 52.87 | 国产优质 | 中国
573 | 9、21F中会议室
574 | 主扩声音箱 | 1、类别:8"两分频音箱；频率响应 80-20kHz，±3dB；电源功率200W（节目，8Ω）；灵敏度 96dB（1W/1m）；最大声压 115dB | CFX81 | 台 | 4 | Renkus-Heniz | 美国
575 | 主扩声音箱数字功放 | 1、类别:阻抗匹配的前提下储备功率不低于音箱额定功率的2倍 | XTI-1000 | 台 | 2 | CROWN | 美国
576 | 机架式调音台 | 1、类别:8单声道和4立体声输入。10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。7母线(3辅助、4遍组)。极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关 | MG166C | 台 | 1 | YAMAHA | 美国
577 | 双31段均衡器 | 1、类别:2×31段均衡器, 恒定Q值, 高质量立体声31段图示均衡;全新的恒定Q值均衡器，信噪比大于90Db;输入电平调节，可调输入增益（±12dB） | EQ-3130 | 台 | 1 | CAH | 美国
578 | 模拟鹅颈话筒 | 1、类别:心型电容会议话筒;抗射频干扰;双鹅颈弯头设计;频响曲线非常平坦，最大输入声压级达到140dB，动态范围超过111dB;幻像供电的电压可以在DC11~52V之间自动调整;话筒底部还有个细小的“低频切除”拔钮,切除人声 自身并不存在而由外部串入的低频噪声;指向特性： 单 一指向性;频率响应： 100～16000Hz;灵敏度： - 43dB(7.0mV)OdB=1V/1Pa,1KHz | MX418BD | 台 | 6 | SHURE | 美国
579 | 无线手持麦克风 | 1、类别:载波频率范围：UHF687-810MHz\100个可调频点\信噪比≥110dB\频率响应60-18kdB | SLX24/SM58 | 台 | 2 | SHURE | 中国
580 | 网控时序电源 | 1、型号:8路时序电源； | TDP-1820A | 架 | 1 | CAH | 中国
581 | 机架式录音设备 | 1、类别:支持WAV和MP3文件录音/播放，D型9针RS-232C序列控制端口，D型25针并行控制端口，WAV文件编辑功能(分离,合并,删除,重命名)，采样率转换，音调控制和音高控制，自动提示和自动预备，含CF卡 | MDO02B | 台 | 1 | TASCAM | 丹麦
582 | 55寸液晶辅助显示(甲供) | 1、类别:屏幕比例16:9,屏幕分辨率1920*1080,支持,单调谐器双画面,HDMI接口,分量视频接口,USB接口 | EX500 | 台 | 2 | SONY | 日本
583 | 55寸液晶挂架（甲供） |  | 固定挂架 | 台 | 2 | 定制 | 中国
584 | 8*8高清混合切换矩阵 | 1、类别:视频满载带宽：350MHz以上；支持1600ｘ1200@85Hz及 以上的高分辨率画面；支持前面板手动切换控制，LED 操作指引，LCD同步操作显示功能，信号反馈功能，可 自动识别信号进行操作。 | VS-88DVI | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
585 | 8*8AV矩阵 | 1、类别:复合视频，立体声音频，视频满载带宽：200MHz以上，支持720线及以上的视频，支持前面板手动切换控制，LED操作指引，LCD同步操作显示功能。 | VS-808XL | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
586 | 信号处理器 | 1、类别:信号处理器，集图像解析度转换器、视频转码器和数字至模拟视频转换器于一身。提供可选的模拟至数字视频功能。具有多路输入的切换器，可以支持从复合视频到高分辨率的 DVI、RGBHV。采用高级的视频处理技术，包括自动检测输入视频格式和应用高性能的图像解析度转换。除了具有标准的 RGBHV 和双绞线输出及DVI或扫描转换输出供选择 | VP-728 | 台 | 1 | KRAMER | 以色列
587 | 高清蓝光DVD | 2、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输出,模拟音频输出等 | BDP2018 | 只 | 1 | 华录 | 中国
588 | 有线电视接收器 | 1、功能:有线电视信号转换为VGA、立体声信号 | 定制 | 个 | 1 | 国产优质 | 中国
589 | 标准机柜 | 1、类别:1米标准机柜 | 1米标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质 | 中国
590 | 地面复合信息接口（含有VGA、AV音视频、话筒、电源等） |  | 240mm*120mm | 个 | 6 | 国产优质 | 中国
591 | 射频同轴电缆 | 1、规格:视频电缆SYV75-5 | SYV75-5 | 条 | 74.87 | 国产优质 | 中国
592 | 4对对绞电缆 | 1、规格:电缆VGA3+6 2、敷设环境:管内穿线 | VGA3+6 | m | 136.5 | 国产优质 | 中国
593 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m | 26.9 | 国产优质 | 中国
594 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:RVV3*0.2 | RVV3*0.2 | m | 40.79 | 国产优质 | 中国
595 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 BV-2.5 | BV-2.5 | m | 41.67 | 起帆 | 中国
596 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 BV-1.5 | BV-1.5 | m | 215.67 | 起帆 | 中国
597 | 电气配管 | 1、名称:JDG25管 2、配置形式及部位:暗配 | JDG25 | m | 59.52 | 国产优质 | 中国
598 | 电气配管 | 1、名称:JDG20管 | JDG20 | m | 182.6 | 国产优质 | 中国
合计：

## 8.信息发布及多媒体查询系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十二）一层大厅LED大屏幕显示系统
2 | 全彩显示屏屏体 | 1、类型:6mm黑体高对比度表贴三合一，屏幕密度：27778点/m2，屏幕尺寸：4.608m高×8.064m宽=37.16㎡，分辨率：不少768行×1344列=1032192点。1R+1G+1B（纯红、纯绿、纯蓝）,屏幕亮度：最大亮度大于1200cd/㎡,刷新频率：≥600Hz（整体不拼装） | C0401-P6mm | 套 | 1 | 三思 | 上海
3 | 控制系统 | 1、类型:采用逐点亮度校正技术，确保相邻像素、相邻模组、相邻箱体之间亮度均匀性≤5% | 三思V2 | 台 | 1 | 三思 | 上海
4 | 控制计算机 | 1、类型:Intel 奔腾4 3.0G，1G内存，160G SATA硬盘，千兆网卡，光驱 | P4 | 台 | 1 | 三思 | 上海
5 | 播放计算机 | 1、类型:Intel 奔腾4 3.0G，1G内存，161G SATA硬盘，千兆网卡，光驱 | P4 | 台 | 1 | 三思 | 上海
6 | 节目编辑、播放软件 |  | 三思X-media | 台 | 1 | 三思 | 上海
7 | 多串口卡 |  | MOXA CP-118U | 台 | 1 | 三思 | 上海
8 | 视音频切换矩阵 |  | 多进多出 | 台 | 1 | 北京兆科 | 中国
9 | 视频处理器 | 1、类型:信号处理器是图像解析度转换器、视频转码器和数字至模拟视频转换器。提供可选的模拟至数字视频功能。具有多路输入的切换器，可以支持从复合视频到高分辨率的DVI、RGBHV。采用高级的视频处理技术，包括自动检测输入视频格式和应用高性能的图像解析度转换。除了具有标准的 RGBHV 和双绞线输出及DVI或扫描转换输出供选择 | 三思 VPRO600 | 台 | 1 | 三思 | 上海
10 | 高清蓝光DVD | 1、类别:高清1080视频输出,支持CD、VCD、DVD、BD等各种格式的光盘。可插拔USB硬盘,支持7.1声道输出；具有 HDMI输出,分量视频输出,模拟视频输出,同轴音频输 出,模拟音频输出等 | DVP3550K | 只 | 1 | 华录 | 中国
11 | 电控柜 |  | 三思 SS-DKXL | 只 | 1 | 三思 | 上海
12 | 19″机柜 | 1、类别:2M标准机柜 | 2M标准机柜 | 只 | 1 | 国产优质 | 中国
13 | 电视调谐器 |  | 天敏系列 | 台 | 1 | 天敏 | 中国
14 | 屏体背框架、外装饰 | 1、类型:屏幕尺寸：4.608m高×8.064m宽=37.16㎡，安装框架、外部装饰等 |  | 台 | 1 | 国产优质 | 中国
15 | 网络调试及试运行 | 1、名称: 显示系统调试 |  | 系统 | 1
16 | （十三）多媒体查询系统
17 | 17英寸一体机 |  | 17"液晶触摸 | 台 | 3 | 环星 | 中国
18 | 主机 | 1、技术参数：PIV精顶K100-3/2.0G/Intel 845GL主板/256M DDR /40G/集成显卡/CDROM/1.44M集成网卡 | PIV精顶K100-3/2.0G/Intel 845GL主板/256M DDR /40G/集成显卡/CDROM/1.44M集成网卡 | 台 | 3 | 环星 | 中国
19 | 软件(定制) |  | 定制 | 台 | 1 | 环星 | 中国
20 | （十四）信息发布系统
21 | 管理服务器 | 1、技术参数：Intel 奔腾4 3.0G，1G内存，160G SATA硬盘，千兆网卡，光驱 | Intel 奔腾4 3.0G，1G内存，160G SATA硬盘，千兆网卡，光驱 | 台 | 1 | DELL | 中国
22 | 流媒体服务器 | 1、技术参数：CPU：Xeon5405 2.00G*2,内存：2G,硬盘：500GSATA2*2,主板：芯片组（采用Intel S5000V芯片组）集成RAID0、1集成2个Intel 1000M以太网卡 | Clear IMS-Ⅱ（内置专业视频模块） | 台 | 1 | CLEAR | 上海
23 | 服务器软件 | 1、功能:服务器信息发布管理软件 | Clear-IMS2.0 | 台 | 1 | CLEAR | 上海
24 | 采集编码服务器 | 1、功能:采用嵌入式系统，稳定性高，图像分辨率 720X576，实时性好 | Clear C.S. | 台 | 1 | CLEAR | 上海
25 | 多媒体控制终端 | 1、类型:采用流媒体处理芯片，自带320G硬盘，高稳定性一，内嵌软件 | 高清播放机 Clear-IMS STB | 台 | 43 | CLEAR | 上海
26 | 55寸液晶屏 | 1、类型:屏幕比例16:9,屏幕分辨率1920*1080,支持,单调谐器双画面,HDMI接口,分量视频接口,USB接口 | EX500 | 套 | 4 | SONY | 中国
27 | 55寸LCD屏安装支架 |  | LCD屏安装支架 | 套 | 4 | 国产优质 | 上海
28 | 19"LCD显示器 | 1、类型:19"LCD显示器，分辨率1024*768以上 | 540N | 套 | 39 | 三星 | 中国
29 | 19"LCD屏安装支架 |  | 19"LCD屏安装支架 | 套 | 39 | 国产优质 | 上海
合计：

## 11.机房工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十六）机房工程
2 | 1、计算机中心机房
3 | 天棚吊顶 |  | 顶部防尘处理 | m2 | 180 | 樱花 | 中国
4 | 天棚吊顶 |  | 顶部防潮处理 | m2 | 180 | 樱花 | 中国
5 | 天棚吊顶 |  | 顶部楼板保温 | m2 | 180 | 华美 | 河北
6 | 天棚吊顶 | 1、吊顶形式:铝扣板吊顶600*600 | 600X600mm | m2 | 180 | 安乔 | 上海
7 | 天棚吊顶 | 1、龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝扣板吊顶龙骨 | 铝扣板吊顶龙骨 | m2 | 180 | 凯森 | 上海
8 | 吊顶收边条（边角线） |  | 吊顶收边条（边角线） | m | 141.12 | 国产优质 | 中国
9 | 地面水泥找平处理 |  | 地面水泥找平处理 | m2 | 180 | 国产优质 | 中国
10 | 地面防尘防潮处理 |  | 防尘漆 | m2 | 180 | 樱花 | 中国
11 | 地面保温层 橡塑棉 |  | 橡塑棉 | m2 | 180 | 华美 | 河北
12 | 防静电活动地板 |  | 600X600mm | m2 | 167.4 | 汇丽 | 常州
13 | 空调风口地板600*600 |  | 600X600mm | 个 | 35 | 汇丽 | 常州
14 | 活动地板钢支架、横梁等 |  | 活动地板钢支架、横梁等 | m2 | 180 | 汇丽 | 常州
15 | 地板开孔及防护 |  | 地板开孔及防护 | 个 | 40 | 汇丽 | 常州
16 | 地板吸盘 |  | 地板吸盘 | 台 | 2 | 汇丽 | 常州
17 | 地板金属收边条 | 1、线条材料品种、规格、颜色:铝合金20*20 | 铝合金20*20 | m | 20 | 汇丽 | 常州
18 | 门口踏步制作 |  | 门口踏步制作 | 项 | 1 | 国产优质 | 中国
19 | 门口斜坡 |  | 门口斜坡 | 项 | 1 | 国产优质 | 中国
20 | 防火封堵 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | kg | 50 | 国产优质 | 上海
21 | 金属踢脚线 |  | 高100mm | m | 97.4 | 国产优质 | 上海
22 | 墙面平整处理 |  | 墙面平整处理 | m2 | 280 | 国产优质 | 中国
23 | 内墙面轻钢龙骨基层 C75 |  | C75 | m2 | 280 | 凯森 | 上海
24 | 防火石膏板基层 1220*2440 |  | 1220*2440 | m2 | 280 | 泰山 | 中国
25 | 彩钢板饰面 |  | 非标定制 | m2 | 280 | 兴铁库 | 中国
26 | 钢质防火门 |  | 钢质防火门 | m2 | 6.3 | 加汇 | 中国
27 | 钢质防火门 |  | 钢质防火门 | m2 | 6.3 | 加汇 | 中国
28 | 门框安装 |  | 混凝土收边 | m2 | 12.6 | 国产优质 | 中国
29 | 防火锁安装 |  | 防火锁 | 台 | 5 | 国产优质 | 中国
30 | 闭门器安装 |  | 闭门器 | 台 | 7 | 国产优质 | 中国
31 | 全玻门（带扇框） |  | 12mm厚 | m2 | 6.3 | 星鲨 | 中国
32 | 普通玻璃门12mm厚 |  | 12mm厚 | m2 | 8.4 | 星鲨 | 中国
33 | 不锈钢拉手 |  | 不锈钢拉手 | 副 | 6 | 国产优质 | 中国
34 | 轻型地弹簧安装 |  | 地弹簧 | 只 | 6 | 国产优质 | 中国
35 | 地弹门锁安装 |  | 地弹门锁 | 把 | 6 | 国产优质 | 中国
36 | 不锈钢门套 |  | 定制 | m | 6 | 国产优质 | 中国
37 | 防火铯钾玻璃 12mm |  | 12mm | m2 | 115.29 | 星鲨 | 中国
38 | 隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔断框架 2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:玻璃隔断包不锈钢 | 定制 | m2 | 82.86 | 国产优质 | 上海
39 | 玻璃隔断框架 |  | 定制 | m2 | 82.86 | 国产优质 | 上海
40 | 轻钢龙骨隔断框架 C75 |  | C75 | m2 | 41.1 | 凯森 | 上海
41 | 防火石膏板1220*2440 |  | 1220*2440 | m2 | 82.2 | 泰山 | 上海
42 | 墙面刮腻子处理 |  | 墙面腻子 | m2 | 82.2 | 国产优质 | 上海
43 | 墙面刷乳胶漆装饰 |  | 墙面乳胶漆 | m2 | 82.2 | 立邦 | 上海
44 | 配电箱 | 1、ATS配电柜 施耐德元器件 | ATS配电柜 | 台 | 1 | 华通 | 上海
45 | 配电箱 | 1、动力配电柜 施耐德元器件 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 华通 | 上海
46 | 配电箱 | 1、市话配电柜 施耐德元器件 | 市电配电柜 | 台 | 1 | 华通 | 上海
47 | 配电箱 | 1、UPS输出配电柜 施耐德元器件 | UPS输出配电柜 | 台 | 1 | 华通 | 上海
48 | 托架 | 1、规格:配电柜支撑架（含防火封堵） | 配电柜支撑架(含防火封堵） | 根 | 4 | 国产优质 | 中国
49 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆YJV4×35+1×16 | YJV4×35+1×16 | m | 40 | 起帆 | 中国
50 | 控制电缆 | 1、型号:控制电缆YJV4×10+1×6 | YJV4×10+1×6 | m | 20 | 起帆 | 中国
51 | 控制电缆 | 1、型号:控制电缆YJV3×16 | YJV3×16 | m | 20 | 起帆 | 中国
52 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV4mm2 | ZR-BV4mm2 | m | 4680 | 起帆 | 中国
53 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV2.5mm2 | ZR-BV2.5mm2 | m | 2400 | 起帆 | 中国
54 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1、名称、型号:三管格栅灯 600*600mm | 600X600mm | 套 | 55 | 飞利浦 | 中国
55 | 装饰灯 | 1、名称:应急灯 | 应急装置 | 套 | 25 | 国产优质 | 中国
56 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1、名称、型号:防爆灯 | 防爆灯 | 套 | 1 | 国产优质 | 中国
57 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示灯 | 疏散指示灯 | 套 | 7 | 敏华 | 中国
58 | 小电器 | 1、名称:扳式暗开关单控单联 | 照明开关 | 个 | 10 | 松日 | 上海
59 | 小电器 | 1、名称:扳式暗开关单控四联 | 照明开关 | 个 | 2 | 松日 | 上海
60 | 小电器 | 1、名称:市话供电插座10A/16A | 市话供电插座10A/16A | 个 | 25 | 松日 | 上海
61 | 小电器 | 1、名称:工业连接器 16A | 工业连接器 16A | 个 | 78 | 国产优质 | 中国
62 | 小电器 | 1、名称:86底盒 | 86底盒 | 个 | 100 | 国产优质 | 中国
63 | 电气配管 | 1、名称:焊接钢管暗敷 2、规格:DN25 | DN25 | m | 150 | 国产优质 | 中国
64 | 电气配管 | 1、名称:焊接钢管暗敷 2、规格:DN20 | DN20 | m | 300 | 国产优质 | 中国
65 | 电气配管 | 1、名称:金属软管敷设DN16 | DN16 | m | 300 | 京生 | 中国
66 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架200*100（强电） | 桥架200*100 | m | 50 | 国产优质 | 中国
67 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架100*100（强电） | 桥架100*100 | m | 50 | 国产优质 | 中国
68 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架300*100（弱电） | 桥架300*100 | m | 50 | 国产优质 | 中国
69 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架200*100（弱电） | 金属槽式桥架 | m | 50 | 国产优质 | 中国
70 | 电缆支架 |  | 电缆支架 | t | 0.266 | 国产优质 | 中国
71 | 80KV模块UPS | 1、名称:80KV模块UPS | HipulseU 80KVA | 台 | 1 | 艾默生 | 中国
72 | 蓄电池 | 1、名称、型号:蓄电池(2小时) 12V120AH | 12V120AH | 个 | 128 | 冠军 | 中国
73 | 配电箱 | 1、电池柜 | A32 | 台 | 4 | 国产优质 | 中国
74 | 托架 | 1、规格:UPS及电池柜支撑架 | 非标定制 | 根 | 1 | 国产优质 | 中国
75 | 空调器 | 1、机房精密空调 | P2045F，LSF52 | 台 | 2 | 艾默生 | 中国
76 | 空调器 | 1、壁挂空调1P | 1P | 台 | 1 | 海尔 | 中国
77 | 托架 | 1、规格:空调内机支撑架 | 非标定制 | 根 | 2 | 国产优质 | 中国
78 | 托架 | 1、规格:空调外机固定支架 |  | 根 | 2 | 国产优质 | 中国
79 | 铜管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3、材质:铜管 | 空调紫铜管 | m | 100 | 国产优质 | 中国
80 | 铜管 | 1、空调进水 铜管DN25 | 空调进水管 | m | 200 | 国产优质 | 中国
81 | 通风机 | 1、形式:新风换气机，新风量m3/h:1000-1600,温度回收率74-71%: | XHBQ-D16TH | 台 | 1 | 亚都 | 北京
82 | 消声器制作安装 | 1、类型:消声器 | 消声器 | 个 | 1 | 国产优质 | 中国
83 | 静压箱制作安装 | 1、规格:静压箱 | 静压箱 | 个 | 1 | 国产优质 | 中国
84 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、规格:70℃常开防火阀400*320 | 400*320 | 个 | 2 | 国产优质 | 中国
85 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、规格:70℃常开防火阀600*300 | 600*300 | 个 | 2 | 国产优质 | 中国
86 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、规格:70℃常开防火阀1000*300 | 1000*300 | 个 | 2 | 国产优质 | 中国
87 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、类型:余压阀(机房与走廊维持9.8Pa压力) | 余压阀(机房与走廊维持9.8Pa压力) | 个 | 1 | 国产优质 | 中国
88 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1、类型:室外防雨百叶风口 | 非标定制 | 个 | 2 | 国产优质 | 中国
89 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1、类型:新风口/回风口 250*250 | 250*250 | 个 | 4 | 国产优质 | 中国
90 | 不锈钢板风管制作安装 | 1、形状:金属风管 | 金属风管 | m2 | 20 | 国产优质 | 中国
91 | 塑料排水管 | 1、型号、规格: 新风机排水管（含三通、UPV管） | 新风机排水管 | 项 | 1 | 国产优质 | 中国
92 | 服务器 | 1、名称:服务器（P4双核,服务器版,21'RAM1G,320G） | P4 | 台 | 1 | 联想 | 中国
93 | WINDOWS 2003+数据库(正版)ITU配售 |  | WINDOWS 2003 | 台 | 1 | Microsoft | 中国
94 | 主控服务器软件 | 1、技术要求：对各个环境监控工作站主机进行监测/调控/报警/处置策略的部署与集中监测控管；与移动通讯网互联实现短信报警、电话报警短信控制；视频中心监控管理软件,单机房版本 | 融智9000分布式环境监控服务器软件 | 台 | 1 | 融智兴华 | 中国
95 | 短信、语音告警模块 | 1、规格:针对具体告的警模块提供的报警信息及策略提供相应的短信、电话语音通知告警 | 短信、语音告警模块 | 个 | 1 | 融智兴华 | 中国
96 | 3D图控显示定位报警软件开发 | 1、技术要求：针对各机房、设备间的受控安防监控状况，环境监控状况、在主控服务器上可实现基于拓扑图或电子地图的图示定位报警，一旦出现特定受控状况，主控服务器可在图上出现状况点的图示变化；工作人员可迅速定位状况地点和状况性质。 | 3D仿真图示定位告警界面定制 | 台 | 1 | 融智兴华 | 中国
97 | 动力、环境综合监控工作站主机 | 1、技术要求：16路开关量输入接口；16路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；宽压、宽频双电源冗余配置，内置30min后备续航电源；3路RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口,2路单模双纤FC光口 | RZ-9600C | 台 | 1 | 融智兴华 | 中国
98 | 三相电力监测仪 | 1、类型:三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联 | RZ-9033D | 台 | 1 | 融智兴华 | 中国
99 | UPS联动 | 1、技术要求:UPS联动整合监控软件 | UPS联动整合监控软件 | 台 | 1 | 融智兴华 | 中国
100 | 精密空调联动 | 1、技术要求：精密空调联动整合监控模块组 | 精密空调联动整合监控模块组 | 台 | 2 | 融智兴华 | 中国
101 | 数字化温、湿度传感器 | 1、类型:RZ-TH6L数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH，带液晶显示器，RS486上联 | RZ-TH6L | 支 | 8 | 融智兴华 | 中国
102 | 不定位水浸传感器 |  | RZ-WS98 | 支 | 2 | 融智兴华 | 中国
103 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:感应线 | RZ-WS98 | m | 20 | 融智兴华 | 中国
104 | 消防联动监控模块组 | 1、类型:与用户既有消防监控、气体灭火系统实现联动状态监测、报警、通告 | 消防联动状态监测模块组，干接点监控 | 台 | 1 | 融智兴华 | 中国
105 | 烟雾探测器 | 1、类型:实现对电池柜、机房内的烟雾探测报警； | LH-94(Ⅱ) | 支 | 6 | 豪恩 | 中国
106 | 2、消防安保中心机房
107 | 天棚吊顶 |  | 顶部防尘处理 | m2 | 114 | 樱花 | 中国
108 | 天棚吊顶 |  | 顶部防潮处理 | m2 | 114 | 樱花 | 中国
109 | 天棚吊顶 |  | 顶部楼板保温 | m2 | 114 | 华美 | 河北
110 | 天棚吊顶 | 1、吊顶形式:铝扣板吊顶600*600 | 600X600mm | m2 | 114 | 安乔 | 上海
111 | 天棚吊顶 | 1、龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝扣板吊顶龙骨 | 铝扣板吊顶龙骨 | m2 | 114 | 凯森 | 上海
112 | 吊顶收边条（边角线） |  | 吊顶收边条（边角线） | m | 48 | 安乔 | 上海
113 | 地面水泥找平处理 |  | 地面水泥找平处理 | m2 | 114 | 国产优质 | 中国
114 | 地面防尘防潮处理 |  | 防尘漆 | m2 | 114 | 樱花 | 中国
115 | 地面保温层 橡塑棉 |  | 橡塑棉 | m2 | 114 | 华美 | 上海
116 | 防静电活动地板 |  | 600X600mm | m2 | 114 | 汇丽 | 常州
117 | 活动地板钢支架、横梁等 |  | 活动地板钢支架、横梁等 | m2 | 114 | 汇丽 | 常州
118 | 地板开孔及防护 |  | 地板开孔及防护 | 个 | 30 | 汇丽 | 常州
119 | 地板吸盘 |  | 地板吸盘 | 台 | 1 | 汇丽 | 常州
120 | 地板金属收边条 | 1、线条材料品种、规格、颜色:铝合金20*20 | 铝合金20*20 | m | 20 | 汇丽 | 常州
121 | 门口踏步制作 |  | 门口踏步 | 项 | 1 | 定制 | 中国
122 | 门口斜坡 |  | 门口斜坡 | 项 | 1 | 定制 | 中国
123 | 防火封堵 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | kg | 50 | 国产优质 | 上海
124 | 金属踢脚线 |  | 高100mm | m | 47 | 定制 | 上海
125 | 墙面平整处理 |  |  | m2 | 188 | 国产优质 | 中国
126 | 墙面刮腻子处理 |  | 墙面刮腻子 | m2 | 188 | 国产优质 | 中国
127 | 墙面刷乳胶漆装饰 |  | 乳胶漆 | m2 | 188 | 立邦 | 中国
128 | 机房双开钢制防火门 |  | 钢制防火门 | m2 | 9.45 | 加汇 | 中国
129 | 门框安装 |  |  | m2 | 9.45 | 国产优质 | 中国
130 | 防火锁安装 |  | 防火锁 | 台 | 3 | 国产优质 | 中国
131 | 闭门器安装 |  | 闭门器 | 台 | 6 | 国产优质 | 中国
132 | 配电箱 | 1、动力配电柜 施耐德元器件 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 华通 | 上海
133 | 配电箱 | 1、UPS输出配电柜 施耐德元器件 | UPS输出配电柜 | 台 | 1 | 华通 | 上海
134 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆YJV4×25+1×16 | YJV4×25+1×16 | m | 60 | 起帆 | 中国
135 | 控制电缆 | 1、型号:控制电缆YJV3×16 | YJV3×16 | m | 50 | 起帆 | 中国
136 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV4mm2 | ZR-BV4mm2 | m | 1200 | 起帆 | 中国
137 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线ZR-BV2.5mm2 | ZR-BV2.5mm2 | m | 1200 | 起帆 | 中国
138 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1、名称、型号:三管格栅灯600*600mm | 600*600mm | 套 | 33 | 飞利浦 | 中国
139 | 装饰灯 | 1、名称:应急灯 | 应急灯 | 套 | 14 | 国产优质 | 中国
140 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示灯 | 疏散指示灯 | 套 | 3 | 国产优质 | 中国
141 | 小电器 | 1、名称:扳式暗开关单控四联 | 照明开关 | 个 | 2 | 敏华 | 中国
142 | 小电器 | 1、名称:市话供电插座10A/16A | 10A/16A | 个 | 40 | 松日 | 上海
143 | 电气配管 | 1、名称:焊接钢管暗敷 2、规格:DN25 | DN25 | m | 150 | 国产优质 | 中国
144 | 电气配管 | 1、名称:焊接钢管暗敷 2、规格:DN20 | DN20 | m | 200 | 国产优质 | 中国
145 | 电气配管 | 1、名称:金属软管敷设DN16 | DN16 | m | 250 | 国产优质 | 中国
146 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架100*100（强电） | 100*100（强电） | m | 30 | 国产优质 | 中国
147 | 电缆桥架 | 1、型号、规格:金属槽式桥架200*100（弱电） | 200*100（弱电） | m | 30 | 国产优质 | 中国
148 | 电缆支架 |  | 电缆支架 | t | 0.0798 | 国产优质 | 中国
149 | 60KV模块UPS | 1、技术参数：三进三出,80KVA主机，可扩展,配置手动维护旁路和紧急关机键,RS232 / RS485、RJ45 | UPS60KS | 台 | 1 | 艾默生 | 中国
150 | 蓄电池 | 1、名称、型号:蓄电池(2小时) 12V100AH | 12V100AH | 个 | 128 | 冠军 | 中国
151 | 电池柜 |  | 电池柜 | 台 | 1 | 国产优质 | 中国
152 | 托架 | 1、规格:UPS及电池柜支撑架 | UPS及电池柜支撑架 | 根 | 1 | 国产优质 | 中国
153 | 柜式空调 | 1、形式: 5P | 5P | 台 | 3 | 海尔 | 中国
154 | 铜管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3、材质:铜管 | 空调紫铜管 | m | 90 | 国产优质 | 中国
155 | 铜管 | 1、空调进水 铜管DN25 | 空调进水管 | m | 90 | 国产优质 | 中国
156 | 铜管 | 1、空调出水 铜管DN25 | 空调排水管 | m | 90 | 国产优质 | 中国
合计：

## 12.防雷接地系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:01启东市行政综合服务中心智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 产品型号 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 产地
1 | （十七）避雷接地系统
2 | 一级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;380V，最大持续运行电压Uc:660V， 标称放电电流Isn：80KA， 最大放电电流Imax:120KA ，保护水平Up≤2.6KV， | MES-120DST | 套 | 2 | FUGO | 合资
3 | 二级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;380V，最大持续运行电压Uc:660V， 标称放电电流Isn：50KA， 最大放电电流Imax:80KA ，保护水平Up≤2.3KV，响应时间＜25ns | MES-80DST/4 | 套 | 2 | FUGO | 合资
4 | 三级电源防护 | 1、规格:额定工作电压Un;380V，最大持续运行电压Uc:660V， 标称放电电流Isn：20KA， 最大放电电流Imax:40KA ，保护水平Up≤1.9KV，响应时间＜25ns | MES-40DSM/4 | 套 | 2 | FUGO | 合资
5 | 断路器(防雷器用) |  | S264-C63 | 台 | 4 | 施耐德 | 德国
6 | 电话信号防雷保护 | 1、规格: Un;170V Uc:240V In：5KA Imax:10KA Up≤600V 插入损耗≤0.2dB 传输速率2Mbit/s 响应时间 1ns | MET-DLP10 | 站 | 30 | FUGO | 合资
7 | 24V开关电源防雷保护 | 1、规格:Un;24V Uc:36V In：5KA Imax:10KA Up≤180V | MES-10DSL/C | 套 | 32 | FUGO | 合资
8 | 视频信号防雷保护 | 1、规格：Un;8V Uc:12V In：5KA Imax:10KA Up≤25V插入损耗≤0.3dB 驻波比≤1.2 传输速率10Mbit/s 响应时间 1ns 工作内容：安装 | CET-BNC | 项 | 30 | FUGO | 合资
9 | 控制信号防雷保护 | 1、规格：Un;12V Uc:15V In：5KA Imax:10KA Up≤50V 响应时间 1ns 工作内容：安装 | MET-RS/1B | 项 | 36 | FUGO | 合资
10 | 室内监控防雷器（24口） | 1、规格：同轴细缆保护, BNC接口,8V，传输速率：10M，Isn:5KA,Imax:10KA(8/20),24口 工作内容：安装 | CET-BNC-24 | 项 | 2 | FUGO | 合资
11 | 24V开关电源防雷保护 | 1、规格:Un;24V Uc:36V In：5KA Imax:10KA Up≤180V | MES-10DSL/C | 套 | 2 | FUGO | 合资
12 | 报警控制信号防雷保护 | 1、规格：Un;24V Uc:38V In：5KA Imax:10KA Up≤50V 响应时间 1ns 工作内容：安装 | MET-RS/1C | 项 | 2 | FUGO | 合资
13 | 室外广播信号防雷保护 | 1、规格：Un;170V Uc:185V In：5KA Imax:10KA Up≤350V 工作内容：安装 | MET-RS/1E | 项 | 2 | FUGO | 合资
14 | LED电源防雷保护 | 1、规格：Un;220V Uc:385V In：10KA Imax:20KA Up≤1.5kV 工作内容：安装 | MES-40DSL/4 | 项 | 2 | FUGO | 合资
15 | LED信号防雷保护 | 1、规格：Un;8V Uc:12V In：5KA Imax:10KA Up≤40V插入损耗≤0.2dB 传输速率155Mbit/s 响应时间 1ns 工作内容：安装 | BAX-RJ45/UTP | 项 | 2 | FUGO | 合资
16 | 电源防雷保护 | 1、规格：Un;220V Uc:385V In：10KA Imax:20KA Up≤1.5kV工作内容：安装 | MES-20DSL/2 | 项 | 8 | FUGO | 合资
17 | 控制信号防雷保护 | 1、规格：Un;12V Uc:15V In：5KA Imax:10KA Up≤50V 响应时间 1ns 工作内容：安装 | MET-RS/2B | 项 | 8 | FUGO | 合资
18 | PDU终端设备前端防雷插座 | 1、规格：Un;220V Uc:385V In：10KA Imax:20KA Up≤1.1kV工作内容：安装 | MES410/PDU | 项 | 30 | FUGO | 合资
19 | 终端精密防雷模块 | 1、规格：Un;220V Uc:275V In：5KA Imax:10KA Up≤1.1kV工作内容：安装 | MES-10DSL/A | 项 | 20 | FUGO | 合资
20 | 有线电视信号防雷保护 | 1、规格：工作频率：45-870MHZ，馈电＜30V，插入损耗≤0.3dB，驻波比≤1.2，传输功率100W， 标称放电电流Isn：5KA， 最大放电电流Imax:10KA 工作内容：安装 | CET-DNT/CATV | 项 | 2 | FUGO | 合资
21 | 12口网络信号防雷器（千兆） | 1、规格：Un;8V Uc:12V In：5KA Imax:10KA Up≤40V插入损耗≤0.2dB 传输速率1000Mbit/s 响应时间 1ns工作内容：安装 | BAX-RJ45/UTP-K（24） | 项 | 6 | FUGO | 合资
22 | 24口网络信号防雷器（千兆） | 1、规格：Un;8V Uc:12V In：5KA Imax:10KA Up≤40V插入损耗≤0.2dB 传输速率1000Mbit/s 响应时间 1ns工作内容：安装 | BAX-RJ45/UTP-K（12） | 项 | 10 | FUGO | 合资
23 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:屏蔽绝缘铜缆120mm2 | 屏蔽绝缘铜缆120mm2 | m | 120 | 远登 | 中国
24 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:屏蔽绝缘铜缆50mm2 | 屏蔽绝缘铜缆50mm2 | m | 80 | 远登 | 中国
25 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:接地母线BVR35 | BVR35 | m | 100 | 远登 | 中国
26 | 电气配线 | 1、导线型号、材质、规格:接地分线BVR6 | BVR6 | m | 300 | 远登 | 中国
27 | 接地铜排40*3mm2 |  | 40*3mm2 | m | 180 | 国产优质 | 中国
28 | 铜接地汇流排 乮100*10乯*300 |  | （100*10）*300 | 项 | 9 | 国产优质 | 中国
29 | 绝缘子 定制 |  | 定制 | 项 | 120 | 国产优质 | 中国
30 | 等电位连接器 SGP |  | KD-BD-A | 项 | 2 | FUGO | 合资
31 | 等电位接地端子箱 定制 |  | 定制 | 项 | 4 | 国产优质 | 上海
32

## 19层会议室清单
19层会议室音视频系统设备清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌
1 | 小间距LED显示屏 | 1. LED管芯组成：1R1G1B；封装尺寸：≤1.0×1.0mm；封装工艺：金线封装； | ≥5.0625 | 平方米 | 彩易达
2. 屏幕显示尺寸：≥3m（宽）×1.6875m（高）（允许正偏差不大于40mm，不接受负偏差）,满屏分辨率达：≥2400×1350；
3. 像素点间距：≤1.25mm；
4. 支持单点颜色校正，支持单点亮度校正；
5. 像素密度：≥640000点/m2；
6. 对比度：≥8000:1；
7. 白平衡亮度：0~800cd/m2（亮度可调）；
8. 刷新频率：≥3840Hz；
9. 换帧频率：≥60Hz；
10. 色温：可调节1000-12000K；
11. 水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°；
12. 发光点中心距偏差：≤2%；
13. 亮度均匀性：≥99%；
14. 色度均匀性：在±0.003Cx，Cy之内；
15. 色域：≥118%NTSC
16. 像素失控率：≤1/200000；
17. 峰值功率：≤450W/m2，平均功率：≤150W/m2，
18. 模组/箱体间隙：≤0.1mm
19. 整屏平整度：≤0.1mm
20. 箱体材质：压铸铝
21. 屏体正面为亚黑墨色处理，反光率≤2%
22. 低亮高灰：支持在不同亮度下，通过软件对灰度14-16bit任意设置，满足20%、60%、100%亮度时灰度14-16bit之间任意设置
23. 除湿功能：显示屏具备除湿设计，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示
24. LED显示屏通过GB8702-2014《电磁环境控制限值》标准测试，电场强度测量符合要求。
25. 为保证工作人员长时间的安全观看，要求投标产品噪音（测量距离屏体2米范围内）应满足≤8dB；
26. 产品通过在通电工作情况下置于温度35±1℃、盐雾浓度5%，PH值：6.5-7.2，48小时连续喷雾的试验。
27. 光生物安全检测：投标产品需通过辐射危害的曝辐限值、眼睛的近紫外危害曝辐限值，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，具备对人体眼睛无伤害功能。
2 | LED视频控制器 | 1. 输入分辨率 ：最大1920×1200 | 4 | 台 | 彩易达
2. 带载能力 ： 230万像素
3. 供电电压 ： AC 100-240V, 50/60Hz
4. 控制方式 ： USB接口控制
5. 视频接口 ： HDMI / DVI
6. 音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入
7. 输出接口 ： 四网口
3 | LED播放软件 | 1. 配置显示屏的性能参数； | 1 | 套 | 彩易达
2. 配置显示屏的传输方式和方向；
3. 保存和加载控制系统参数；
4. 周期刷新显示屏控制系统的工作状态；
5. 读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数；
6. 上传校正数据到控制系统；
7. 配置显示屏的亮度调节模式；
8. 手动控制电源管理板PLC的多路独立电源的启动或停止；
9. 设置电源管理板PLC的多路独立电源的自动启动和停止时间；具有LED显示屏故障检测报警功能；
4 | 图像拼接控制器 | 1、背板交换架构（Cross Bar），单路输出通道带宽达到10Gbps，设备规模不少于4路HDMI输入，4路DVI信号输出。 | 1 | 台 | 彩易达
2、单屏至少支持4个图层显示；
3、输入板卡热插拔恢复时间<3s，输出板卡热插拔恢复时间<5s，图像开窗响应速度<16ms，场景调取响应速度<=16ms；
4、支持移动端软件控制；支持全面可视化操作，信号源可视化、大屏状态可视化、场景预览可视化等；
5、图像拼接控制器需具有开窗口、窗口叠加、漫游、跨屏、缩放和像素裁剪功能。
6、图像拼接控制器需通过抗电强度试验。
7、图像拼接控制器需通过高温、低温和恒定湿热试验。
8、图像拼接控制器需通过振动和冲击试验。
5 | 强弱电线缆及铺设 | 1.回路电缆：配电箱到大屏之间距离 | 1 | 批 | 国产优质
2.信号线：处理器到发送盒，发送盒到大屏之间距离等
3.不含主电缆：配电箱到市电的取电之间距离
6 | 配电箱 | 配电系统采用三相五线制，输入电压为交流380V±15%，工频50/60HZ。功率不低于10KW。配电箱具备PLC远程控制，可在计算机上远程开关屏幕，支持自动延时上电减少对电网冲击，支持多组定时控制。 | 1 | 台 | 彩易达
7 | LED屏安装结构及边框装饰 | 1.工业用铝型材； | 1 | 套 | 国产优质
2.符合GB5237.1-2004标准；
3.表面拉丝工艺，纹路粗细均匀，表面清洁，不得有明显的划痕、磕碰伤、斑点及污疵等缺陷
4.不锈钢包边框和底座不锈钢封板
8 | 备用LED模组 | 同批次模组 | 2 | 块 | 彩易达
9 | 前维护工具 | 显示屏专用前维护工具 | 1 | 套 | 国产优质
10 | 无线一拖八鹅颈会议 | 1、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； | 1 | 套 | 凯斯泰尔、东微、易诚
2、高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单；
3、采用八通道的接收设计，可连接八支无线会议话筒；
4、内置2*40组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；
5、一键修改八通道频率组，八通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；
6、带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；
7、使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB；
8、红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；
9、采用UHF530-670MHz频段载波；
10、标配8条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)；
11、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
12、侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量；
13、话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原；
14、灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色；
15、侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量；
16、话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原。
11 | 无线手持话筒 | 1.采用高档液晶显示屏全彩OLED全视角中文显示，使接收机及发射器的工作状态一目了然，便于操作。 | 1 | 套 | 凯斯泰尔、东微、易诚
2.先进的二通道混合设计；两组接收模级组，每组内置独立的CPU处理系统，完成音频的处理和射频传输。
3.载波频段: UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定），接收机每个通道采用窄频概念，减少频率之间的干扰，每个通道的频率是经过电脑计算精选出来的，能更适合多套两通道接收机叠机使用。
4.采用多级高性能声表滤波器，具有优良抗干扰能力。
5.采用优质高可靠贴片元件生产，采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率。
6.接收方式：CPU控制自动选讯接收，一键红外对频设定。
7.频率震荡模式：PLL锁相环回路。
8.频道数目: 160个，频带宽度: 50MHz。
9.频率响应: 60Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于麦克风单元）。
10.功能显示内容：群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量、功能锁定模式。
11.发射器：动圈式手持麦克风（选配）电容式: 鹅颈会议麦克风、领夹麦克风，头戴麦克风（选配）。
12 | 线性阵列 | 1. 类型：4"×4全频柱式扬声器； | 4 | 只 | 凯斯泰尔、东微、易诚
2. 单元：4 "铁氧体单元×4，1"音圈；
3. 功率：持续150W，节目300W，峰值600W；
4. 连接特性：定阻；
5. 阻抗：8Ω；
6. 频率响应：120Hz- 20kHz（-10dB）；
7. 灵敏度：93dB；
8. 最大声压级：RMS115dB，Peak121dB
9. 指向角度：H120°×V30°/1KHz；
10. 输入接口：1×Neutrik NL-4＋1×弹簧按压式接线口；
11. 吊挂系统：4×M8个吊挂点＋3×壁挂点；
12. 箱体材料：12mm中纤板/油性漆；
13 | 两通道数字功率放大器 | 采用ClassD技术,转换效率可达90%以上。 | 2 | 台 | 凯斯泰尔、东微、易诚
1U设计、机身轻、方便携带和安装;
自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;
功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
平衡输入接口,SPEAKON输出;
功放开关电源带有单独的冷却系统;
散热风扇采用先进的无级变速电路控制;
技术参数:
额定功率:2×350W/8欧,2×550W/4欧;桥接:1×1000W/8欧;
频率响应:20Hz-20kHz(±3dB);
总谐波失真(THD):≤0.05%；
输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB；
输入阻抗:10kΩ(电子平衡式)；
信噪比:≥80dB；
阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500；
14 | 数字音频处理器 | 支持I0S移动终端APP远程控制功能； | 1 | 台 | 凯斯泰尔、东微、易诚
8路输入、8路输出平衡接口;
支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能;
支持外部面板配置及控制功能;
输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器;
输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器;
支持自适应反馈消除（AFC）功能;
支持自适应回声消除（AEC）功能、噪声消除（ANC）功能；投标时需提供第三方软件测试报告复印件并加盖供应商公章。
多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式;
支持GPIO可编程控制接口;
自带USB接口,支持音频录放功能
支持RS-232双向串行控制接口;
支持不少于20组场景预设功能;
15 | 音频处理器控制软件 | 全功能控制软件 | 1 | 套 | 凯斯泰尔、东微、易诚
16 | 时序电源 | 1. 总功率≥6500W; | 1 | 台 | 凯斯泰尔、东微、易诚
2.可控制万用插座电源≥8个;
3.可级联数量≥16台,RJ45级联方式;
4.电源通道开启模式≥3种,
6.每个电源插座可单独控制;
7.每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间;
8.带RS232和485双向中控接口;
9.自带液晶显示屏,支持中英文操作;
17 | 环境控制服务节点 | 1. 功能要求: | 1 | 套 | 凯斯泰尔、东微、易诚
支持多平台控制,B/S访问操作;
支持RS-232/422/485、IR、RELAY、IO、TCP/UDP等多种控制方式;
支持双向控制,支持数据智能分析;
支持多机网络级联;
2.规格要求:
8路隔离低压继电器(常开触点) 32VDC/AC 2A;
8路数字I/O输入;
8路红外或单向串行通讯口;
8路双向串行通讯口;
1个RJ45 10M/100M以太网接口;
1个系统复位按钮;
18 | 环境控制服务节点软件 | 配套软件， | 1 | 套 | 凯斯泰尔、东微、易诚
19 | LED视频处理器主机 | 1.不少于8进9出,纯硬件FPGA架构; | 1 | 台 | 凯斯泰尔、东微、易诚
2.单路输出窗口数量≥4个；
3.输入输出板支持可热插拔;
4.开机时间≤10s;
5.最大单机背板信号处理带宽≥400Gbps,单路信号带宽≥6.5Gbps；
6.冗余电源供电方式;
7.输入输出格式兼容HDMI、DVI、SDI、VGA、HDBaseT;
8.支持输入分辨率自适应,最高支持3840×2160@30Hz;
9.支持输出分辨率自定义,最高支持1920×1200@60Hz;
10.设置独立显示输出屏≥4组,可自定义每组输出屏的分辨率;
11.支持超大分辨率底图显示,横纵分辨率最大7680×4320。
12.输出画面可实现任意拼接、漫游、跨屏显示;
13.控制软件可实时观看大屏回显，UI界面可视化，拖拽式操作。
14.支持画面缩放、画中画、图像叠加、多屏1画面、单屏多画面显示拼接功能;
15.支持设置拼接屏的拼缝补偿,可精确到1个像素;
16.支持RS232串口和TCP/IP网络控制,开放控制协议。
17.通过控制指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询及设置IP等;
18.支持输入信号源OSD自定义字符显示功能,可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等;
19.通过软件可实现画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作；
20.通过软件可实现叠加窗口的图层顺序及属性设置。
21.控制软件可实时观看大屏回显，UI界面可视化，拖拽式操作。
20 | LED视频处理器软件 | 配套软件 | 1 | 套 | 凯斯泰尔、东微、易诚
21 | 两路HDMI输入卡 | 两路HDMI信号，同时支持两路信号输入及开窗； | 2 | 块 | 凯斯泰尔、东微、易诚
1. 2路HDMI输入端口，2路独立音频输出端口；
2. 支持HDMI、DVI-D信号格式；
3. 支持音频解嵌输出；
4. 支持HDMI标准，兼容HDCP标准；
5. 最高输入分辨率1920×1080@60Hz；
6. 单个输入信号支持任意开窗；
7. 支持输入信号字符叠加功能，可通过软件更改字符相关属性；
8. 嵌入式的EDID管理技术,支持DDC控制；
9. 具有断电保存功能；
10. 支持状态自检；
22 | 两路HDMI输出卡 | 一路4K信号，同时支持一路信号输入及开窗； | 3 | 台 | 凯斯泰尔、东微、易诚
1. 1路HDMI输入端口，1路独立音频输出端口；
2. 支持HDMI、DVI-D信号格式；
3. 支持音频解嵌输出；
4. 支持HDMI标准，兼容HDCP标准；
5. 最高输入分辨率4Kx2K @30Hz；
6. 单个输入信号支持任意开窗；
7. 支持输入信号字符叠加功能，可通过软件更改字符相关属性；
8. 嵌入式的EDID管理技术,支持DDC控制；
9. 具有断电保存功能；
23 | 无线路由器 | 传输频段 2.4GHz频段；5GHz频段 | 1 | 台 | TP-LINK、华为、华三
传输速率 2600M
LAN口(设备连接口) 千兆网口
WAN口(网线接入口) 千兆网口
24 | 无线触摸控制终端 | 10.8英寸 6g+64g wifi 分辨率 2560*1600，280PPI，7500mAh电池容量 | 1 | 台 | 小米、华为、联想
25 | 系统编程软件 | 配套 | 1 | 套 | 凯斯泰尔、东微、易诚
26 | 辅材 | 32u机柜、音频线、hdmi线、穿线管等 | 1 | 套 | 国产优质
27 | 台式电脑 | i5/8G/1T/21.5寸显示器 | 1 | 台 | 联想