
启东市行政中心VRV空调维保项目

市场询价公告
启东市机关事务服务中心根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市行政中心VRV空调维保项目进行市场询价调研。

项目需求：

(一)维保内容：
本项目包含行政中心主楼，后勤中心，档案馆，便民中心，科技馆的变频多联机空调维修、保养。保证变频多联机空调系统的正常运转和使用安全，变频多联机设备使用年限较久，考虑空调设备及管路老化，对整个空调系统运行进行有目的的定期巡查，换季清洗保养，提前发现问题所在，消除隐患，保障空调系统稳定工作。
1.本项目变频多联机清单，具体如下：

	序号
	维保区域
	变频多联机空调数量

	1
	行政中心16、17、19-21层
	室外机380V，19台，室内机220V，151台

	
	
	新风机组一套

	2
	便民中心8层
	室外机380V，4台，室内机220V，36台

	3
	档案馆
	室外机380V，32台，室内机220V，149台

	
	
	新风机组4套，屋顶机1套，机房专用空调2套

	4
	后勤楼5-8层


	室外机380V，18台，室内机220V，145台

	
	
	新风机组4套

	5
	科技馆
	室外机380V，31台，室内机220V，183台

	
	
	新风机组7套


2、定期计划

2.1.VRV多联机空调，楼顶室外机每周一至周三巡检一次，发现有故障的会及时解决的。

2.2.每年空调不用时待机状态下，做一次室外机清洗和保养，十月份进行所有室内机过滤网片清洗和外壳的清洁擦拭。

3、不定期计划

3.1.每年换季空调模式开的不对，要去每个办公室重新调整。

3.2.不定期检查空调室外管道，黑扎带脱落重新包扎，室内机管道保温部分脱落滴水重新包扎。

3.3.确保采购单位的空调机组在本合同期内正常运行为目标的维护保养、维修服务。

3.4.供应商在本地具有足够规模的备品备件库，确保发生故障的情况下迅速处理解决。

3.5.设备确因故障需要外送维修的，费用由供应商承担。修复产品的质保期按厂商要求执行。

3.6.压缩机如噪声过大或损坏必须进行更换。

3.7.变频多联空调系统定期巡检服务：供应商每月对变频多联空调系统进行不少于2次的日常巡检、维护、保养。

3.8.供应商提供365天*24小时的现场服务；接到报修通知后，供应商必须10分钟内响应，15分钟到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，满足采购人的正常使用要求。一般故障应在4小时内解决，重大故障应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。

3.9.成交供应商安排一名项目负责人和有维修资质的现场常驻人员一名，提供变频多联空调系统日常的维保服务、技术支持并配合采购人进行变频多联空调系统设备管理。

3.10.供应商在采购单位处自行常备一整套常用维保工具，其中必须包含一套冷媒回收装置，供应商提供常备维保工具清单。

3.11.技术支持服务：为采购人提供变频多联空调系统日常使用、维护、设备管理等的技术支持和技术咨询。

4、变频多联机维保工作内容与要求

	项目名称：启东市行政中心变频多联机维保项目

	维保人员：
	日   期：

	序号
	维保项目
	保养记录
	备注

	1
	室外机
	机体清洁度检测
	合格□    不合格□
	

	2
	
	压缩机运行检测
	合格□    不合格□
	

	3
	
	制冷剂检测、补充
	合格□    不合格□
	

	4
	
	翅片换气检测
	合格□    不合格□
	

	5
	
	冷媒管保温检测
	合格□    不合格□
	

	6
	
	机座腐蚀检测
	合格□    不合格□
	

	7
	室内机
	凝水盘堵塞检测
	合格□    不合格□
	

	8
	
	冷凝水管保温检查
	合格□    不合格□
	

	9
	
	水泵检测
	合格□    不合格□
	

	10
	
	过滤网清洗检测
	合格□    不合格□
	

	11
	
	风量及噪音检测
	合格□    不合格□
	

	12
	
	冷媒管保温检测
	合格□    不合格□
	

	13
	电气部分
	电气绝缘检测
	合格□    不合格□
	

	14
	
	接地检测
	合格□    不合格□
	

	15
	
	电路节点紧固检测
	合格□    不合格□
	

	16
	
	运转电流检测
	合格□    不合格□
	

	17
	温控面板
	运行模式
	正常□    不正常□
	

	18
	
	设定温度
	正常□    不正常□
	

	19
	
	回风温度
	正常□    不正常□
	

	20
	
	遥控器热敏电阻温度
	正常□    不正常□
	

	21
	
	室内机热交换器热敏电阻/U型头
	正常□    不正常□
	

	22
	
	室内机热交换器热敏电阻/毛细管
	正常□    不正常□
	

	23
	
	室内机热交换器热敏电阻/气管头
	正常□    不正常□
	

	24
	
	室内机风扇速度
	正常□    不正常□
	

	25
	
	频率要求
	正常□    不正常□
	

	26
	
	响应频率
	正常□    不正常□
	

	27
	
	室内机膨胀阀脉冲
	正常□    不正常□
	

	28
	
	室外机热交换器热敏电阻R1
	正常□    不正常□
	

	29
	
	室外机热交换器热敏电阻R2
	正常□    不正常□
	

	30
	
	压缩机频率
	正常□    不正常□
	

	31
	
	高压
	正常□    不正常□
	

	32
	
	低压
	正常□    不正常□
	

	33
	
	排气管温度
	正常□    不正常□
	

	34
	
	运行底部温度
	正常□    不正常□
	

	35
	
	电流
	正常□    不正常□
	

	36
	
	室外机风扇速度
	正常□    不正常□
	

	37
	
	室外机膨胀阀EEVC的脉冲
	正常□    不正常□
	

	38
	
	室外机膨胀阀EEVH的脉冲
	正常□    不正常□
	


注：发现问题及时上报并处理，规范操作，确保安全及环境整洁。

5、配件及材料费用

5.1.在变频多联空调系统的日常维保、检测、抢修过程中，为修复单台次故障所需更换的易损件、零部件及独立设备单价在1200元及以下的由供应商免费提供；设备因改造、升级、更新所需费用由采购人承担。供应商应在本地具有足够规模的备品备件库，对所有维护设备的故障件均给予现场维修及换件服务，所提供备件必须全新，若市场无法采购同类全新的则可提供功能全新的同类产品，确保发生故障的情况下迅速处理解决。

5.2.设备确因故障需要外送维修的，产生的包括但不限于第三方检测费、维修费（指修理人工费）、物流费等由供应商承担；外送维修中更换的零部件单价如在1200元及以下，费用由供应商承担。修复产品的质保期按厂商要求执行。

 （二）零部件最高限价清单

	MHAQ产FDUT-D系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDUT-D-KXE6
	单价

	
	
	22
	28
	36
	45
	56
	

	1
	热交
	1
	1
	
	
	
	1025

	2
	热交
	
	
	1
	
	
	1211

	3
	热交
	
	
	
	1
	
	1105

	4
	热交
	
	
	
	
	1
	1396

	5
	涡轮
	2
	2
	2
	2
	2
	75

	6
	蜗壳
	2
	2
	2
	2
	2
	118

	7
	挡圈
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	8
	电机
	1
	1
	1
	
	
	433

	9
	电机
	
	
	
	1
	1
	475

	10
	电机电容
	1
	1
	1
	
	
	10

	11
	电机电容
	
	
	
	1
	1
	10

	12
	基板
	1
	1
	
	1
	
	1089

	13
	基板
	
	
	1
	
	1
	1095

	14
	变压器
	1
	1
	1
	1
	1
	108

	15
	热交传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	25

	16
	热交传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	25

	17
	热交传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	25

	18
	传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	28

	19
	接水盘
	1
	1
	1
	
	
	140

	20
	接水盘
	
	
	
	1
	1
	140

	21
	排水泵
	1
	1
	1
	1
	1
	248

	22
	浮子开关
	1
	1
	1
	1
	1
	49

	23
	电子膨胀阀线圈
	1
	1
	1
	1
	1
	182

	24
	膨胀阀
	1
	1
	1
	1
	1
	158

	25
	底盘
	
	
	
	
	
	25


	MHAQ产RFTW系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDTW-KXE6
	单价

	
	
	28
	45
	56
	

	1
	热交
	1
	
	
	1156

	2
	热交
	
	1
	
	1289

	3
	热交
	
	
	1
	1495

	4
	涡轮
	1
	1
	1
	229

	5
	电机
	1
	1
	1
	583

	6
	电机电容
	1
	1
	1
	10

	7
	基板
	1
	1
	1
	1547

	8
	变压器
	1
	1
	1
	132

	9
	热交传感器
	1
	1
	1
	35

	10
	传感器总成
	1
	1
	1
	195

	11
	过滤网
	1
	1
	1
	135

	12
	接水盘
	1
	1
	1
	1323

	13
	排水泵
	1
	1
	1
	330

	14
	浮子开关
	1
	1
	1
	1265

	15
	电子膨胀阀
	1
	
	
	472

	16
	电子膨胀阀
	
	1
	
	472

	17
	电子膨胀阀
	
	
	1
	487

	18
	电子膨胀阀线圈
	1
	1
	1
	186


	MHAQ产FDUM系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDUM-KXE6
	单价

	
	
	22
	28
	36
	45
	56
	71
	90
	112
	140
	

	1
	热交总成
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1322

	2
	热交总成
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1583

	3
	热交总成
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1841

	4
	热交总成
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1936

	5
	热交总成
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1995

	6
	热交总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2653

	7
	传感器总成
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	85

	8
	传感器总成
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	85

	9
	传感器总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	85

	10
	电机
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	488

	11
	电机
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	488

	12
	电机
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	534

	13
	电机
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	402

	14
	电容
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	15
	电容
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	12

	16
	电容
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	12

	17
	电容
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	15

	18
	电容
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	6

	19
	涡轮
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	76

	20
	涡轮
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	97

	21
	涡轮
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	252

	22
	排水泵总成
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	446

	23
	排水管
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	171

	24
	EPS接水盘总成
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	120

	25
	EPS接水盘总成
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	160

	26
	EPS接水盘总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	200

	27
	基板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	886

	28
	变压器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	86

	29
	传感器总成
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	120

	30
	电子膨胀阀线圈
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	146

	31
	电子膨胀阀线圈
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	131

	32
	电子膨胀阀
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	185


	MHAQ产FDT系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDT22-160KXE6
	单价

	
	
	22
	28
	36
	45
	50
	56
	71
	80
	90
	100
	112
	125
	140
	160
	

	1
	热交总成
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	889

	2
	热交总成
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	912

	3
	热交总成
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1396

	4
	热交总成
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1402

	5
	热交总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1793

	6
	风扇
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	156

	7
	风扇
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	205

	8
	电机
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	890

	9
	电机
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	978

	10
	接水盘总成
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1056

	11
	接水盘总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1317

	12
	浮子开关
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	48

	13
	电源基板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1083

	14
	控制基板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1294

	15
	排水泵总成
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	274

	16
	步进电机
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	28

	17
	电子膨胀阀
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	89

	18
	电子膨胀阀
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	208


	MHAQ产KX6系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDC-KXE6Q
	单价

	
	
	335-K
	400
	450
	504
	560
	560-K
	615
	680
	

	1
	压缩机
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	12600

	2
	压缩机
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	15600

	3
	储液器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	962

	4
	气液分离器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1999

	5
	热交
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	5111

	6
	热交
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	6837

	7
	热交
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	8842

	8
	热交
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	5111

	9
	热交
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	6837

	10
	热交
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	8842

	11
	主控基板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2595

	12
	变频基板
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2746

	13
	滤波基板
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1998

	14
	功率晶体管
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2323

	15
	变阻器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	288

	16
	电机
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2417

	17
	EEVSC本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	18
	EEVSC本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	19
	EEVSC线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	282

	20
	EEVH1本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	21
	EEVH1线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	387

	22
	EEVH2本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	282

	23
	EEVH2线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	282

	24
	SV1,2线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	387

	25
	SV1本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	26
	SV2本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	27
	SV6,7线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	282

	28
	SV6本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	29
	SV7本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	30
	高压开关
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	388

	31
	低压传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	599

	32
	高压传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	618

	33
	接触器
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	372

	34
	电子膨胀阀
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	285

	35
	加热带
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	45

	36
	加热带
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	45


(三)其他要求

1.服务时间：自合同签订之日起一年。本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。具体以招标文件采购需求为准。
2.服务地点：启东市行政中心大院内。

3.验收方案：严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

4.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

成交供应商最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转所需的技术和人员支持，从而保障该项目能正常运转。

5.考核要求

采购人每季度根据《考核表》对成交供应商的服务情况进行考核、汇总，最终根据考核分数进行结算。若连续两个季度考核得分在70分（不含）以下的，采购人有权终止合同。具体以招标文件采购需求为准。
二、约定事项：

1、报价费用说明：报价包括完成本项目服务内容所需要的一切费用，包括但不仅限于相关辅助材料费、人员培训费、售后及现场技术服务指导服务费、咨询费、税费、利润等所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。

2、报价单位须提供合法有效的营业执照。

3、参与报价的单位需将市场询价表、营业执照等相关材料于2025年10月23日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F业务部，或者将市场询价表、营业执照等相关材料扫描发送至邮箱：872292813@qq.com。联系人：俞女士 ，联系电话：0513-83721688。
4、拟定支付方式及期限：合同签订后30日内预付年度维保费用的10%；服务期内按季考核并付款（第一季度扣除已支付预付款），每季度末根据考核得分结算：季度考核得分在90分（含）以上的，支付该季度维保费用的100%；季度考核得分在90分以下80分（含）以上的，每少一分扣500元；季度考核得分在80分（不含）以下的，相对于90分，每少一分扣500元，另按相应比例（90-考核分）%扣除当季度维保费用。乙方申请付款前需提供相应金额的增值税专用发票。
5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市机关事务服务中心
2025年10月20日

附件：
启东市行政中心VRV空调维保项目
市场询价表

	项目名称
	启东市行政中心VRV空调维保项目

	服务时间
	1年

	报价（元）
	大写：人民币           ；

小写：¥              元。


报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日  期：
PAGE  
1

