**启东市南阳镇小塘沙村冷库设备采购与安装项目**

**市场询价公告**

启东市南阳镇小塘沙村冷库设备采购与安装项目即将实施，现就本项目设备采购进行市场询价调研。

一、货物技术规格与需求一览表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件（材料）名称 | 型号（参数） | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| **日产10吨直冷式制冰机设备** | | | | | |
| 一、制冷系统 | | | | | |
| 1 | 制冰规格 | **50kg/块** |  |  |  |
| 2 | 压缩机 | 冷凝温度+38℃ | 1 | 台 | 比泽尔、汉钟、莱富康 |
| 蒸发温度-15℃ |
| 制冷量不小于90KW |
| 运行功率不大于40KW |
| 3 | 油分离器 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 4 | 冷凝器 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 5 | 储液器 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 6 | 截止阀 | 氟专用 | 1 | 个 | 国标 |
| 7 | 油冷却器 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 8 | 膨胀阀 |  | 11 | 个 | 国标 |
| 9 | 电磁阀 |  | 3 | 个 | 国标 |
| 10 | 冰模蒸发器 |  | 1 | 套 | 国标 |
| 11 | 视液镜 |  | 3 | 个 | 国标 |
| 12 | 过滤器 | 氟专用 | 3 | 个 | 国标 |
| 13 | 高压表 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 14 | 低压表 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 15 | 高压控制器 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 16 | 低压控制器 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 17 | 制冷剂 | R22 | 1 | 项 | 国标 |
| 18 | 制冷管路 |  | 1 | 项 | 国标 |
| 19 | 管路保温 | B1级阻燃 | 1 | 项 | 国标 |
| 20 | 机组框架 | Q235B喷漆 | 1 | 套 | 国标 |
| 二、电气系统 | | | | | |
| 1 | 配电箱 |  | 1 | 只 | 国标 |
| 2 | PLC控制器 |  | 1 | 台 | 国标 |
| 3 | 液晶显示器（或触摸屏） |  | 1 | 只 | 国标 |
| 4 | 交流接触器 |  | 9 | 只 | 国标 |
| 5 | 热继电器 |  | 6 | 只 | 国标 |
| 6 | 中间继电器 |  | 10 | 只 | 国标 |
| 7 | 断路器 |  | 11 | 只 | 国标 |
| 8 | 指示灯 |  | 1 | 只 | 国标 |
| 9 | 按钮开关 |  | 3 | 只 | 国标 |
| 10 | 急停开关 |  | 2 | 只 | 国标 |
| 三、储水装置 | | | | | |
| 1 | 成品水箱 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 2 | 水位传感器 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 3 | 潜水泵 |  | 2 | 台 | 国标 |
| 4 | 管路及控制装置 |  | 1 | 套 | 国标 |
| **300**立方冷库设备 | | | | | |
| 一、库体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库板 | 12公分聚氨酯双面彩钢板 | 350 | 平方 | 国标 |
| 2 | 冷库门 | 双面彩钢推拉门（10CM厚） | 2 | 扇 | 国标 |
| 3 | 风幕机 |  | 2 | 台 | 国标 |
| 4 | 库内照明灯 | 冷库专用LED | 6 | 套 | 国标 |
| 5 | 库体安装辅材 | 密封胶、发泡剂等 | 1 | 项 | 国标 |
| 二、制冷系统 | | | | | |
| 1 | 制冷机组 |  | 1 | 台 | 比泽尔、莱富康、汉钟 |
| 2 | 铝排管 | 带滴水槽 | 720 | 米 | 国标 |
| 3 | 冷风机 | D系列 | 1 | 台 | 国标 |
| 4 | 膨胀阀 |  | 8 | 套 | 国标 |
| 5 | 制冷剂 | R22 | 1 | 项 | 国标 |
| 6 | 冷冻油 | 冷库专用 | 1 | 项 | 国标 |
| 7 | 铜管及保温 |  | 1 | 项 | 国标 |
| 8 | 排水系统 |  | 1 | 项 | 国标 |
| 三、电气系统 | | | | | |
| 1 | 控制箱 |  | 1 | 个 | 国标 |
| 2 | 电线、控制线 |  | 1 | 项 | 国标 |

二、约定事项：

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.市场询价表及相关材料于2023年03月28日17:00前，送或寄（以邮戳为准）。送或寄的地址为：启东市汇龙镇南苑路国动产业园18号楼501，联系人：陈燕，联系电话：18932203970。

3.报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备、配件、辅料等设施设备费用。

4.报价单位须提供营业执照。

5.拟定支付方式及期限：设备到场安装调试完毕，验收合格正常运行一个月后付至合同价的75%；无质量问题且审计结束后，付至审定价的90%；余款于验收合格之日起满二年后一次性付清（不计利息）。

6.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将不被列入采购单位黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市南阳镇小塘沙村村民委员会

2023年03月22日