## 汇总
启东市汇泰家园片区新型城镇化建设项目（楚天汇泰生活集市）智能化项目汇总表
序号 | 子系统名称 | 小计（元） | 备注
1 | 视频监控系统
2 | 离线式电子巡更系统
3 | 门禁一卡通管理系统
4 | 防盗报警和紧急求助系统
5 | 智慧停车管理系统
6 | 安防集成管理平台
7 | 电梯五方通话系统
8 | 机房工程
9 | 多媒体信息发布系统
10 | 室外公共广播系统
11 | 智慧农贸管理系统
12 | 建筑设备运维管理系统
13 | 结构化综合布线系统
14 | 计算机网络系统
15 | 综合管网
| 汇总 |  | 含材料、安装、税金等

## 监控
一.视频监控系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 室内部分
1 | 400万像素高清网络球机 | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 焦距：5.9-188.8mm，32倍光学变倍 视场角：60.2-2.3度(广角-望远) 补光灯类型：混合光（红外+白光） 补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A 最大功耗：30 W（其中加热最大功耗3.5 W，补光灯最大功耗4.2 W） 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员。 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动。 | 1 | 只
2 | 400万像素室外高清网络球机 | 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 光学变倍：23倍 焦距：4.8-110.4mm 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：850nm红外补光 补光灯距离：最远可达150m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 宽动态：支持真宽动态 内置麦克风：支持双mic功能 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 供电方式：DC12V±25% 电流及功耗：最大功耗：16 W（其中除雾加热1W，补光灯4W） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 除雾：加热玻璃除雾 | 1 | 只
3 | 球机壁装支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 颜色：白 材质：铝合金 角度：水平：360° | 2 | 只
4 | 800万像素全结构化AI双目摄像机 | 采用双芯双镜双云台设计，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 两个细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 支持智能资源模式切换：通道1和2支持全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对（仅通道1支持）、道路监控、Smart事件（周界）多种智能模式可按需切换 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：通道1：3840 × 2160 通道2：3840 × 2160 宽动态：120 dB 焦距&视场角：通道1/通道2： 10~50mm，水平视场角：40.8°~9.1°，垂直视场角：22.7°~5.2°，对角视场角：47.1°~10.4° 水平范围：通道1：水平-10°~190° 通道2：水平-10°~190° 垂直范围：通道1：垂直-5°~30° 通道2：垂直-5°~30° 补光灯类型：混合补光，850nm+暖白光 补光距离：通道1： 普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m 通道2： 普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 音频：标配2个内置麦克风（microphone），1个内置扬声器（speaker） 电流及功耗：DC：36 V，1.18 A，最大功耗：42.35 W 设备具备单独PT控制功能，通道1、通道2均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转，设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭。 支持镜头前盖玻璃加热功能，内置8颗鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状。 | 2 | 只
5 | 800万像素智能人脸识别枪机 | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：102°~47.5°，垂直视场角：52.1°~26.5°，对角视场角：126.5°~54.8° 补光距离：普通监控：30 m 人脸抓拍：7 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，4颗暖白光灯珠 最大图像尺寸：3840 × 2160 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 接口类型：外甩线 RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 电源输出：DC12 V，50 mA 线缆长度：35 cm 电源接口类型：3芯接口 电流及功耗：DC：12 V，1.77 A，最大功耗：21.3 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.44 A~0.58 A，最大功耗：24.6 W 防护：IP67 | 18 | 只
6 | 400万像素高清枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 84 | 只
7 | 双光谱热成像火焰检测枪机 | 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像像元尺寸：12 μm 热成像响应波段：8~14 μm 热成像焦距：3 mm 热成像视场角：50°×37.2° 热成像近摄距：0.5m 噪声等效温差NETD：＜ 40 mk(@25 °C,F#=1.0) 空间分辨率MRAD：3.33 温度异常功能：全屏测温 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 测温范围：-20 °C~150 °C 测温精度：±8°C或者读数的±8%（取最大值） 吸烟检测最远报警距离：4.5m 防火最远报警距离（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）：30m 最远测温距离（满足测温精度，以0.1m*0.1m目标物为准）：4.5m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光分辨率：2688 × 1520 可见光光圈值：F1.6 最低照度：0.0089Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR 可见光补光功能：红外补光最远可达30米 可见光焦距：4 可见光视场角：83.7°×43° 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 防火监测应用：支持吸烟检测、温度异常、测温防火 最大预览路数：20路 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM SD卡存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持256G），可支持手动录像/报警录像 用户管理：支持三级用户权限管理，管理员、操作员、普通用户 电源输入： 12 VDC ± 25%，PoE (802.3af, class 3) 功率：12 VDC ± 25%: 0.7 A, Max.8.5 W PoE (802.3af, class 3): 36 V to 57 V, 0.24 A to 0.15 A, Max. 8.5 W | 12 | 只
8 | 枪机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 | 116 | 只
9 | 400万像素高清半球摄像机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 38 | 只
10 | 400万像素防遮挡多维感知电梯专用摄像机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122° 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W | 11 | 只
11 | 2.4G智能无线网桥 | 2.4GHz 100米电梯网桥 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 工作频段：2400MHz ~ 2472 MHz 信道宽度：10/20 MHz 天线角度：水平天线角度：50° ± 5°,垂直天线角度：50° ± 5° 接收灵敏度：-86±1.5dBm@HT20 MCS0； -68±1.5dBm@HT20 MCS7 配对方式：自动上电配对 无线传输距离：100 m 组网方式：点对点 浪涌防护：共模2 kV，差模1 kV 防水防尘等级：IP41 整机功耗：整机最大功耗：2 W；带1路6MP IPC：1 W 网口：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 复位：支持 供电方式：支持12-24 V非标PoE供电,网线供电距离60 m 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 智能频谱管理：支持 网络模式：桥接 WiFi热点：支持 设备维护：支持日志查询 支持远程升级 支持配置导入导出 支持默认参数恢复 支持DHCP Client 支持SSH 支持NTP校时 远程管理：支持Web 支持统一网络管理平台 | 11 | 对
12 | 开关电源 | 1.规格：AC24V5~10A； 2.材质：阻燃PC外壳 | 2 | 只
13 | 开关电源 | 1.规格：DC12V2A 2.过压保护、过流保护、短路保护功能。 | 11 | 只
二 | 室外部分
1 | 400万像素室外高清网络球机 | 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 光学变倍：23倍 焦距：4.8-110.4mm 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：850nm红外补光 补光灯距离：最远可达150m 水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 宽动态：支持真宽动态 内置麦克风：支持双mic功能 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 供电方式：DC12V±25% 电流及功耗：最大功耗：16 W（其中除雾加热1W，补光灯4W） 工作温湿度：-30℃-65℃,湿度小于90%(无凝结) 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 除雾：加热玻璃除雾 | 2 | 只
2 | 球机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 颜色：白 材质：铝合金 角度：水平：360° | 2 | 只
3 | 800万像素室外全结构化枪机 | 支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、智慧城管，多种智能模式可按需切换 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：104°~41.2°，垂直视场角：54.2°~23.1°，对角视场角：126.5°-47.3° 补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 最大图像尺寸：3840 × 2160 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 复位：支持 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 电源输出：DC12 V，100 mA 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 在线升级：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，1.55 A，最大功耗：18.6 W PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：22 W 内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠。 补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 内置GPU芯片。 | 3 | 只
4 | 400万像素消防通道占用AI识别摄像机 | 支持消防通道停车侦测，对超过停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别。 支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP。 400万1/1.8"CMOS图像处理单元。 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术。 支持背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪，适应不同监控环境。 最大图像尺寸：2688 × 1520 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 图像设置：走廊模式（旋转模式），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 宽动态范围：超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 快门：1 s~1/100,000 s 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪 SVC编码：H.264支持，H.265支持 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口协议：ISAPI，SDK，Ehome，GB28181 存储功能：支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 最远补光距离：白光补光最远可达30 m 报警接口：2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 以太网接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 RS-485接口：1个RS-485，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 音频接口：1路输入（Line in）（3.5 mm）（最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡） 防护等级：IP66 工作电流：DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W | 2 | 只
5 | 400万像素室外高清枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 31 | 只
6 | 400万像素车牌抓拍枪机 | 采用1/1.8英寸400万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率可达2688 × 1520，帧率高达25帧，内置暖光补光灯。 支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。 镜头规格：2.8-12mm 通讯接口：1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输出：1路F+F-输出接口，可作为补光灯输出控制 镜头接口类型：一体机镜头 图片格式：JPEG 图片分辨率：2688×1520 智能识别：全结构化视频分析模式：车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、特征识别）； 目标抓拍模式：可配置支持对区域内行人人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的行人抓拍图片；最大可支持40个人脸目标同时检测、抓拍，支持人脸去误抓； 最小照度：彩色：0.001Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001Lux @（F1.2，AGC ON） 支持协议：ISAPI ，GB/T 28181-视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议 | 6 | 只
7 | 枪机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 | 42 | 只
8 | 开关电源 | 1.规格：AC24V5~10A； 2.材质：阻燃PC外壳 | 2 | 只
9 | 开关电源 | 1.规格：DC12V2A 2.过压保护、过流保护、短路保护功能。 | 9 | 只
10 | 枪机立杆 | 1.高度：1.5米； 2.材质为镀锌钢管，管径76mm，白色喷塑烤漆； 3.含立杆基础、地笼、接地桩、顶部30cm避雷针等。 | 6 | 套
11 | 枪机立杆 | 1.高度：3.5米； 2.材质为镀锌钢管，管径114mm-76mm，白色喷塑烤漆； 3.含立杆基础、地笼、接地桩、顶部30cm避雷针等。 | 13 | 套
12 | 球机立杆 | 1.高度：6米； 2.材质为镀锌钢管，管径140mm，白色喷塑烤漆； 3.含立杆基础、地笼、接地桩，避雷针等； 4.横臂长度根据实际情况定制。 | 2 | 套
13 | 防水壁挂箱 | 1.尺寸不低于：300*400*150，不锈钢材质； 2.含空开、接线板、抱箍等 | 21 | 套
三 | 视频显示及存储
1 | 46寸液晶拼接屏 | 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D- LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/㎡ 可视角：178°(H)/178°(V) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1，IR IN × 1 电源：180~240VAC,50/60Hz 功耗：≤ 200 W 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 | 12 | 台
2 | 拼接屏支架及底座 | 前封板后留空，含侧封板、顶盖板。 底座高度≤1200mm 后拉杆长度≤1800mm 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0~T5.0不等 颜色：黑色 厚度：320mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 后拉杆长度：600-900mm 底座高度：800mm 弧度：0° | 1 | 套
3 | HDMI高清线 | 4K60Hz 20米 | 12 | 根
4 | 插线板 | 总控6位1.8米 | 3 | 只
5 | 网络控制键盘 | 显示屏：7英寸LCD 控制方式：网络方式;串口控制 电源：DC12V 功耗：≤15W 兼容系统：Linux系统 最大解码分辨率：4路1080P 网络接口：1个 串行接口：RS485;RS422 语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x1 | 1 | 台
6 | 视频综合解码平台 | 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 | 1 | 套
7 | 网络视频存储服务器 | 8U机架式72盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD（后置） 磁盘接口：72个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 整机电源：1600W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） 图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持76路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps 【产品功能】 支持视频流、图片直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持BMC业务保护 具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 | 1 | 台
8 | 专用硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 71 | 块
9 | 人脸分析服务器 | 2U机架式9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模 以文搜图文搜支持秒级检索，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索 | 1 | 台
10 | 专用硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 9 | 块
11 | 校时服务器 | 精密的校时精度 超高守时能力 支持北斗、上级NTP校时（默认北斗） 支持多网域校时 产品小型化、安装方式多样 支持双机热备方案 处理器：ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 内存：128M 授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用） 授时精度：≤1ms 授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz 接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； 1个BD天线接口：位于机箱后部； 1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部； 1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部； 1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面; 1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 指示灯： 电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w 机箱：1U机架式或壁挂式 软件功能： 设备上电或重启后，系统自启校时服务 支持BD模式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时 支持双机心跳监测互备功能 支持上级NTP设备输入级联 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 支持NTP告警记录和日志信息查询导出 | 1 | 台
12 | 天线 | 30m天线 天线材质：介质陶瓷 天线罩材质：ABS 工作温度：-40℃~+80℃ 相对湿度：Up to 90% 防护等级：IP67 接口方式：入室侧BNC公头 | 1 | 套
四 | 管线辅材
1 | 配线 | RVV2*2.5，防水型 | 715 | 米
2 | 配线 | RVV2*1.0 | 587 | 米
3 | 配线 | RVV2*2.5 | 53 | 米
合计

## 巡更
二.离线式电子巡更系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 巡更点位 | 巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更； 读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊； 产品材质：工程塑料封装，内置芯片。 | 50 | 个
2 | 巡检仪 | 产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 存储容量：支持存储60000条巡检记录 通讯方式：使用USB数据线传输通讯 重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 防护等级：IP55 供电方式：DC 5V 1A，自带适配器 功能描述： 单机巡更客户端功能简述： 巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点 巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 联网版巡更应用服务组件功能简述： 巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡 巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能 | 2 | 个
3 | 底座 | 功能：通过USB与计算机通讯 材料：金属合金 物理接口：USB2.0*2 | 2 | 个
4 | 巡更系统管理软件 | 利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用。 一、线下巡查 1、支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情； 4、支持巡查人员按照排班在规定时间到达指定巡查点打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报到平台； 5、支持巡查人员使用巡更棒进行离线式巡查打卡，巡查事件信息最终可通过USB连线方式回传到平台。 二、线上巡查 1、支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4、支持巡查员按照排班在客户端查看对应巡查点实时视频判断巡查点位是否存在异常，并可抓图上报问题。 三、图上巡查 1、支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4、支持巡查员按照排班到达巡查点对应位置查看巡查点位是否存在异常，并通过移动端上报GPS信息完成巡查打卡、记录历史轨迹上报到平台。 四、巡查问题处理闭环 1、支持巡查员巡查时发现异常问题进行上报，问题上报后由对应的整改人员进行整改、整改后由专人审核，问题闭环处理。 五、统计分析 1、支持按照巡查点、巡查路线、巡查员等维度统计排班个数、准时率、漏巡率、晚巡率、补漏巡率等信息。 | 1 | 套
合计

## 门禁
三.门禁一卡通管理系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 前端设备
1 | 门禁读卡器 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 工作环境：IP64 | 14 | 只
2 | 防雨罩 | 1.透明防雨罩 | 2 | 套
3 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 5% * 2 状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA x 2(±10%)或24V/215mA x 2(±10%) 锁体尺寸：长500x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 电源：可自行设定12VDC 或24VDC | 14 | 套
4 | 双门磁力锁支架 | 开门角度：90° 选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型：木门/金属门 材质：高强度铝合金，表面喷砂处理 | 14 | 只
5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板 性能：最大耐电流1.25A，电压250V 输出：常开 尺寸：86*86mm | 14 | 只
6 | 四门门禁控制器 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 6 | 套
7 | 门禁电源 | 输入电压：AC100-240V 输出电压：DC12V 输出电流：8.3A 输出功率：100W 工作温度：-30℃-+70℃ 工作湿度：＜95% | 6 | 套
二 | 管理中心设备
1 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡 USB2.0接口 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座 工作电压：DC 5V 工作电流：0.2A | 1 | 台
2 | IC卡 | 定制，IC钥匙扣形 | 70 | 套
三 | 管线辅材
1 | 配线 | RVV2*1.0 | 746 | 米
2 | 配线 | RVV4*1.0 | 746 | 米
3 | 配线 | RVV6*1.0 | 746 | 米
合计

## 报警
四.防盗报警和紧急求助系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 防盗报警前端设备
1 | 壁挂红外双鉴探测器 | 产品说明： 1.红外+微波智能芯片复合探测技术 2.数字智能逻辑分析技术 3.10.525GHz平面微波探测器 4.进口高精低噪传感器 5.温度补偿功能，减少温度影响 6.灵敏度可调以适应不同环境 7.报警输出常开/常闭可调 技术参数： 1.防拆功能工作电压：DC9V-20V 2.消耗电流：≦80mA 3.环境温度：-20℃～+50℃ 4.探测距离：12m 5.探测角度：84°～110° 6.探测方式：红外+微波模块 7.微波频率：10.525GHZ 8.报警输出：常开/常闭可调 | 60 | 个
2 | 吸顶红外双鉴探测器 | 产品说明： 1.球形透镜设计 2.放射状态立体12幕帘防区 3.能检测来自任何方向的入侵 4.智能温度补偿 5.防破坏设计 6.现代时尚外形设计 7.吸顶式86盒简易安装设计 技术参数： 1.工作电压：DC9V～20V 2.消耗电流：≦80mA 3.环境温度：-20℃～+50℃ 4.安装高度：2.5m～3.5m 5.覆盖范围：8m 6.探测角度：360度 7.报警输出：常开/常闭可调 8.防拆开关：常闭 | 11 | 个
3 | 网络型报警键盘 | 产品说明： 1.可在-20℃到55℃环境下正常工作。 2.八防区报警键盘具有8路有线和8路无线防区。 3.主机各防区属性可设置（可设为延时、及时、24小时防区） 4.信号采用低阻传输线技术，传输可靠抗干扰能力强。 5.减少查线工作量，提高维修效率，一户出故障不影响其它家庭。 6.八防区报警键盘具有8路有线按钮接入防区。 7.8个防区属性可更改，操作简单，输码方便。 8.当具有无线接收报警功能时，具有低压故障提示。 技术参数： 1.额定输入电压：12V DC±2V 2.额定消耗电流：静态65mA，报警90mA 3.使用工作温度：-20℃～+55℃ 4.相对湿度：≦95%RH 5.防区数量：8/16路有线+8路无线 6.报警通讯方式：有线、无线传输/网络 7.无线接收频率：315MHz | 47 | 个
4 | 四防区网络型地址模块 | 产品说明： 1.纯网络传输无延时，全隔离稳定可靠 2.采用进口防雷通讯保护电路。抗雷击和脉冲干扰强 3.可接入1或2个常闭NC或NO或带电阻防区 技术参数： 1.工作电压：10-16V DC 2.工作温度：-10℃ ∽ +50℃ 3.相对湿度：≤95%RH 4.静态电流：102MA 5.报警输出：常开常闭可调 | 6 | 个
5 | 报警专用电源 | 1.规格：DC12V/20A 2.过压保护、过流保护、短路保护、过温保护功能。 | 6 | 个
二 | 紧急求助前端设备
1 | 紧急按钮 | 1.负载电流：1.25A 2.工作电压：12VDC 3.开关耐压：250VDC 4.外壳材料：ABS | 8 | 个
2 | 声光警号 | 1.声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号 2.防火ABS阻燃外壳 3.声压(VDC)：110±3 | 8 | 个
三 | 管理中心设备
1 | 一键报警中心管理主机 | 产品说明： 1.主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计。 2.大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘。 3.具有250个总线防区，各个防区属性可设置(延时、即时、24小时防区)。 4.信号采用独创的低阻传输线技术，抗干扰能力强。 5.信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码。 6.全事件记忆(黑匣子):布撤防、报警、故障等全记录不可删除。 7.多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控。 8.自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编。 技术参数： 1.输入电压：185～245VAC、50Hz/15VA 2.消耗电流：静态200mA 报警400mA 3.备用电池： 12V 7AH免维护电池 4.使用工作温度：-20℃～+55℃ 5.使用环境湿度：≤95%RH 6.总线输入端口: 2路普通总线+2路485自检总线 7.无线接收频率: 315MHz 8.与电脑连接端口: RJ45网络端口 | 1 | 套
2 | 网络型报警键盘 | 产品说明： 1.采用高端ARM32-bit、Cortex -M3 2.加快运行速度，超大的容量设计。 3.全新UI菜单式设计，类似手机操作。 4.3.5寸192*96高清分辨率液晶屏显示。 5.外观采用高端ABS材质，高端大气上档次。 技术参数： 1.输入电压:DC12V～24V 2.消耗电流:静态≤65mA，报警≤90mA 3，使用工作温度:-20℃～+55℃ 4.相对湿度:≤95%RH 5.报警通讯方式:RS485 | 1 | 个
3 | 消控室声光警号 | 1.声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号 2.防火ABS阻燃外壳 3.声压(VDC)：110±3 | 1 | 个
四 | 管线辅材
1 | 配线 | RVV4*0.5 | 1086 | 米
2 | 配线 | RVV2*1.0 | 3074 | 米
3 | 配线 | RVV4*1.0 | 393 | 米
合计

## 车辆管理
五.智慧停车管理系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 前端设备
1 | 高清车牌抓拍显示一体机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/25秒至1/40,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 防护等级：IP54 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。 黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 | 6 | 台
2 | 智能道闸（直杆式） | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 RS485接口：支持远程运维【道闸，相机，雷达485连接】 ，MODBUS协议【三方控制道闸，协议资料下载内】 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 杆子类型：直杆 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：抬杆：3s 落杆：3s 3.5s 4s（默认） 机箱材质：SECC | 6 | 台
3 | 车辆检测器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 6 | 台
4 | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米 | 6 | 台
二 | 管理中心设备
1 | 车辆管理服务器 | 嵌入式平台：ARM嵌入式处理器，BS/CS双架构操作系统：嵌入式ARM系统，BS/CS双架构 管理车道数：4个 最大级联数：5台 接入路数：12路相机 Web访问：支持 本地操作：支持 硬盘个数：2个 硬盘容量：128G SSD + 2T HDD 网卡：2个千兆网卡 网口：1个千兆外网口+8个百兆内网口 级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场 | 1 | 台
三 | 管线辅材
1 | 安全岛砌筑 | 1.尺寸：2000*500*150mm（依据现场情况确定）； 2.砌块/红砖砌筑，水泥抹灰，外面涂刷黄色防水涂料。 | 5 | 套
2 | 配线 | RVV3*2.5，防水型 | 65 | m
合计

## 安防集成
六.安防集成管理平台
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 综合管理平台软件 | 软件集成系统管理、视频监控、巡更管理、门禁一卡通管理、防盗报警及紧急求助、车辆管理、布防撤防、安监授权、安全数据库等。 软件授权： 1、系统管理：支持基础资源管理、平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能。 2、视频监控：500路，视频联网：1套 1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； 2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； 3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； 4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； 5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 3、巡更管理。 4、门禁一卡通管理：100个门禁点。 1）支持门禁设备管理； 2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； 3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； 5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间。 5、防盗报警及紧急求助管理：入侵报警：200个防区，紧急报警：50个。 1）支持报警主机接入及布撤防； 2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作。 6、车辆管理：出入口车辆放行管理：8个车道。停车场车辆收费管理：1套。人车管理：10000个人、20000张卡、5000辆车。 1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； 2）支持在线支付和无人值守； 3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览。 | 1 | 套
2 | 安防工作站 | i5-14400 16G512G SSD Wifi 23.8英寸，鼠标+键盘 | 1 | 台
3 | 平台管理服务器 | 硬件规格： HG3350(8C,3.0GHz)*2 64G DDR4 RECC（支持扩容） 1.2T SAS*2(RAID1) ，SAS HBA卡支持RAID 0/1/10 板载千兆网口（2个）,管理网口（1个） 7个USB 3.0接口（2个位于机箱前部、4个位于机箱后部、1个位于机箱内部） 2个VGA接口（1个前置，1个后置） 550W 1+1 CRPS冗余电源 | 1 | 台
4 | 光纤专线费用 | 依据启东公安局要求租赁，期限：3年 | 3 | 年
合计

## 五方通话
七.电梯五方通话系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 配线 | RVVP4*1.5 | 1880 | 米
合计

## 机房
八、机房工程
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一、地面工程
1 | 无边全钢防静电地板 | 全钢材质；规格：600×600×35mm | 69 | m2
2 | 静电地板支架 | 地板铺设高度：300mm。支架高度可调 | 69 | m2
3 | 踢脚线 | 100mm高拉丝不锈钢踢脚线 | 41 | 米
4 | 机房入口踏步 | 5#角铁焊制，防锈处理，钢板饰面 | 1 | 组
5 | 设备支架 | 定制(钢板折边，成品交付) | 1 | 项
二、电气系统
1 | UPS输出配电箱 | 定制壁挂明装UPS输出配电箱，包含UPS电输入：63A/3P，UPS电输出16A/1P*21微型断路器、浪涌保护器、电流互感器、多功能表等，柜体尺寸；详见配电图 | 1 | 套
2 | 电力电缆 | UPS输入输出电缆ZR YJY-5*10mm² | 20 | 米
3 | 电力电缆 | 服务器机柜、屏幕墙ZR YJY-3*4mm² | 45 | 米
4 | 电力电缆 | 操作台WDZ RVV3*2.5mm² | 13 | 米
5 | 电力电缆 | 至室外弱电箱WDZ RVV-3*4mm² | 251 | 米
6 | 电力电缆 | 至网络机柜、地库弱电箱WDZ RVV3*2.5mm² | 1524 | 米
7 | 强电桥架 | 200*100防火桥架，壁厚≥1.2mm，含支撑座等配件。其余均满足国标要求 | 16 | 米
8 | 弱电桥架 | 200*100（丝径5mm）网格桥架，含支撑座等配件。其余均满足国标要求 | 16 | 米
三、UPS不间断电源系统
1 | 20KVA UPS主机 | 1、UPS主机需为三进三出20kVA在线式高频塔式UPS，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70Hz。 2、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机最大效率可达96%。 3、UPS应当具备丰富的显示界面，能直观地查看UPS本地记录及UPS设置功能，屏幕应不小于7英寸。 4、UPS系统集成128M Flash，支持不低于10万条本地历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡，实现无限制数据存储。 5、UPS采用全新风道设计，敏感元器件全部隔离在底层PCB,保护全面，散热效果更佳。 6、UPS需采用全数字化双DSP控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 7、UPS机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。 8、支持电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 9、UPS系统全面监控关键部件参数，实现故障可控可管，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。 | 1 | 台
2 | 12V100AH蓄电池 | 1、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。 2、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于10年，并提供相关证明材料。 3、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10。 4、蓄电池采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。 5、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 6、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。 7、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过35mV。同一组电池浮充24h后压差≤22mV；放电端电压压差≤600mV； 8、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在15-20kPa范围内，开阀压力应在20-25kPa范围内。 9、电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。 10、蓄电池自放电率每月不大于3%。蓄电池封置 28 天后，其容量保存率不低于 98.5%。 11、蓄电池的密封反应效率不低于98.5%。 12、蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。 13、蓄电池过度放电后，其容量恢复值应≥99%； 14、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。 15、低温敏感性10h 率容量应≥98.5%C10；外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 16、生产蓄电池用的隔板需是蓄电池生产企业生产。 17、热失控敏感性：经完全充电后，在 25℃±5℃环境中， 以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h。蓄电池温度≤26℃；每24小时的电流增长率≤20%。 18、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%。 19、极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象。 20、蓄电池外壳采用一种防鼓胀变形的铅蓄电池壳体。 | 64 | 节
3 | 电池柜 | 尺寸：950*890*1180，含BVR25mm2电池连接线 | 2 | 套
4 | 电池电缆 | 蓄电池连接线，电池开关箱到UPS主机，BVR16mm2 | 35 | 米
四、防静电接地系统
1 | 网格接地铜排 | 30*3 国标紫铜排 | 65 | 米
2 | 铜排固定端子 | 配套铜排使用 | 22 | 套
3 | 铜排绝缘处理 | 锡焊防氧化处理 | 1 | 套
4 | 端接箱 | 定制 | 1 | 套
5 | 接地母线 | BVR-50mm2 黄绿双色 | 3 | 米
6 | 连接线 | BVR-6mm2黄绿双色 | 30 | 米
五、空调系统
1 | 5P商用柜式空调 | 5P商用柜式，一级能耗，变频节能。含4米冷媒管 | 1 | 台
六、其他
1 | 操作台 | 6联操作台，尺寸约3420mm*900mm*750mm | 1 | 套
2 | 办公座椅 | 黑色 | 3 | 把
合计

## 信息发布
九.多媒体信息发布系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 农贸市场东门LED发布屏
1 | LED显示屏体 | 显示屏净尺寸：净尺寸≥4160mm×2400mm=9.98㎡，整屏分辨率≥2080×1200=2496000点数。 1.像素间距：≤2.0mm。 2.模组采用前维护磁吸式结构,支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。 3.亮度（nit） ≥0-800cd/m²，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节；亮度均匀性(校正后)≥99.3%；发光点中心距偏 ≤0.7%。 4.色温、色域：1000K-30000K 连续可调。色域≥120%NTSC，YIQ 及覆盖率≥170% YUV，色温白平衡为8000K±5%；色度均匀性在±0.0005Cx，Cy 之内。 5.对比度：环境照度10±5%≥20000:1；可视角度：水平视角≥178°/垂直视角≥178°。 6.表面处理可以支持面罩，斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象。 7.刷新率：760Hz-3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率的设置选项；换帧频率：20-240Hz帧频自适应调节。 8.符合GB1T26572-2001中电子电器产品六种限用物质(铅、汞、镉、6价铬、多溴联苯、多澳二苯醚)的要求,并通过BS8653有毒烟雾测试,毒性指数R值小0.5。 9.使用寿命：≥200000h；像素点失控率≤1/2000000，无连续失控点。 10.支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距 LED 安装精度造成的亮、暗线问题。 11.低碳排放：LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06千克。 12.模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到UL94-V0级。 13.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率匹配，避免屏幕比例异常及黑边现象。 14.电磁脉冲辐射满足复杂电磁环境下的防护要求，符合国家标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过1S，通过HEMP电磁脉冲辐射敏感度试验。 15.LED显示屏蓝光辐射能量符合A级，属于无害级别；（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。 16.模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb；可对单点或整屏的亮度、色度进行校正。 17.支持HDR高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示,检测项目峰值亮度1000-1500，黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于DCI-P3色空间）、色域重合度≥93%，达到HDR3标准，符合CESI/TS 008-2019标准的HDR3.0认证。 18.产品符合GB4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求对设备进行电气间隙试验和跌落试验的要求。 19.为有效保证产品质量，产品需通过3C认证。 | 9.98 | ㎡
2 | 备用单元板 | 与屏体同批次，同要求 | 2 | 张
3 | 视频控制器 | 1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。 2、输入支持1路DVI，1路HDMI1.3，1路HDMI1.4。 3、支持6路网口输出最高支持390万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素。 4、支持支持网线任意串，留空部分不占带载资源提 支持网线任意串，留空部分不占带载资源提高网口利用率。 5、支持三个画面显示，画面大小、位置可任意调整。 6、设备在进行信号切换时，期间无黑屏闪烁现象。 7、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 9、通过该发送可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理；可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示并进行任意调节；色温调整精度在 100K以内。 10、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 | 1 | 台
4 | 多媒体发布盒 | 1、支持1080P高清输出。 2、WEB浏览器登录设备监控，节目制作、编排和集群发布，多级权限管理等功能。 3、可选配4G模块；自身配置WiFi 热点，可通过手机等移动端设备进行内容编辑，发布节目。 4、内置 8GB（系统占用3G）；可U 盘扩展；3.5mm音频输出，音视频同步输出；支持多个窗口多素材同时上屏播放。 5、可通过手机、电脑无线配置屏幕。 | 1 | 台
5 | 接收卡 | 1、单卡 16个标准接口，输出32组 RGB 数据。 | 15 | 张
6 | 视频控制软件 | 1、支持定时任务，可实现无人值守； 2、支持预案保存，一键调用； 3、支持流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放； 4、支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具； 5、支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转； 6、支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式； 7、图层添加：可支持100个图层窗口的添加，窗口的分辨率支持范围内任意调节； 8、窗口功能：每个窗口可添加网页、图片或视频，添加的网页均可以在桌面进行二次编辑（例：百度搜索、登录网页账号密码）。 9、场景功能：可添加场景预案，进行预案调用和编辑； 10、图层调度：单图层可通过鼠标双击快速缩小或全屏展示。 | 1 | 套
7 | 信息发布工作站 | i5-14400 16G512G SSD Wifi 23.8英寸，鼠标+键盘 | 1 | 台
8 | 安装结构 | 1、4260mm*2500mm=10.65㎡。（可根据现场需要微调） 2、显示屏为壁挂安装。 3、国标方钢焊接，以确保系统的安全可靠性，钢结构表面须作除锈处理，表面处理严格按国家标准进行施工。 | 10.65 | ㎡
9 | 配电柜 | 1、控制方式：手动+时控+干接点+电脑配电箱同启，10KW 2、手动控制：一键启停，分步上电、断电 3、时控控制：设置4组控制时间段 4、电脑同启：电脑启动电箱启动，电脑关闭电箱关闭 5、接线方式：上进下出 6、显示模式：数码显示+时间显示 | 1 | 台
10 | 配线 | 电源线RVV5*2.5mm² | 71 | 米
二 | 农贸市场北门LED发布屏
1 | LED显示屏体 | 显示屏净尺寸：净尺寸≥3200mm×1760mm=5.632㎡，整屏分辨率≥1600×880=1408000点数。 1.像素间距：≤2.0mm。 2.模组采用前维护磁吸式结构,支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。 3.亮度（nit） ≥0-800cd/m²，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节；亮度均匀性(校正后)≥99.3%；发光点中心距偏 ≤0.7%。 4.色温、色域：1000K-30000K 连续可调。色域≥120%NTSC，YIQ 及覆盖率≥170% YUV，色温白平衡为8000K±5%；色度均匀性在±0.0005Cx，Cy 之内。 5.对比度：环境照度10±5%≥20000:1；可视角度：水平视角≥178°/垂直视角≥178°。 6.表面处理可以支持面罩，斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象。 7.刷新率：760Hz-3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率的设置选项；换帧频率：20-240Hz帧频自适应调节。 8.符合GB1T26572-2001中电子电器产品六种限用物质(铅、汞、镉、6价铬、多溴联苯、多澳二苯醚)的要求,并通过BS8653有毒烟雾测试,毒性指数R值小0.5。 9.使用寿命：≥200000h；像素点失控率≤1/2000000，无连续失控点。 10.支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距 LED 安装精度造成的亮、暗线问题。 11.低碳排放：LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06千克。 12.模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到UL94-V0级。 13.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率匹配，避免屏幕比例异常及黑边现象。 14.电磁脉冲辐射满足复杂电磁环境下的防护要求，符合国家标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过1S，通过HEMP电磁脉冲辐射敏感度试验。 15.LED显示屏蓝光辐射能量符合A级，属于无害级别；（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。 16.模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb；可对单点或整屏的亮度、色度进行校正。 17.支持HDR高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示,检测项目峰值亮度1000-1500，黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于DCI-P3色空间）、色域重合度≥93%，达到HDR3标准，符合CESI/TS 008-2019标准的HDR3.0认证。 18.产品符合GB4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求对设备进行电气间隙试验和跌落试验的要求。 | 5.632 | ㎡
2 | 备用单元板 | 与屏体同批次，同要求 | 2 | 张
3 | 视频控制器 | 1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。 2、输入支持2路HDMI，1路DVI，1路USB。 3、输出支持4路网口输出，整机分辨率可达260万像素，支持自定义分辨率，最宽可达4096像素，最高可达2048像素。 4、支持无缝切换：设备在进行信号切换时，期间无黑屏、闪烁现象。 5、支持任意串线功能，网线带载不受矩形限制，提高带载利用率。 6、设备HDMI支持音频输入的同时具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。 7、支持U盘播放功能，插上U盘，可播放U盘当中的图片及视频文档。 8、支持键盘锁：可在设备上对按键进行锁定，防止施工调试后现场人员的误操作。 9、支持亮度、对比度调节：可对设备整体的亮度和对比度进行调节，调节范围0-255。 10、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 | 1 | 台
4 | 多媒体发布盒 | 1、支持1080P高清输出。 2、WEB浏览器登录设备监控，节目制作、编排和集群发布，多级权限管理等功能。 3、可选配4G模块；自身配置WiFi 热点，可通过手机等移动端设备进行内容编辑，发布节目。 4、内置 8GB（系统占用3G）；可U 盘扩展；3.5mm音频输出，音视频同步输出；支持多个窗口多素材同时上屏播放。 5、可通过手机、电脑无线配置屏幕。 | 1 | 台
5 | 接收卡 | 1、单卡 12个标准接口，输出 24组 RGB 数据。 | 36 | 张
6 | 安装结构 | 1、3300mm*1860mm=6.14㎡。（可根据现场需要微调） 2、显示屏为壁挂安装。 3、国标方钢焊接，以确保系统的安全可靠性，钢结构表面须作除锈处理，表面处理严格按国家标准进行施工。 | 6.14 | ㎡
7 | 配电柜 | 1、控制方式：手动+时控+干接点+电脑配电箱同启，10KW 2、手动控制：一键启停，分步上电、断电 3、时控控制：设置4组控制时间段 4、电脑同启：电脑启动电箱启动，电脑关闭电箱关闭 5、接线方式：上进下出 6、显示模式：数码显示+时间显示 | 1 | 台
8 | 配线 | 电源线RVV3*4mm² | 38 | 米
三 | 室外LED发布屏
1 | LED显示屏体 | 共计两块，每块显示屏净尺寸：3200mm×1760mm=5.632㎡，整屏分辨率：800×440=352000点数。 1.像素间距：≤4mm；模组尺寸：320mm*160mm；屏幕像素密度≥62500点/m2； 2.箱体间平整度：≤0.1mm;支持单箱体检测、维护、更换功能； 3.刷新率（Hz）：≥3840； 4.亮度：≥5000nit（0-100%无级可调，支持根据环境亮度自动调节，支持手动/自动/程控）；亮度均匀性：≥99%；亮度年度衰减率≤3%； 5.LED显示屏峰值功耗≤722W/㎡，平均功耗≤236W/㎡，产品通过 GB21520-2015测试,符合一级能效要求； 6.色温（K）：标准色温≥6500K，1000-12000K可调，调节步长100K；色度均匀性：在±0.003 Cx,Cy之内，NTSC色域覆盖率：≥120%； 7.支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 8.符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级),具备防蓝光护眼模式防眩光功能;LED 显示大屏蓝光辐射能量符合 A 级，属于无害级别；(VICO 指数)范围在 0-1 级,满足 CSA035.2-2017标准； 9.显示屏符合 GB 4943.1-2022 音视频,信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求对设备进行机械强度试验和电气间隙试验的要求； 10.静态图像清晰度和运动图像清晰度、大面积色彩还原根据 SJ / T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5 分；主观评价为优;支持HDR高动态范围图像技术显示； 11.单点颜色校正、单点色度校正、单点亮度校正，灰度校正、校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度和颜色校正； 12.低碳排放：LED 显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06 千克； 13.防护等级：防水符合（IPX5）；防尘符合（IP6X）； 14.PCB设计：采用≥1.6mm厚度PCB多层板，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 15.可视角：水平视角≥170°；垂直视角≥169°； 16.产品符合盐雾10级要求；PCB阻燃试验：符合V-0要求； 17.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率匹配，避免屏幕比例异常及黑边现象； 18.屏体具有动态节能、降低功耗的效果；同时支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 19.通过 BS8653 有毒烟雾测试,毒性指数 R 值小于 0.5；符合 GB/T 26572-2001 中电子电器产品六种限用物质(铅,汞,镉,6价铬,多溴联苯, 多溴二苯醚)的要求； 20.灯珠外层具备透明哑光保护层,采用纳米涂覆技术,阻隔灯珠与外部的接触,材质硬度等级 HRC15级,灯珠表面使用无划痕； 21.具有信号加密传输功能,支持控制器于屏体之间信号加密传输功能,防止网络恶意入侵;对 LED显示屏能够随时被锁定或设定时间自动对其进行锁定，只有锁定专用解密工具和手段才能使 LED显示屏解锁，恢复 LED 显示正常工作。 | 11.264 | ㎡
2 | 多媒体发布盒 | 1、最大带载65万像素，最宽4064像素，最高1536像素。 2、支持3.5mm音频输出，实现音视频同步输出。 | 2 | 台
3 | 接收卡 | 1、单卡 12个标准接口，输出 24组 RGB 数据。 | 10 | 张
4 | 视频控制软件 | 1、支持定时任务，可实现无人值守 2、支持预案保存，一键调用 3、支持流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放； 4、支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具 5、支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转 6、支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式 | 1 | 套
5 | 安装结构 | 1、每块外尺寸：3400mm*1960mm=6.66㎡； 2、双立柱结构，立柱高度离地≥0.8米，每边10cm。 | 13.32 | ㎡
6 | 配电柜 | 1、控制方式：手动+时控+干接点+电脑配电箱同启，10KW 2、手动控制：一键启停，分步上电、断电 3、时控控制：设置4组控制时间段 4、电脑同启：电脑启动电箱启动，电脑关闭电箱关闭 5、接线方式：上进下出 6、显示模式：数码显示+时间显示 | 2 | 台
7 | 配线 | 电源线RVV3*4mm²，防水型 | 132 | 米
四 | 电梯厅信息发布屏电源
1 | 配线 | RVV3*2.5mm² | 732 | 米
合计

## 广播
十.室外公共广播系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 管理中心设备
1 | 网络广播系统管理服务器 | 1.屏幕尺寸：≥17.3英寸 2.屏幕颜色：TFT24位真彩色 3.操控方式：1920×1080分辨率十点电容触摸屏 4.芯片组：Intel H110芯片组 5.内存：≥8GB DDR4 6.网卡：≥2个INTEL芯片千兆网卡 7.CPU：性能不低于I5-6500，4核4线程，基本主频3.2Ghz，最大睿频3.60Ghz 8.安装系统：WIN10专业版 9.存储容量：SSD固态硬盘 10.标准接口：≥2*RJ45接口、≥4*USB2.0、≥4*USB3.0、≥1*串口、≥1组PS/2接口、≥1*VGA接口、≥1*HDMI接口、≥1*DVI接口、≥8个音频接口 11.显卡：INTEL集成显卡 12.声卡：≥1*集成声卡5.1声道（板载Line in, Line out,MIC）、≥1*扩展声卡5.1声道（MIC IN/Line IN/Front out/Rear Surround OUT/Center/Bass OUT） 13.I/O接口：≥1*PCIEX16,≥1*PCIEX4,≥1*PCIE,≥4* PCI 14.音频模式：网络数据包，CD音质 15.所投产品须符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》的要求。 | 1 | 套
2 | 网络广播系统软件平台 | 1.实时广播：可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本，实时采播，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性，最多支持30路广播并发。 2.定时广播：服务器根据编制好的任务定时、定点自动播出，支持定时音频/文本/采播广播，可批量创建多时段定时任务，支持一键启用/禁用，支持手动播放定时任务，高可控性和智慧化。 3.节目离线播放：可通过网络远程推送定时广播内容至任务覆盖的终端，实现终端离线自动播放功能。 4.多系统稳定运行：支持多操作系统，包括Windows，Linux，国产麒麟操作系统，兼容性与安全性更高，支持多级管理与系统级无限扩展。 5.TCP/UDP技术，B/S架构;支持多种部署方式，包括公有云，私有云，以及专网部署；支持IPv6网络。 6.首页快捷功能：首页可自定义添加常用功能，一键快速创建广播任务。 7.可视化数据统计：可视化图表展示任务分类和任务数据统计，支持系统任务列表查看和详情页查看，任务信息一目了然。 8.优先级设置：智能管控和设置不同任务类型优先级，可按需灵活设置，系统智能检测任务优先级冲突。 9.自由点播：通过智能语音播控台，实现系统服务器媒体库中节目的任意点播。 10.LED屏幕文本显示：支持接入LED显示屏，平台自定义显示的文本内容，中/高考倒计时，时钟，可调0-6档LED屏幕显示亮度。 11.语音/视频对讲：支持全双工实时对讲，视频对讲，支持多人对讲，会议模式；支持对讲呼叫转移；平台可配置对讲策略。 12.任务强插：可针对指定分区插入临时任务，不影响原有打铃方案在其他分区的正常运行。 13.任务间隔播放：可设置定时任务间隔播放时长，在指定结束时间前循环间隔播放。 14.设备电源远程管控：支持远程重启设备，设备电源强开；16路电源时序管理器，支持远程有序管理设备电源开关机，可设置定时开关机策略。 15.故障实时提醒：设备离线，设备存储空间不足，系统注册状态等信息实时上报，用户可及时查看。 16.主备服务器无缝切换：凭借先进的分布式集群技术与智能负载均衡算法，支持高性能分布式架构，通过多地数据中心协同，可满足跨地域、大容量、高并发需求，确保业务 7×24 小时不间断稳定运行。 17.SIP协议：基于IP网络快速部署，可远程灵活管理控制，兼容性和扩展性佳，音频处理能力强，广播范围广，支持双向互动，系统稳定性高，还具有良好的成本效益。 | 1 | 套
3 | 网络寻呼话筒 | 1.桌面话筒式设计。 2.≥7英寸高清IPS液晶屏，工业级设计，精致美观人性化操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电。支持悬浮式任务图标，可动态显示及任意拖动，方便快捷美观。 3.可与双向终端、寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，支持第三方VOIP设备接入。支持多方SIP通话，群组会议，呼叫转移等。 4.支持一键实现寻呼、广播任意终端功能，可对全区、分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限。也可对点、分区、全区进行广播和文件播放功能, 支持服务器媒体库内容点播，指定终端或分区播放。 5.支持≥6路平行广播（可同时发起多个寻呼任务，每个任务可通过悬浮球的形式缩放），支持同时创建≥30路实时广播; 具备强大的播控能力。 6.支持屏幕UI主题风格切换，支持屏保时间设置，支持熄屏时间设置。 7.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。支持对单个、多个分组和终端进行环境音实况监听，支持分组循环监听，轮巡监听间隔时间灵活可调。 8.支持服务器媒体库内容点播，指定终端或分区播放。 9.具有USB接口，并支持点播或广播U盘的音频文件，将音频文件转播到指定广播终端。 10.具有≥1个10/100MRJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能。 11.内置3W全频扬声器，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能。 12.具有≥1*3.5mm的标准音频接口，可连接耳麦或专用话简。 13.具有≥1路线路输入，支持采播功能，可通过Line in输入接口直接采集外部音频信号进行广播。 14.支持未接来电提醒和快捷回拨功能。 | 1 | 台
4 | 网络报警采集器 | 1.使用高级铝制1U黑色氧化拉丝面板，采用机柜式安装，外观优雅。 2.支持ARP、TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP网络通讯协议。 3.具有≥32路网络报警输入，当有信号输入时，相应通道指示灯亮。 4.≥8路网络报警输出，低电平闭合信号，以便控制其它设备。 5.报警信号具有最高优先权，可以自动强插，系统亦可设备自定议优先级别。 6.具有IP地址复位按钮，当设备IP地址丢失时，可以通过按下复位按钮来恢复初始设置。 7.配合数字网络音频系统使用，消防路数可以进行灵活扩展。 8.可根据不同地点设置不同的警报铃声。 | 1 | 台
5 | 网络功放 | 1.采用2U标准机箱设计，黑色铝合金面板，美观实用。 2.采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间≤1S。 3.产品内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功放的网络延时时间≤30mS。 4.高性能IP网络功放设有≥3路MIC输入，≥2路AUX输入，≥2路LINE输入，≥1路LINE输出，≥3路MIC和≥2路AUX输入均有独立的显性音量调节旋钮，并设有高、低音、默音及总音量大小的显性调节旋钮。 5.高性能IP网络功放前面板设有显性MUTE默音调节旋钮，对应MIC1输入信号与背景音乐信号强切调节。如在正常播放背景音乐时，突然有重要通知文件要播报，可通过前面板显性MUTE默音调节旋钮调节背景音乐的大小，使人声更加清晰，播报完毕后自动恢复原背景音乐信号音量。 6.设备标配≥1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址。 7.设备具有≥1路EMC紧急报警接口，方便本地消防信号接入。 8.设备设有≥3级优先功能，MIC1为最高优先级，EMC为第二优先级，MIC2、MIC3、AUX1、AUX2和网络为第三优先级。 9.设备内置高保真数字功率放大器，输出方式为定压100V、70V或定阻4~16Ω输出，输出功率为≥500W。 10.产品具有过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，设备性能更安全。 11.设备标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45 2.传输速率：10M/100Mbps 3.音频格式：MP3/MP2 4.音频模式：16位立体声CD音质 5.输出频率：20Hz—20KHz 6.采样率：16K~48KHz 7.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：≥90dB 10.线路输入电平：250mV 11.MIC输入灵敏度：10mV 12.线路输出电平、阻抗：775MV、1KΩ 13.触发输入：≥1路短路输入 14.输出方式：≥1路短路输出、DC24V输出 15.工作环境：工作温度:-20℃~+60℃;工作湿度: 10%~90% 16.电源电压：AC220V 50HZ | 1 | 台
6 | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化抽手； 2.≥16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达6KW； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电； 4.≥16路电源插座依次间隔1秒打开/关闭； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出接口；2路消防短路报警触发信号输入接口。 | 1 | 台
7 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线 | 2 | 条
二 | 前端设备
1 | 音柱 | 1.额定功率：10/20W 2.最大功率：40W 3.定压输入：70/100V 4.阻抗：黑：COM 绿：594Ω 白：317Ω 5.灵敏度：95dB±3dB 6.频率响应：100-20KHz 7.扬声器：4"全频×2+高音×1 8.材料：铝合金 | 15 | 只
2 | 安装立杆 | 1.高度：3.5米； 2.材质为镀锌钢管，管径114mm-76mm，白色喷塑烤漆； 3.含立杆基础、地笼、接地桩、顶部30cm避雷针等。 | 1 | 套
三 | 管线辅材
1 | 配线 | RVV2*1.5，防水型 | 716 | m
合计

## 农贸
十一.智慧农贸管理系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 前端部分
1 | 智能网络电子秤 | 一、硬件配置： 1.量程：30kg，分度值：10g 2.准确等级：三级 3.数码显示：高亮红光LED数码显示，4笔订单累计指示，WIFI及网络连接指示灯 4.喇叭: 8 欧 2 瓦；支持语音播报 5.打印：热敏纸 57x50 小管心 6.控制器：双核CPU Xtensa 32-bit LX6双核处理器，主频240Mhz，运输能力最高可达600DMIPS 448Kbyte，520KByte SRAM ， 7.频谱范围：2412-2484Mhz；WIFI802.11支持 b/g/n/d/e/i/k/r（802.11n速度高达150Mbps）A-MPDU和A-MSDU聚合，支持0.4us，防护间隔2.4-2.5Ghz 8.图像输出格式JPEG、BMP、GRAYSCALE；摄像头200W像素，最高可支持1621x1232像素，支持RawRGB，RGB（GRB：4:2:2,RGB565/555/444）,YUV(4:2:2)和YCbCr(4:2:2)输出格式；支持UXGA、SXGA、VGA、QVGA、QQVGA、CIF、QCIF等。支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹、自动黑电平校准。灵敏度：0.6V/Lux-Sec；信噪比：40dB；动态范围：50dB 9.按键：72个可切换上下档PLU快捷键，带有+号键，PLU、改价、累清、取消、菜单、确认、置零、去皮、电子支付、现金结算、会员卡支付按键、4组累计订单功能 10.内存：4M Flash，可存储4000条PLU商品信息，8000条交易记录 11.计价方式：支持称重和计件交易，支持电子支付、现金、会员卡支付方式，同时可以支持4组订单累计 12.电池：环保锂电池8V6AH 13.充电：宽压2A DC9V-12V均可 14.无线网络： WIFI 2.4G频段，支持AP模式（手机配置），支持云端数据传输 15.通讯：1个 WIFI 模块，集成连接市场管理系统、交易语音服务器、拍照图像服务器， 16.网络协议：支持 HTTP通讯 统一采用POST提交，UTF-8编码，MD5加密方式。 17.结构：传感器主板上下分仓结构，防水防虫。 18.电源: 3C 认证 12V3A。 19.防水防尘等级不低于IP66，符合GB/T 4208-2017标准。 二、功能要求： 1.通过静态聚合支付二维码，支付成功后电子秤可以语音播报支付结果。 2.称重防作弊，快捷商品按键35个以上。 3.考虑防水因素，电子秤打印机必须位于立杆上方，电子秤的主板必须位于立杆上方的显示表头内。 4.电子秤上商品名称及价格信息需支持管理后台配置，也需支持商户通过商户APP配置菜品名称单价等信息并同步到电子秤中。 5.需通过无线网络与智能管理平台数据交互，数据交互包含电子秤配置参数、菜品信息的下载同步以及电子秤称重交易数据上传管理平台等。 6.电子秤可生成多笔含交易金额及菜品明细的订单并通过静态支付二维码中展示，消费者可扫描静态支付二维码选择自己的订单进行支付。 | 48 | 台
2 | 摊位（商户）信息公示屏 | 1、屏幕：21.5寸 2、分辨率：1920*1080.亮度250cds，安卓工控板卡(4核，1G DDR,8G存储），解码分辨率：最高支持1080P 3、操作系统：Android 6.0 4、播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式 5、网络支持：以太网、支持WIFI(蓝牙可选)、无线外设扩展 6、视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 7、图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF 8、USB2.0接口：2个标准USB HOST接口（其中一组可选 OTG）、2个USB插座 9、串口：1个串口插座、以太网 1个，10M/100M自适应以太网、TF卡 TF卡 LVDS输出 1个，支持双通道LVDS，最大1080P@60fps，HDMI输出 1个，支持1080P输出 10、音频输出：左右声道输出，内置双通道8R/6W功放 11、RTC实时时钟：支持 12、定时开关机：支持 | 76 | 台
3 | 定制吊架 | 定制，可伸缩型 | 76 | 套
4 | 双目智能客流统计摄像机 | 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯。补光距离：最远可达6 m，红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，最大图像尺寸：2560 × 1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz 调制方式：802.11b：CCK，DSSS，802.11g/n：OFDM 信道带宽：20/40 MHz RS-485：1路RS-485 报警：1 输入(最大支持DC12V)，1 输出(最大支持DC/AC24V 1A) 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.15 A，最大功耗：8.5 W 支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。 支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。 支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。 支持客流检测和统计功能，可分别统计进入、离开的客流数量，并支持在OSD上实时叠加。 | 12 | 台
5 | 支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 | 12 | 个
6 | 触摸查询一体机 | 屏幕尺寸：49英寸 分辨率：1080*1920 屏幕比例：16:9 亮度：300cd/m2 整机寿命 50000 小时 电源输入：AC110~240V 50 /60 HZ 最大消耗功率：≦65W 对比度：5000:1 可视角度：89/89/89/89°（HV） 响应时间：6ms 显示色彩：1.06B(10bit) 操作系统：Android 7.1 CPU：RK3288 四核 主频：1.8GHz 内存：2G DDR3 内置存储器：8G 解码分辨率：1080P 触摸屏：G+F电容触摸 网络：无线 wifi、以太网 接口：2*USB，1*RS232，1*RJ45 定时开关机：支持 透光度：100% 感应时间：3ms 感应精度：±1.5mm 触摸点数：10点触摸 触摸分辨率：4096*4096 通信方式：利用红外线来传输信号 喇叭：2×5W(8Ω) 声音模式：立体声 额定功率：≤50W | 2 | 台
二 | 管理中心部分
1 | 智慧农贸系统 | 系统需采用前后端分离设计，业务清晰，用户体验好，版本迭代迅速。前端采用VUE进行页面搭建，极大减少传统前端技术的页面切换白屏等待，用户体验佳，操作流畅。 1.智慧农贸系统的用户文档、安装与卸载、功能性、易用性、可靠性、中文符合性，达到《GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求。 2.智慧农贸系统具有溯源秤订单及移动商城订单查询、市场基础信息维护、检测管理及溯源台账管理、财务管理、移动商城运营管理、展示屏内容管理、巡检管理、视频监控、市场平面图管理、用户权限管理、日志查看等功能，达到《GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求。 | 1 | 套
2 | 商户管理APP移动端 | 需具备以下功能： 包括通知公告，今日营收、昨日营收、本月营收、本年营收，入场预约、商品采购、商品销售、客户账单，交易订单、商品库存、商品盘点、商品损耗、统计报表、商品管理、供应商管理、客户管理、员工管理、我的订单、商户账单、我的评价、收款播报、意见反馈以及短信验证管理等管理功能模块 | 1 | 套
3 | 智能巡检管理系统（APP） | 1.市场巡检 可以通过二维码定位巡检点的位置，不需要通过RFID卡等方式定位巡检点。巡检人员只需要使用普通安卓或苹果手机下载检APP,不需要额外采购设备使用巡检，在巡检时使用APP扫描巡检二维码，扫描后签到时可以具备拍照上传，文字描述上传。扫描定位时可自动拍照上传等功能。 2. 商户考评 结合市场管理制度，自定义商户考评奖惩项目，巡检人员在日常巡检同时对商户的行为巡查，对违规内容进行扣分并拍照上传，后台管理员根据市场制度自定义商户分值、扣分项及对应分值或保证金，并进行扣分或扣除保证金。 3.报修管理 巡查过程中发现市场内设备出现问题，及时拍照上报处理。 | 1 | 套
4 | 商户信用公示系统 | 1、商户信息展示：商户名称、摊位号、星级、荣誉、照片、营业执照、检测信息、溯源信息、商品指导价、支付二维码； 2、可轮播展示市场推送的宣传通知类的信息。 3、可展示商品指导价，指导价可选择展示市场指导价或者商户指导价。 4、可滚动展示市场内排名前列的商户。 5、可展示商户溯源码，通过扫码可查询对应商户的以上所有信息以及检测溯源明细。 展示的所有信息内容需由智慧农贸管理平台统一管理。 | 1 | 套
5 | 大数据系统+智能发布盒 | 1、对于市场数据的分析：包括、交易额、交易数、交易趋势、检测数、检测合格率、巡检、溯源、商户热度、畅销商品、客流数等内容。 2、农贸预警分析展示农贸预警设置及展示分析：包括指导价格的设置，可展示辖区内所有市场监测异常以及价格波动异常的预警，可手动自定义切换单个市场查看 3、检测信息滚动展示 4、市场指导菜价滚动展示 5、商户奖惩行为滚动展示 6、市场广告宣传信息展示 | 1 | 套
6 | 智慧农贸工作站 | i5-14400 16G512G SSD Wifi 23.8英寸，鼠标+键盘 | 1 | 套
7 | 中心管理服务器 | 2颗10核1.7G~2.5G丨单电源 ¦ ≥ 16G内存 丨 ≥ 2*600G 10K SAS ¦ 2~4个千兆网口 | 1 | 套
三 | 管线辅材
1 | 配线 | RVV3*2.5mm² | 1000 | 米
合计

## 建筑设备运维管理
十二.建筑设备运维管理系统
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 管理中心
1 | 管理工作站 | i5-14400 16G512G SSD Wifi 23.8英寸，鼠标+键盘 | 1 | 套
2 | 中心管理服务器 | 2颗10核1.7G~2.5G丨单电源 ¦ ≥ 16G内存 丨 ≥ 2*600G 10K SAS ¦ 2~4个千兆网口 | 1 | 套
3 | 建筑设备监控管理平台软件 | 1、全中文，指令输入及菜单选择的方式；图形及文字显示；多方面资料的显示； 2、可在显示屏显示或打印出来，并可存放在硬盘内，便于查询；软件程序能在系统内自动运行而不需要操作人员的介入； 3、软件有足够的灵活性，让用户根据现场情况而做出修订； 4、软件主要配置：用户端软件、系统设置工具、管理器、导出应用软件、数据库管理软件等； 5、软件功能：趋势数据分析、汇总报告、界面监控、报警处理、安全机制、程序调试等； 6、每1000条指令执行时间<10ms； 7、模拟量信号从输入到显示的时间<3s； 8、开关量信号从输入到显示的时间<3s； 9、从上位机操作到模拟信号的输出时间<2s； 10、从上位机操作到开关量信号的输出时间<2s； 11、含组态工具，可控100个控制器； 12、具备上位机软件著作权。 | 1 | 套
4 | 能源计量管理平台软件 | 1、基于网页访问的系统平台，支持对水表、电表、气表在内的数据集中采集与分析，对能耗进行细分和统计，形成直观的数据和图表，实现远程抄表功能； 2、提供能源管理大屏：当日/月/年能耗总览，设备数量、在线状态、分类分项能耗占比统计，能耗同比环比情况； 3、提供能源分类分项管理功能，实现用能精细化管理； 4、提供区域管理功能，方便实现对各园区、楼栋、楼层、房间或车间、生产线、重点设备等能耗进行统计； 5、提供部门（租户）管理功能，可实现不同部门（租户）的用能统计； 6、提供支线管理功能，实现水表、电表、气表、能量表，按总分表的物理层级进行管理； 7、提供建筑、楼层能耗监测功能，实时展示当天的能耗数据、环比数据，以表格、趋势图、饼图展示，支持导出Excel； 8、提供按区域、按部门的日、月、年能耗统计分析，支持多时间、分类分项、区域、部门等多维度交叉统计分析，形成直观的表格数据和图表，支持导出Excel； 9、支持能耗用量超限预警、超限报警配置和查询； 10、支持对区域、部门进行用能排行统计； 11、支持断线续传、异常数据校准； 12、支持尖、峰、平、谷与费用统计功能，实现人均、单位能耗统计； 13、支持冷热能量表，统计用冷、用热量； 14、支持报表功能：表具抄表记录报表、表具用能报表、系统能耗报表； 15、支持移动端； 16、提供100个IE访问客户端。 | 1 | 套
二 | 建筑设备监控现场设备
1 | 智能DDC控制器 | 1、支持2个IO扩展模块，自带8UI\6DI\4AO\4DO点位； 2、支持IEC61131-3标准中文图形化编程； 3、1个以太网：10/100Mbps自适应，1个CAN：固定波特率500Kbps，2个RS485：最大115.2kbps； 4、抗电磁干扰性能，全系统满足EMC2级B等要求，满足ISA S71.04定义的G3等级防腐蚀要求； 5、全温区工作，-40℃至80℃正常应用，具有高低温专项检测报告。 6、所投产品须符合欧盟RoHS指令2011/65/eu及附录II修正指令（EU）2015/863的要求。 | 14 | 台
2 | I/O扩展模块 | 1、24VDC±10%，防反接保护； 2、支持信号类型：16路无源开关量输入，光耦隔离，200ms~5000ms可配置滤波，触点断开或负载电阻≥100K。 | 7 | 台
3 | DDC控制箱 | 1.电气成套，符合控制箱体电气成套规范； 2.箱体尺寸：600mm*500mm*200mm,包含箱内成套元器件、标准接线图纸； 3.控制箱（板材厚度不低于1.0），含断路器，变压器及继电器等辅材。 | 7 | 套
4 | DDC控制箱 | 1.电气成套，符合控制箱体电气成套规范； 2.箱体尺寸：800mm*600mm*200mm,包含箱内成套元器件、标准接线图纸； 3.控制箱（板材厚度不低于1.2），含断路器，变压器及继电器等辅材。 | 7 | 套
5 | 室内一氧化碳传感器 | 1、供电：24VDC 2、量程：0～500ppm 3、精度：≤±15ppm（50~100ppm） 4、信号输出：0～10V 5、防护等级：IP30 | 4 | 个
6 | 多功能空气质量探测器 | 1、供电：24VDC 2、检测参数：CO2，甲醛，温湿度，TVOC，PM2.5/10 3、量程：CO2:0～5000PPM；甲醛：0～1mg/m³；温度：-40℃～100℃；湿度：0～99%RH；TVOC：1～5mg/m³；颗粒物：0～500μg/m³; 4、精度：CO2:＜±5% FS；甲醛：＜±5% FS；温度：±0.5℃；湿度：±3%RH；TVOC：＜±10% FS；颗粒物：＜±10%。 5、信号输出：RS485 6、防护等级：IP30 | 8 | 块
7 | 液位开关 | 1、信号输出：干触点 2、防护等级：IP68 3、引线长度：3m 4、工作温度：-10～60℃ | 20 | 套
8 | 电梯通讯接口 | 1.参数集成及协议开发； 2.基于MODBUS RTU/TCP，BACNET IP/MSTP，OPC等标准协议； 2.含接口硬件设备及配套控制箱。 | 1 | 套
9 | 室外泛光照明通讯接口 | 1.参数集成及协议开发； 2.基于MODBUS RTU/TCP，BACNET IP/MSTP，OPC等标准协议； 2.含接口硬件设备及配套控制箱。 | 1 | 套
三 | 智能照明设备
1 | 协议网关 | 1、供电电源：24VDC 2、处理器240MHz、程序容量1MB 3、接口：1个10/100Mbps自适应以太网网口；2个RS485串口；2个CAN总线通讯口（单口可连接IO模块16个） 4、支持协议：RCP，CANopen，Modbus RTU/TCP，自有串口协议 5、支持IEC61131-3标准图形化编程；梯形图（LD）、结构化文本（ST）、功能块图（FBD） | 4 | 台
2 | 总线电源 | 输入 AC 220V±15%，输出DC 24V±5% 40W | 4 | 个
3 | 照明网关箱 | 1.电气成套，符合控制箱体电气成套规范； 2.箱体尺寸：600mm*500mm*200mm,包含箱内成套元器件、标准接线图纸； 3.控制箱（板材厚度不低于1.0），含断路器，变压器及继电器等辅材。 | 4 | 套
4 | 六路照明模块 | 1、6路继电器输出，具备开关状态反馈功能； 2、阻性负载20A，感性负载16A，容性负载10A； 3、支持设备在-20℃至60℃工作环境应用，满足2级B等抗电磁干扰，满足最大20A的过流能力，实现大功率设备的控制功能。 | 4 | 台
5 | 八路照明模块 | 1、8路继电器输出，具备开关状态反馈功能； 2、阻性负载20A，感性负载16A，容性负载10A； 3、支持设备在-20℃至60℃工作环境应用，满足2级B等抗电磁干扰； 4.满足最大20A的过流能力，实现大功率设备的控制功能。 | 7 | 台
四 | 能源计量管理设备
1 | 数据管理器 | 1、处理器四核A53，主频为1.5GHz，内置1GB DDR3； 2、2路10M/100M自适应工业以太网，标准RJ45接口； 3、4路RS485通讯端口（2路RS232通讯端口复用），内置ESD保护，全隔离保护设计； 4、支持AES/DES/3DES/XTS加解密，MD5/SHA/HMAC/RSA/ECC； 5、支持128台600个采集点的数据采集，支持同时与4个服务器连接和通信的功能； 6、支持协议包括DLT_645 2007（电表协议），MODBUS RTU协议，IND_CJT188_2004（水表）、MODBUS TCP协议、非标热量表（自定义解析格式）。 | 7 | 台
2 | 能耗采集箱 | 1.电气成套，符合控制箱体电气成套规范； 2.箱体尺寸：600mm*500mm*200mm,包含箱内成套元器件、标准接线图纸； 3.控制箱（板材厚度不低于1.0），含断路器，变压器及继电器等辅材。 | 7 | 套
四 | 管线辅材
1 | 配线 | RVV3*1.5，DDC箱体电源线 | 250 | 米
2 | 配线 | KNX2*2*0.8，智能照明通讯总线 | 378 | 米
3 | 配线 | RVSP2*1.0，电梯通讯接口用 | 573 | 米
4 | 配线 | RVSP2*1.0，泛光照明通讯接口用 | 100 | 米
5 | 配线 | RVVSP2*1.0，智能照明模块用 | 46 | 米
6 | 配线 | RVVP4*1.0，CO传感器用 | 164 | 米
7 | 配线 | RVSP2*1.0，空气质量探测器用 | 252 | 米
8 | 配线 | RVV2*1.0，液位开关用 | 870 | 米
9 | 配线 | ZR-RVV8*1.0，补风机用 | 120 | 米
10 | 配线 | ZR-RVV4*1.0，排污泵用 | 1155 | 米
11 | 配线 | ZR-RVV6*1.0，SHBF用 | 20 | 米
12 | 配线 | RVSP2*1.0，能耗用 | 1948 | 米
13 | 配线 | RVV2*1.0，能耗用 | 1467 | 米
14 | 配线 | RVV3*1.5，能耗用 | 35 | 米
合计

## 布线
十三.结构化综合布线系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 办公网
工作区子系统
1 | 单孔网络面板 | 1.符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式。 2.采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 3.自带电脑、电话标识，提高系统维护的灵活性。方便管理。 | 2 | 个
2 | 双孔网络面板 | 1.符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式。 2.采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 3.自带电脑、电话标识，提高系统维护的灵活性。 | 74 | 个
3 | 水晶头 | 1.性能符合ANSI/TIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 、YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT RoHS directive 2002/95/EC compliant等规范。 2.采用磷青铜+镀金，镀金厚度高达50μ(inch)。 | 17 | 个
4 | 六类非屏蔽网络模块 | 1.性能符合ANSI/TIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 、YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT RoHS directive 2002/95/EC compliant等规范。 2.采用180度免打模式，支持主流的110卡接方式。 3.采用异形针结构设计，能够使水晶头接触不在一个平面上,从而保证最好的近端串扰。 4.支持至少750次以上的重复插拔，IDC打线支持200次以上的重复打线。 5.采用主流的RJ接口，与主流面板、配线架等兼容。 6.采用优质聚碳酸酯 （PC）高级防火工程塑料，符合 UL94V-2标准。 7.金针镀金厚度不得少于50μ(inch) 。 8.支持23~26AWG线规。 | 150 | 个
5 | 2米六类网络跳线 | 1.2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 2.性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 3.多股软线缆规格：24AWG/7，需100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定。 4.护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 5.支持多种颜色选择，方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 167 | 根
水平子系统
1 | 六类非屏蔽网线 | 1.性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 6 类标准以及 ISO/IEC11801Class E 等级。 2.提供250MHz带宽，最大可以扩展到550MHz。 3.结构：采用十字骨架。 4.导体：采用23AWG线规。 5.绝缘材料：HDPE。护套材料：PVC。 6.最大承受拉力：11Kg。 7.最大可以支持90米通过FLUKE永久链路测试。 8.提供 1～305m 线缆长度标记。 | 8297 | 米
管理子系统
1 | 24口网络配线架 | 1.性能符合ANSI/TIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 、YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT RoHS directive 2002/95/EC compliant等规范。 2.采用前拉式模组设计，便于安装及后期维护。 3.自带理线背架，采用免扎带设计。 4.采用可打印可更换标识，符合 TIA／EIA-606 标准,端口信息管理方便。 5.金针镀金厚度不得少于50μ(inch) 。IDC端子采用整体镀锡。 | 7 | 个
2 | 理线架 | 1.冷轧钢板一次成型，静电喷涂。 2.适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3.方便跳线整理 4.圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 7 | 个
3 | 2米六类网络跳线 | 1.2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 2.性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 3.多股软线缆规格：24AWG/7，需100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定。 4.护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 5.支持多种颜色选择，方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 167 | 根
4 | 2米LC-LC万兆单模双工光纤跳线 | 1.规格：9/125单模双芯光纤跳线 2.适用于耦合器与光纤模块的连接 3.高回波反射损耗，低插入损耗； 4.在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB 5.符合YD/T1272.1(LC)标准 6.长度：2m 7.接头类型：LC-LC | 6 | 根
5 | 理线架 | 1.冷轧钢板一次成型，静电喷涂。 2.适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3.方便跳线整理 4.圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 6 | 个
6 | 8口光纤配线架 | 1.黑色钢体材质，外壳喷塑,金属外盖，便于保护光纤避免尘土和其它损害 2.耦合器面板固定扣安装,适用于桌面光纤的端接; 3.适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。 | 1 | 个
7 | 4口光纤配线架 | 1.黑色钢体材质，外壳喷塑,金属外盖，便于保护光纤避免尘土和其它损害 2.耦合器面板固定扣安装,适用于桌面光纤的端接; 3.适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。 | 7 | 个
7 | 理线架 | 1.冷轧钢板一次成型，静电喷涂。 2.适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3.方便跳线整理 4.圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 1 | 个
8 | LC双工耦合器 | 1.同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2.采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3.低插入损耗。良好的接插能力。 4.典型插入损耗为-0.3db； 5.设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点。 | 6 | 个
9 | 万兆单模LC尾纤 | 1.规格：9/125单模单芯光纤尾纤 2.符合YD/T 1258.4标准； 3.提供长度1.5米； 4.接头类型：LC 5.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 6.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 7.最小反射损耗：20 dB 8.最大回损：-50 dB 9.直径选择：2.0mm/0.9mm | 40 | 根
10 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 40 | 芯
11 | 42U网络机柜 | 1.19英寸标准机架式机柜，符合GB/T3047.2标准，尺寸600*600*2000MM； 2.全部采用优质冷轧钢板，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电； 3.采用前玻后网设计，具备旋把门锁，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固。 | 1 | 套
12 | PDU | 机架式8路PDU单元 16A输入，10A输出，万用口 | 1 | 只
13 | 多媒体信息箱 | 380*280*90 | 1 | 套
垂直干线子系统
1 | 室内单模12芯光缆 | 1.OS2单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准； 2.LSZH护套 3.最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm； 4.短暂拉升力（N)≤1500；长期拉升力（N)≤600； 5.短暂压扁力（N)≤1000；长期压扁力（N)≤300； 6.动态最小弯曲半径（D)≥20，静态最小弯曲半径（D)≥10； 7.衰减系数1310nm≤0.38dB/km，1550nm≤0.23dB/km,温度附加衰减≤0.2dB/km。 | 142 | 米
2 | 室内单模4芯光缆 | 1.OS2单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准； 2.LSZH护套 3.最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm； 4.短暂拉升力（N)≤1500；长期拉升力（N)≤600； 5.短暂压扁力（N)≤1000；长期压扁力（N)≤300； 6.动态最小弯曲半径（D)≥20，静态最小弯曲半径（D)≥10； 7.衰减系数1310nm≤0.38dB/km，1550nm≤0.23dB/km,温度附加衰减≤0.2dB/km。 | 761 | 米
设备间子系统
1 | 24口光纤配线架 | 1.黑色钢体材质，外壳喷塑,金属外盖，便于保护光纤避免尘土和其它损害 2.耦合器面板固定扣安装,适用于桌面光纤的端接; 3.适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。 | 1 | 个
2 | 理线架 | 1.冷轧钢板一次成型，静电喷涂。 2.适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3.方便跳线整理 4.圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 1 | 个
3 | LC双工耦合器 | 1.同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2.采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3.低插入损耗。良好的接插能力。 4.典型插入损耗为-0.3db； 5.设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点。 | 20 | 个
4 | 万兆单模LC尾纤 | 1.规格：9/125单模单芯光纤尾纤 2.符合YD/T 1258.4标准； 3.提供长度1.5米； 4.接头类型：LC 5.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 6.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 7.最小反射损耗：20 dB 8.最大回损：-50 dB 9.直径选择：2.0mm/0.9mm | 40 | 根
5 | 2米LC-LC万兆单模双工光纤跳线 | 1.规格：9/125单模双芯光纤跳线 2.适用于耦合器与光纤模块的连接 3.高回波反射损耗，低插入损耗； 4.在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB 5.符合YD/T1272.1(LC)标准 6.长度：2m 7.接头类型：LC-LC | 6 | 根
6 | 2米六类网络跳线 | 1.2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 2.性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 3.多股软线缆规格：24AWG/7，需100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定。 4.护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 5.支持多种颜色选择，方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 4 | 根
7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 40 | 芯
二 | 设备网
工作区子系统
1 | 水晶头 | 1.性能符合ANSI/TIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 、YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT RoHS directive 2002/95/EC compliant等规范。 2.采用磷青铜+镀金，镀金厚度高达50μ(inch)。 | 550 | 个
2 | 单孔网络面板-信息发布 | 1.符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式。 2.采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 3.自带电脑、电话标识，提高系统维护的灵活性。方便管理。 | 8 | 个
3 | 双孔网络地插-信息发布 | 采用全铜设计 | 4 | 个
3 | 双孔网络面板 | 1.符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式。 2.采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 3.自带电脑、电话标识，提高系统维护的灵活性。方便管理。 | 11 | 个
4 | 六类非屏蔽网络模块 | 1.性能符合ANSI/TIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 、YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT RoHS directive 2002/95/EC compliant等规范。 2.采用180度免打模式，支持主流的110卡接方式。 3.采用异形针结构设计，能够使水晶头接触不在一个平面上,从而保证最好的近端串扰。 4.支持至少750次以上的重复插拔，IDC打线支持200次以上的重复打线。 5.采用主流的RJ接口，与主流面板、配线架等兼容。 6.采用优质聚碳酸酯 （PC）高级防火工程塑料，符合 UL94V-2标准。 7.金针镀金厚度不得少于50μ(inch) 。 8.支持23~26AWG线规。 | 34 | 个
水平子系统
1 | 六类非屏蔽网线 | 1.性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 6 类标准以及 ISO/IEC11801Class E 等级。 2.提供250MHz带宽，最大可以扩展到550MHz。 3.结构：采用十字骨架。 4.导体：采用23AWG线规。 5.绝缘材料：HDPE。护套材料：PVC。 6.最大承受拉力：11Kg。 7.最大可以支持90米通过FLUKE永久链路测试。 8.提供 1～305m 线缆长度标记。 | 24853 | 米
2 | 六类非屏蔽防水网线 | 1.产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 2.在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽； 3.支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议； 4.骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 5.线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm； 6.护套材料：PE 7.最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：-10至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 | 3038 | 米
管理子系统
1 | 24口网络配线架 | 1.性能符合ANSI/TIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 、YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT RoHS directive 2002/95/EC compliant等规范。 2.采用前拉式模组设计，便于安装及后期维护。 3.自带理线背架，采用免扎带设计。 4.采用可打印可更换标识，符合 TIA／EIA-606 标准,端口信息管理方便。 5.金针镀金厚度不得少于50μ(inch) 。IDC端子采用整体镀锡。 | 22 | 个
2 | 理线架 | 1.冷轧钢板一次成型，静电喷涂。 2.适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3.方便跳线整理 4.圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 22 | 个
3 | 2米网络跳线 | 1.2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 2.性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 3.多股软线缆规格：24AWG/7，需100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定。 4.护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 5.支持多种颜色选择，方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 427 | 根
4 | 8口光纤配线架 | 1.黑色钢体材质，外壳喷塑,金属外盖，便于保护光纤避免尘土和其它损害 2.耦合器面板固定扣安装,适用于桌面光纤的端接; 3.适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。 | 7 | 个
5 | 4口光纤配线架 | 1.黑色钢体材质，外壳喷塑,金属外盖，便于保护光纤避免尘土和其它损害 2.耦合器面板固定扣安装,适用于桌面光纤的端接; 3.适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。 | 8 | 个
6 | 理线架 | 1.冷轧钢板一次成型，静电喷涂。 2.适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3.方便跳线整理 4.圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 7 | 个
7 | LC双工耦合器 | 1.同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2.采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3.低插入损耗。良好的接插能力。 4.典型插入损耗为-0.3db； 5.设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点。 | 58 | 个
8 | 万兆单模LC尾纤 | 1.规格：9/125单模单芯光纤尾纤 2.符合YD/T 1258.4标准； 3.提供长度1.5米； 4.接头类型：LC 5.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 6.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 7.最小反射损耗：20 dB 8.最大回损：-50 dB 9.直径选择：2.0mm/0.9mm | 116 | 根
9 | 2米LC-LC万兆单模双工光纤跳线 | 1.规格：9/125单模双芯光纤跳线 2.适用于耦合器与光纤模块的连接 3.高回波反射损耗，低插入损耗； 4.在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB 5.符合YD/T1272.1(LC)标准 6.长度：2m 7.接头类型：LC-LC | 30 | 根
10 | 理线架 | 1.冷轧钢板一次成型，静电喷涂。 2.适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3.方便跳线整理 4.圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 30 | 个
11 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 116 | 芯
12 | 42U网络机柜 | 1.19英寸标准机架式机柜，符合GB/T3047.2标准，尺寸600*600*2000MM； 2.全部采用优质冷轧钢板，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电； 3.采用前玻后网设计，具备旋把门锁，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固。 | 6 | 套
13 | PDU | 机架式8路PDU单元 16A输入，10A输出，万用口 | 7 | 只
14 | 插线板 | 总控6位1.8米 | 8 | 只
15 | 室外防水弱电箱 | 明装，防水304不锈钢材质，500*600*200mm | 4 | 套
16 | 室外防水弱电箱基础 | 砌块/红砖+水泥抹灰，高出周围地面100mm | 4 | 套
17 | 室内壁挂箱 | 明装，304不锈钢材质，500*600*200mm | 4 | 套
垂直干线子系统
1 | 室内4芯单模光缆 | 1.OS2单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准； 2.LSZH护套 3.最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm； 4.短暂拉升力（N)≤1500；长期拉升力（N)≤600； 5.短暂压扁力（N)≤1000；长期压扁力（N)≤300； 6.动态最小弯曲半径（D)≥20，静态最小弯曲半径（D)≥10； 7.衰减系数1310nm≤0.38dB/km，1550nm≤0.23dB/km,温度附加衰减≤0.2dB/km。 | 267 | 米
2 | 室内12芯单模光缆 | 1.OS2单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准； 2.LSZH护套 3.最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm； 4.短暂拉升力（N)≤1500；长期拉升力（N)≤600； 5.短暂压扁力（N)≤1000；长期压扁力（N)≤300； 6.动态最小弯曲半径（D)≥20，静态最小弯曲半径（D)≥10； 7.衰减系数1310nm≤0.38dB/km，1550nm≤0.23dB/km,温度附加衰减≤0.2dB/km。 | 817 | 米
3 | 室外4芯铠装单模光缆 | 1.OS2单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准； 2.中心束管式 3.最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm； 4.短暂拉升力（N)≤1500；长期拉升力（N)≤600； 5.短暂压扁力（N)≤1000；长期压扁力（N)≤300； 6.动态最小弯曲半径（D)≥20，静态最小弯曲半径（D)≥10； 7.衰减系数1310nm≤0.38dB/km，1550nm≤0.23dB/km,温度附加衰减≤0.2dB/km。 | 691 | 米
设备间子系统
1 | 48口光纤配线架 | 1.黑色钢体材质，外壳喷塑,金属外盖，便于保护光纤避免尘土和其它损害 2.耦合器面板固定扣安装,适用于桌面光纤的端接; 3.适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。 | 2 | 个
2 | 理线架 | 1.冷轧钢板一次成型，静电喷涂。 2.适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3.方便跳线整理 4.圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 2 | 个
3 | LC双工耦合器 | 1.同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2.采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3.低插入损耗。良好的接插能力。 4.典型插入损耗为-0.3db； 5.设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点。 | 58 | 个
4 | 万兆单模LC尾纤 | 1.规格：9/125单模单芯光纤尾纤 2.符合YD/T 1258.4标准； 3.提供长度1.5米； 4.接头类型：LC 5.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 6.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 7.最小反射损耗：20 dB 8.最大回损：-50 dB 9.直径选择：2.0mm/0.9mm | 116 | 根
5 | 2米LC-LC万兆单模双工光纤跳线 | 1.规格：9/125单模双芯光纤跳线 2.适用于耦合器与光纤模块的连接 3.高回波反射损耗，低插入损耗； 4.在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB 5.符合YD/T1272.1(LC)标准 6.长度：2m 7.接头类型：LC-LC | 31 | 根
6 | 2米六类网络跳线 | 1.2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 2.性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 3.多股软线缆规格：24AWG/7，需100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定。 4.护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 5.支持多种颜色选择，方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 25 | 根
7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 116 | 芯
8 | 服务器机柜600*1000*2000 | 1.19英寸标准机架式机柜，符合GB/T3047.2标准，尺寸600*1000*2000MM； 2.全部采用优质冷轧钢板，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电； 3.采用前玻后网设计，具备旋把门锁，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固。 | 2 | 台
9 | PDU | 机架式8路PDU单元 16A输入，10A输出，万用口 | 4 | 套
10 | 工业连结器 | 16A三孔工业连接器，含公头和母头 | 4 | 套
合计

## 网络
十四.计算机网络系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
办公网
1 | 办公网核心交换机 | 1、设备固化千兆电口≥32个，千兆SFP光口≥16个（非COMBO口，不接受光电转换模块），万兆SFP+光口≥4个,USB配置接口≥1，Console配置口≥1，业务扩展插槽≥1个； 2、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥576Mpps； 3、模块化冗余电源设计，配置双电源，支持电源模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行。不接受RPS电源方式； 4、支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持STP/RSTP/MSTP； 5、支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP、BGP4+、OSPF、OSPFv3等动态路由协议； 6、支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持IPV4/IPV6双栈功能； 7、支持HVST横向虚拟化功能，支持≥16台设备间进行虚拟化部署。支持MVST纵向虚拟化功能，支持128个子节点，子节点支持单机和堆叠设备； 8、支持MAC绑定，ACL，流分类，QOS，支持抗大流量攻击，支持抗Ping Flood攻击，支持抗SYN Flood攻击，支持畸形包过滤； 9、支持CPU保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护； 10、支持OSPFv2、OSPFv3、RIPv2、RIPng、ISISv4、ISISv6、BGP、BGP4+协议的国密安全认证功能、生成树协议国密安全认证功能、SSH国密安全认证功能； 11、为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，支持SDN控制器的统一管理，支持通过SDN控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 12、支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换； 13、支持VXLAN L2转发功能； 14、为减少设备运维的难度，要求设备支持包括使用U盘，DHCP，LLDP等方式进行开局； 15、为提高网络终端管理的便捷性，要求支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等； 16、为确保网络的安全性，要求设备支持终端脆弱性扫描功能； 17、支持Console口登录管理、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示； 18、支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS。 | 1 | 台
2 | 万兆光模块 | 万兆光模块，光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6 | 只
3 | 上网行为管理 | 1、设备支持≥8个千兆电+≥2个千兆光口，1T硬盘，配置3年应用特征库、病毒库授权 2、IAC最大吞吐量≥2.4Gbps，每秒新建连接数≥2.2万,并发连接速率≥240万； 3、支持NAT66，NAT64，NAT46，支持ARP攻击防护 4、支持内置电信、联通、移动、教育网ISP地址段信息，支持基于ISP地址表动态选路 5、应用特征不少于7000个；支持应用特征库在线升级，支持移动互联网特征库 6、支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断，支持时间戳、UA识别、应用特征、 Flash Cookie 、微信长连接的检测方式； 7、内置IPS特征库，支持8000+条预定于入侵攻击特征； 8、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、SAM认证、APP认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支支持通过小程序获取手机号； 9、内置短信认证平台对接，短信平台包括但不限于亿美软通、凌凯、一信通、佳诺、阿里云、梦网科技、移动云MAS、诺尔、银泰定制短信、融合云信、名传无线、君隆科技、东软平台、玄武科技等短信平台以及HTTP、SOAP通用短信网关等短信服务； 10、支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果. 11、系统支持防病毒功能，支持zip、gz、bz等压缩文件的病毒查杀，最大解压层数的设置范围：5-20；病毒库不低于400万。 12、支持PING、TCP、DNS方式进行接口、域名、IP地址连通性和时延探测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示的名单。 | 1 | 台
4 | 硬盘 | 机械硬盘(无分区)_MPSec-HD-1T(RoHS)_WD10SPZX,2.5寸,1T,5400转,6Gb/s,128M缓存,7mm厚，注意必须和主机一起同时下单 | 1 | 块
5 | 授权 | 上网行为管理网关授权软件，应用特征库1年期升级授权 | 3 | 项
6 | 授权 | 上网行为管理网关授权软件，病毒库1年期升级授权 | 3 | 项
7 | 防火墙 | 1、支持8个千兆电+2个千兆光口,支持1个console口和1个USB口，标准机架式设备 2、防火墙最大吞吐量≥2Gbps，每秒新建连接数≥1.8万,并发连接速率≥100万；支持IPsec VPN和SSL VPN，实配IPSec VPN隧道数≥16路，SSL VPN用户接入数≥16路。 3、支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、静态多播路由、动态多播路由以及路由监控。 4、支持应用特征库，防火墙默认的标准库数量超过6900；能够检测并阻断Web访问、在线聊天、P2P下载、网络游戏、网络视频、网络炒股等各种网络应用。支持对应用软件更新的控制，包括windows系统更新、360安全卫士更新、360杀毒更新、360软件下载更新、驱动精灵更新、瑞星软件更新以及卡巴斯基杀毒等软件的更新。支持对代理软件，翻墙工具的识别和管控。 5、支持应用特征库，防火墙默认的标准库数量超过6900；能够检测并阻断Web访问、在线聊天、P2P下载、网络游戏、网络视频、网络炒股等各种网络应用。 6、支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万. 7、支持SSL VPN，支持使用SSL VPN客户端与防火墙建立SSL VPN加密隧道，支持对远程用户进行单因子认证（口令认证或证书认证），或双因子认证（证书认证+口令认证）。口令认证支持本地认证服务器，也支持第三方认证服务器；支持USB-key证书。 8、支持漏洞防护功能 9、配置应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御多合一特征库升级3年期授权。 | 1 | 台
8 | 应用识别特征库升级服务 | 应用识别特征库升级服务，AV，IPS，fw | 1 | 项
9 | 24口接入交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，标准1U设备； 2、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥168Mpps； 3、支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，ACL，风暴抑制，支持用户访问控制； 4、支持默认路由、静态三层路由协议； 5、支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗； 6、为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能； 7、支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络； 8、支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能； 9、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理； 10、为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPOOE Plus（PPPOE+）技术； 11、支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持通过云平台实现：远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能； 12、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能。 | 5 | 台
10 | 24口POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，支持POE/POE+，整机POE输出功率≥370W，标准1U设备； 2、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥168Mpps； 3、支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，ACL，风暴抑制，支持用户访问控制； 4、支持默认路由、静态三层路由协议； 5、支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗； 6、为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能； 7、支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络； 8、支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能； 9、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理； 10、为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPOOE Plus（PPPOE+）技术； 11、支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持通过云平台实现：远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能； 12、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能。 | 1 | 台
11 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6 | 只
12 | 无线网络控制器 | 1、金属外壳，接口要求固化10/100/1000M电接口≥12，支持PoE输出接口≥8，整机POE最大输出功率110W。 2、支持基本IPv6，要求设备支持带宽≥1000M； 3、网关模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥64个，最大带机人数≥200人；旁挂模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥128个； 4、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，支持AP逃生； 5、QoS支持基于AP的带宽限速，支持基于WLAN的带宽限速，支持无线终端的Qos控制（实现终端带宽限速），支持接口带宽和用户带宽限制； 6、支持主备AC模式,支持多WAN上行，支持多WAN负载均衡、最大可用5个WAN口，互联网线路检测、一线多拨，支持IPsec VPN； 7、用户认证，支持WPA PSK、WPA2 PSK认证，支持内置和外置portal认证，支持智能自动漫游技术无需终端重新认证，支持用户免认证，认证支持外置Radius认证，支持短信认证，可直接对接第三方短信平台，AP有线接口支持802.1X或portal认证以及端口禁用，内置portal支持页面定制以及可选择免密wifi。 8、为保障漫游质量，支持终端漫游引导功能，支持配置邻居信息更新周期、关联抑制时间配置，引导后解关联配置，实现终端漫游质量提升功能； 9、支持应用/URL 识别与控制。支持ACL 访问控制。支持针对内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等。支持应用审计、入侵防御检测（单包攻击、FlOOD攻击、URPF攻击等常规攻击手段检测）、IPv4/IPV6攻击黑名单。支持接口流量过滤，WAN口默认禁ping。 10、支持用户管理，支持基于SSID的二层隔离，支持基于AP用户数限制和基于SSID用户数限制，支持基于接入用户数的射频间负载均衡和用户弱信号下线，可查看用户协商速率、认证结果、在线时间、wifi协商模式和禁止用户接入；支持多SSID，支持隐藏SSID； 11、射频管理，支持手动设置发射功率、自动设置工作信道和雷达规避 12、设备管理，设备支持零配置开局，支持配置向导；支持云管平台管理，可实现设备远程管理、设备远程升级，设备告警通知等功能，支持微信小程序、APP管理。 | 1 | 台
13 | 增强型无线控制器license授权函 | 增强型无线控制器license授权函 | 1 | 项
14 | 吸顶AP | 1、吸顶式设备,≥1个10/100/1000Base-T以太网口，支持802.11a/b/g/n/ac/ax标准，整机速率≥2976Mbps。 2、支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于SSID的用户数限制；支持基于射频卡的用户数限制，支持弱信号下线和禁止接入。 3、支持多种安全功能，支持用户二层隔离（同AP同SSID），支持基于AP、SSID、终端QoS带宽控制策略，支持基于全局和SSID的黑名单，支持AP逃生。 4、支持IPv6基本协议,支持静态IP地址或DHCP获取，支持VLAN透传，能同时透传tag和untag报文。 5、支持多SSID，支持隐藏SSID，可基于SSID进行用户VLAN的划分，支持每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，最大支持SSID数量≥32个； 6、支持Web管理，AP设备应支持软件版本升级功能，可通过本地和远程进行。 7、AP支持云管平台管理，可通过云管平台进行设备重启、升级等操作。 | 17 | 个
设备网
1 | 设备网核心交换机 | 1、业务槽位≥4个，主控槽位≥2个。电源槽位数≥2个，支持1+1冗余电源。为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，高度≤5U； 2、要求设备主控卡、业务板卡、风扇、电源等全部支持热插拔，支持主、备电源的切换，主、备系统处理器的切换； 3、交换容量≥51.2Tbps/224Tbps，包转发率≥39600Mpps，MAC≥128K。 4、支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP、OSPF、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议； 5、支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持MPLS基本功能MPLS L3 VPN。支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持IPV4/IPV6双栈功能； 6、支持≥16台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,支持≥128台设备虚拟成一台设备； 7、支持生成树协议国密认证，SSH国密安全认证、RIP（RIPv2 和 RIPng）、OSPF（OSPFv2 和 OSPFv3）、ISIS（ISISv4 和 ISISv6）、BGP（BGP和 BGP4+）协议支持国密算法加密，支持配置文件国密算法加密； 8、为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持OpenFlow 1.3，Netconf 功能等功能； 9、为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，支持SDN控制器的统一管理； 10、支持二层TRILL、三层TRILL；VXLAN二层网关、三层网关等相管功能； 12、支持SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP、EEP等管理方式。 13、为最大化利用业务槽位，节省槽位空间和后期扩容成本，设备应支持高密接口卡，要求单槽位可提供的业务接口个数≥52个。 14、支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS； 16、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能； 17、提供工信部要求电信设备进网许可证； 18、完成配置要求：完整主机，双主控、双电源、风扇、≥24个千兆光口、≥24个千兆电口、≥4个万兆光口 | 1 | 台
2 | 主控交换模块 | 主控交换模块 | 2 | 个
3 | 24端口千兆以太网光接口模块 | 以太网交换机业务卡，24个10/100/1000M电接口，24个千兆SFP光接口，4个万兆SFP+光接口 | 1 | 个
4 | 交流电源 | AD500M-HS0F，500W交流电源 | 2 | 个
5 | 防火墙 | 1、支持8个千兆电+2个千兆光口,支持1个console口和1个USB口，标准机架式设备 2、防火墙最大吞吐量≥1Gbps，每秒新建连接数≥1.8万,并发连接速率≥70万；支持IPsec VPN和SSL VPN，实配IPSec VPN隧道数≥16路，实配SSL VPN用户接入数≥16路； 3、设备支持透明、路由、混合、旁路、虚拟线路五种工作模式，支持旁路模式； 4、支持常见的国内应用如微信、QQ、新浪微博等，国际应用如Google、Facebook、Twitter等，工业应用协议Modbus、IEC60870-5-101、IEC60870-5-102、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、S7Comm、PMU等； 5、支持端口镜像功能，支持DDNS服务； 6、VPN用户登录支持双因子认证，包括动态口令、硬件特征码认证手段； 7、支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择源目的端口、数据长度；包含、等于、不等于、大于、小于等多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序； 8、提供用户账号防暴力破解功能，可根据同用户或同IP设置防护阈值及锁定时间； 9、内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于1000条； 10、支持每IP，每用户限速，支持9种Qos通道优先级调整支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置。 11、预定义20种文件类型，如.exe、.com、.doc、.docx、.pdf等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等 12、内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类。 | 1 | 台
6 | 万兆光模块 | 万兆光模块，光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 32 | 只
7 | 24口接入交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，标准1U设备； 2、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥168Mpps； 3、支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，ACL，风暴抑制，支持用户访问控制； 4、支持默认路由、静态三层路由协议； 5、支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗； 6、为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能； 7、支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络； 8、支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能； 9、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理； 10、为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPOOE Plus（PPPOE+）技术； 11、支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持通过云平台实现：远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能； 12、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能。 | 14 | 台
8 | 24口POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，支持POE/POE+，整机POE输出功率≥370W，标准1U设备； 2、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥168Mpps 3、支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，ACL，风暴抑制，支持用户访问控制； 4、支持默认路由、静态三层路由协议； 5、支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗； 6、为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能； 7、支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络； 8、支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能； 9、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理； 10、为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPOOE Plus（PPPOE+）技术； 11、支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持通过云平台实现：远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能； 12、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能。 | 17 | 台
9 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 32 | 只
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 管网
十五.综合管网
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一 | 室内部分
1 | 镀锌桥架 | 200*100，壁厚≥1.2mm，含吊筋、横担等配件。其余均满足国标要求 | 1346 | 米
2 | 配管 | JDG20，含吊筋等配件 | 7099 | 米
3 | 配管 | JDG25，含吊筋等配件 | 15 | 米
4 | 配管 | 金属软管，φ20 | 700 | 米
5 | 86盒 | 86mm*86mm | 700 | 个
二 | 室外部分
1 | 配管 | PVC110管，管内径≥100mm，壁厚≥3.2mm。其余均满足国标要求 | 1068 | 米
2 | 配管 | PE20管，管内径≥20mm，壁厚≥2.0mm。其余均满足国标要求 | 261 | 米
3 | 配管 | PE25管，管内径≥25mm，壁厚≥2.0mm。其余均满足国标要求 | 32 | m
4 | 手井 | 600*600*600。水泥，设置排水孔，孔径50，接至附近雨水井 | 18 | 个
5 | 手井 | 1000*1000*1000。水泥，设置排水孔，孔径50，接至附近雨水井 | 1 | 个
6 | 管沟土方 | 1.管外径:100~110mm 2.挖沟深度:0.7-1m 3.回填要求:夯填 | 534 | 米
7 | 管沟土方 | 1.管外径:20-32mm 2.挖沟深度:0.5-0.7m 3.回填要求:夯填 | 90 | 米
合计