锦汇科技园锅炉房运维项目

分散采购询价公告

启东创谷科技园区运营管理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就锦汇科技园锅炉房运维项目进行询价采购。

一、服务内容

根据《燃气蒸汽锅炉具体维保内容》、《燃烧器及温控系统维护保养方案》、《锅炉本体以及辅机设备保养检查表》、《燃烧器年度检查表》内容实施项目。提供锅炉房日常运行水处理维护保养等服及人员管理、锅炉日常维护保养、故障维修、零配件更换、水处理维护保养等服务、包括但不限于燃烧器、压力表、阀门等年度检查服务、年度燃烧器检测、锅炉能效检测、锅炉环保检测及锅炉校验工作，确保锅炉24小时正常安全运行(具体详见采购内容及要求)。

二、投标供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定资格要求：

①供应商具有合法的营业执照，并能提供相应服务。

②拟派司炉锅炉操作人员资质要求（2名）:1名具有司炉工操作证、1名具有司炉工操作证及水处理工程师证，以上人员工作经验满5年。

③近两年内维修、保养锅炉的案例（以合同为准）。

三、商务部分要求：

1.质量要求：

①按照国家锅炉安全技术规程托管运营锅炉，并定期做锅炉维保、燃烧器、压力表、阀门等年度检查服务、锅炉安全检查及做好相关档案记录，符合国家及地方市场监管局要求。

②服务必须满足采购方正常运营的需要。为保证服务质量，投标单位须为专业维护服务单位，且更换的配件须为原装配件；

③必须按期进行例行的维护，在故障发生时必须在10分钟内到达现场。如发现维保不能及时到位、投拆等，酌情扣维保金。

④人员在维保行为与维保工程结束时要经过采购方确认。

⑤对维保的工作做好记录，内容为：维保原因，解决方法等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

⑥全力维护好现有的设备，如的确需要更换大件须双方确认服务。

⑦维修、维护所需各类工具均由中标单位提供

2.服务周期：一年。一年后如双方均有意愿可续签一年。

3.项目地点：锦汇科技园内。

4.履约保证金：

①本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、转账、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②履约保证金在供应商完成项目全部服务后由采购单位返还。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

④采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

5.其它约定事项：

①供应商必须在合同生效后一周内接管所有工作，逾期产生的一切后果由中标人承担。

②供应商有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训。

③供应商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目。

④司炉人员具备熟练操作锅炉的能力，做好日常巡检；包括启停锅炉，遇到超压，缺水等紧急状况知道如何处理，具有良好的心理素质与责任心，其中一位司炉人员需同时持有水处理工程师证，做好日常水质化验工作（法规要求），确保锅炉24小时正常安全运行。

⑤供应商有责任配合园区上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

⑥供应商须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

⑦采购人不接受投标方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由供应商承担。

⑧知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

采购内容及要求、燃烧器及温控系统维护保养方案、锅炉本体以及辅机设备保养检查表详见附件。

四、报价说明：

1.本次项目最高限价为人民币 31 万元，报价超过限价作废标处理。

2.询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括但不限于人工费、零配件的更换费、调查费、报检费、劳务费、交通费、咨询费、会务费、差旅费、通讯费、管理费、资料收集、耗材使用费、技术服务、设备器材、食宿、利润、税金、保险等与此有关的一切费用。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整，由此产生的相关风险由供应商自行承担。

询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东创谷科技园区运营管理有限公司

采购联系人：林哲文

联系电话：0513-69961334

采购代理机构：南通东洲工程项目管理有限公司

联 系 人：朱倩

联系电话：0513-83302829

五、报价文件构成

（1）营业执照复印件；

（2）法人代表人授权委托书（附件一）；

（3）法人身份证复印件；

（4）具有司炉工操作证人员一名，提供证书复印件及单位聘用合同；

（5）具有司炉工操作证及水处理工程师证人员一名，提供证书复印件及单位聘用合同；

（6）近两年内维修、保养锅炉的案例，并提供合同复印件；

（7）报价承诺书（附件二）；

（8）报价表（附件三）；

（10）参加政府采购无违法记录书面声明（附件四）；

（11）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件五）（供应商根据真实情况按照评审标准中的要求进行填写；如供应商不符合条件的不用填写）；

（12）未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单;

有其他情况需要说明的，可附页说明。所有复印件均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（复印件加盖投标人公章），否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

六、开标时间及地点：

- 报价文件请于2024年10月17日上午9点00分前密封送至江苏锦汇集团2206室（启东市林洋路500号）并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。并于2024年10月17日上午9点00分开标。

七、投标保证金要求：

根据省财政厅要求，免收报价保证金。

八、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市人民政府网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

①询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

②成交供应商须在中标通知书发出后三天内签订合同，否则取消中标资格。

③成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购人将取消其成交资格。

④成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购人将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

九、成交原则：

1.符合采购需求且总价最低者成交。

2.若总报价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

十、付款方式：

维保服务费按季度支付，每季度支付合同价款的20%，自接管项目之日起维保满1个季度且验收合格后开始支付，下一季度第一个月10日前支付上一季度的维保款，一年运维期满且无质量问题后一个月内，付清余款。

十一、政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

启东创谷科技园区运营管理有限公司

2024年10月12日

附：

采购内容及要求

一、每月定期巡查项目

（一）燃料供应管路检查：

1.燃气阀组检查；

2.燃气管路气密性检查;

3.点火燃气管路气密性检查；

4.检查燃料管路是否通畅。

（二）检查各仪表：

1.水位表冲洗；

2.压力表弯管冲洗；

3.安全阀试验。

（三）检查燃烧器：

1.火焰检测器（ 电眼）；

2.检查燃烧火焰是否正常；

3.检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常；

（四）检查进水系统：

1.检查进水管路运行情况；

2.水泵是否达到额 定扬程和流量；

3.止回阀工作是否正常，做好水质化验、炉水化验。

二、季度维护项目

除上述月度检查项目外另加检测项目：

（一）电器部分：

1.线路是否有松动、老化、失灵；

2.检查电器元件是否可靠、过载；

3.电器保护装置是否正常。

（二）软水箱停用时打开低阀排放泥渣。

（三）检测锅炉再点联锁装置：

1.低水位保护；

2.超压保护；

3.熄火保护；

4.排烟温度超高保护。

（四）质烟检测：包括烟气成分分析及尾烟温度检测，检查燃烧是否正常工作。清洗锅炉本体及燃烧器外表清洗。

三、年度大保项目

（一）本体主机部分：

1.全面检查烟管、前后烟箱、炉膛部分及燃烧室是否有集灰；

2.全面检查阀门、人孔等检查孔的密封完好程度，并及时更换有缺陷的密封垫；

3.全面检测的整定仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整定。定期做好安全阀和仪表校验工作。

（二）燃烧器部分：全面清理燃烧器点火装置、电机及叶轮系统，对 风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。

（三）控制部分：检修及检测电器元件、检查控制线路，清理控制箱 集灰，每个控制点进行检测。

（四）给水系统：全面清理软水箱，检查给水泵自动进水及扬程，检查止回阀阀芯等。

燃烧器及温控系统维护保养方案

一、维护保养要求

(一)燃气燃烧器维护保养要求

1.检查、调整位置合理，检查老电极有无结碳现象；

2.电磁阀有无泄漏和堵塞；

3.点火变压器及高压导线等有无损坏；

4.燃烧器风门控制合理、运转灵活；

5.稳焰盘无结焦和堵塞情况；

6.管路气过滤网是否堵塞，否则清理；

7.火焰检测器无结碳或被火焰熔、烧坏现象；

8.燃气管路无泄露；

9.维保后的烟气检测。

(二)电柜及仪表维护保养要求

1.检修电柜内部及电气元件；

2.保证各报警装置及各保护连锁装置正常；

3.更换老化电路；

4.检查接地是否可靠。

二、保养服务报告

(一)燃气燃烧器保养服务报告

1.燃烧器维护保养内容记录（检查内容√ )

| 1.风压检测管清洗： | □ 清洗 □ 未清洗 |
| --- | --- |
| 2.点火电极清洗： | □ 清洗 □ 未清洗 |
| 3.旋风盘清洗： | □ 清洗 □ 未清洗 |
| 4.燃料气球阀密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 5.燃料气过滤器密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 6.燃料气稳压阀密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 7.燃料气点火电磁阀密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 8.管路附件连接处密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 9.燃气低压开关检测： | □ 正常 □ 异常 |
| 10.燃气检漏检测： | □ 正常 □ 异常 |
| 11.风压开关检测： | □ 正常 □ 异常 |
| 12.供气压力检测（稳压阀前）： | □ 正常 □ 异常 |
| 13.燃气压力检测（稳压阀后）： | □ 正常 □ 异常 |
| 14.其他保养内容补充： |  |

2.燃烧器维护保养前后运行状态

| 维护保养后燃烧器试运行状态 | □ 正常 □ 异常 |
| --- | --- |

3.维护保养后燃烧器运行参数记录

| 1.稳压阀前供气压力： |  |
| --- | --- |
| 2.稳压阀减压后压力： |  |
| 3.燃料气低压检测开关设定： |  |
| 4.风压检测开关设定： |  |
| 5.风门关闭位置设定值 |  |
| 6.燃气点火位置设定值： |  |
| 7.燃气大负荷设定值： |  |

(二)电气控制系统检修服务报告

1.电气控制系统检修内容记录（检查内容√ )

| 1.燃烧器的控制及运行指示 | □工作正常 □工作异常 |
| --- | --- |
| 2.燃料气压力低报警、报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 3.超温报警、报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 4.报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 5.燃烧器故障报警、报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 6.燃气检漏控制及报警、报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 7.燃烧器燃气运行选择及运行指示 | □工作正常 □工作异常 |
| 8.燃烧器的电气控制及各运行状态指示 | □工作正常 □工作异常 |
| 9.锅炉温度调节燃烧负荷 | □工作正常 □工作异常 |
| 10.电气控制系统其它控制功能 | □工作正常 □工作异常 |
| 11.电气控制线路接线端子有无松动、锈蚀 | □有 □无 |
| 12.维保后烟气检测（前后数据见下表） |  |

| 维保前后烟气检测对比一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 40%负荷 | 60%负荷 | 90%负荷 |
| 初始 O2(%) |  |  |  |
| 调整后 O2（%） |  |  |  |
| 初始 CO（mg/m3） |  |  |  |
| 调整后CO（mg/m3） |  |  |  |
| 初始 NOX(mg/m3) |  |  |  |
| 调整后 NOX(mg/m3) |  |  |  |
| 调整前后状况说明 |  |  |  |

锅炉本体以及辅机设备保养检查表

| 1 | 水处理设备 | □工作正常 □工作异常 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 给水泵（油泵） | □工作正常 □工作异常 |
| 3 | 给水水质 | □工作正常 □工作异常 |
| 4 | 安全阀 | □工作正常 □工作异常 |
| 5 | 人孔、手孔 | □工作正常 □工作异常 |
| 6 | 止回阀 | □工作正常 □工作异常 |
| 7 | 压力表 | □工作正常 □工作异常 |
| 8 | 液位计 | □工作正常 □工作异常 |
| 9 | 烟箱密封 | □工作正常 □工作异常 |
| 10 | 内胆（水垢） | □有 □无 |
| 11 | 炉膛积灰积碳 | □有 □无 |
| 备注： |  |  |

燃烧器年度检查表

| 服务类型 | 燃烧器年度检查 |  | 检查单号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查服务单位 |  |  | 燃烧器类型 |  |  |
| 燃烧器型号 |  | 燃烧器编号 |  | 检查日期 |  |
| 燃烧器使用单位 |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |
| 检查类型 | 检查部位及内容 |  | 检查基准 | 检查结果 | 备注 |
|  | 燃烧机马达、叶轮 |  | 声音无异常、洁净 |  |  |
|  | 燃油喷咀、气喷枪、稳焰盘 |  | 清洁、无磨损、无结炭 |  |  |
|  | 点火棒及高压 导 线 |  | 洁净、接线牢固无破损 |  |  |
|  | 火焰监视器、离子棒 |  | 表面洁净、动作正常 |  |  |
|  | 燃气电磁阀组 |  | 动作正常、无泄漏 |  |  |
|  | 点火变压器 |  | 接线良好、动作稳定 |  |  |
|  | 负荷控制器 |  | 设定正确、动作准确 |  |  |
|  | 燃烧状况 |  | 火焰正常、排烟状态良好 |  |  |
|  | 风压、气压开关 |  | 动作正确 |  |  |
|  | 燃烧器管是否密封 |  | 燃气测漏仪检测无泄漏 |  |  |
|  | 前吹扫时间 |  | 吹扫时间达到标准 |  |  |
|  | 后吹扫时间 |  | 吹扫时间达到标准 |  |  |
| 燃料供应系统清理，调整运 行 | 燃油、燃气过滤器 |  | 清洁、无泄漏 |  |  |
|  | 燃气减压阀 |  | 动作正常 |  |  |
|  | 管路、各阀件 |  | 无泄露 |  |  |
|  | 燃油油泵 |  | 声音无异常、无泄漏 |  |  |
| 检查单位意见： |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字： |  |  | 使用单位签字盖章： |  |  |
| 检查单位盖章： |  |  |  |  |  |

考核细则

| 甲方： 乙方： 考核时间： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核要点 |  | 满分 | 扣分依据 | 扣分 |
| 值班管理（30分） | 按合同要求合理配置人员，人员持证上岗。 |  | 4 | 不符合要求，每人扣1分。 |  |
|  | 统一着装，佩戴工号牌上岗。 |  | 2 | 一项不符扣1分 |  |
|  | 熟悉自己的岗位职责，熟悉各设备的性能及具体位置。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 严格按照排班表值班，不擅自调班，不迟到早退，不得擅自离开值班岗位或进行与工作无关的其他活动。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 严格按照机组的操作规程进行作业，按照要求定时巡检，发现故障和隐患及时处理并汇报。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 运行记录完整规范，交接班记录完整规范，台账清晰。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 按要求定期召开班组会议、业务学习和安全分析会，记录完整规范。 |  | 6 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 建立来访登记，严禁不相关人员进入锅炉房 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 锅炉房干净、整洁，无杂物，严禁烟火，严禁堆放易燃、易爆等危化品。 |  | 2 | 一项不符扣1分 |  |
| 维保管理 （30分） | 每月下旬提供本月工作总结和下月工作计划，按计划开展工作，未完成的工作提供情况说明。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 按合同要求对系统进行定期保养，同时提供系统的保养报告。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 设备正常运行，设备维修时挂有相关警示标识。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 司炉工每班定期检测燃气管道情况，并留有相关记录。 |  | 4 | 不符合要求，扣4分 |  |
|  | 做好系统设备和相关安全附件的定期检验工作（安全阀和压力表送检和拆装），并留有相关安全阀和压力表更换记录。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 文明施工，工完场清，保持周围环境的干净整洁。 |  | 3 | 不符合要求，扣3分 |  |
|  | 定期进行清灰除尘。 |  | 3 | 不符合要求，扣3分 |  |
| 维修管理 （10分） | 接报修后10分钟内赶到现场处理故障 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 乙方现场若不能及时修复，需做好应急处理，耐心向科室、病区做好解释并报告相关人员。 |  | 5 | 如有投诉，一次扣5 分。 |  |
| 安全管理 （20分） | 制定相应的安全应急预案，每季度至少组织1次应急演练，有演练记录，应急演练结束后，有总结，有持续性改进措施。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 对重大、突发事件有详细记录（发生时间、问题、原因、过程、处理人员签字、上报情况）。对重大事件有分析、讨论、反馈、改进措施、总结。台账详细、清晰。 |  | 4 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 各类应急救援物品和系统设备及安全附件在检验有效期内。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 人员知晓消防安全设施的位置及使用，定期检查消防器材，熟悉安全逃生的线路。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 安全保障有序、到位，无安全事故。 |  | 5 | 有安全事故发生扣5分。 |  |
| 其他 （10分） | 服从甲方安排的与维保项目相关的其他任务。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 配合甲方做好各项检查工作 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |
| 注：90分以上为合格分，89-80分，低于90分的部分每降低1分扣除当季维保费用500元； 79-65分，低于90分的部分每降低1分扣除当季维保费用1000元；65分以下视情况严重扣除当季维保费用5%，如连续两个季度得分65分以下，甲方有权单方面终止合同。 |  |  |  |  |  |
| 甲方（签名）： |  | 乙方（签名）： |  |  |  |

锦汇科技园锅炉房运维项目

服务合同

采购人（以下称甲方）：启东创谷科技园区运营管理有限公司

承包人（以下称乙方）：

签订时间:2024年   月   日

采购人（以下称甲方）：启东创谷科技园区运营管理有限公司

承包人（以下称乙方）：

签订时间:2024年   月   日

启东创谷科技园区运营管理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就锦汇科技园锅炉房运维项目进行询价采购，经过评委的严格审核评定，确定供方为本次成交乙方。现就本次供货事宜订立如下合同：

第一条 采购内容

一、项目名称：锦汇科技园锅炉房运维项目

二、服务内容：根据《燃气蒸汽锅炉具体维保内容》、《燃烧器及温控系统维护保养方案》、《锅炉本体以及辅机设备保养检查表》、《燃烧器年度检查表》内容实施项目。提供锅炉房日常运行水处理维护保养等服及人员管理、锅炉日常维护保养、故障维修、零配件更换、水处理维护保养等服务、包括但不限于燃烧器、压力表、阀门等年度检查服务、年度燃烧器检测、锅炉能效检测、锅炉环保检测及锅炉校验工作，确保锅炉24小时正常安全运行。(详见附件采购内容及要求)

三、商务部分要求：

1、质量要求：

①按照国家锅炉安全技术规程托管运营锅炉，并定期做锅炉维保、燃烧器、压力表、阀门等年度检查服务、锅炉安全检查及做好相关档案记录，符合国家及地方市场监管局要求。

②服务必须满足采购方正常运营的需要。为保证服务质量，乙方须为专业维护服务单位，且更换的配件须为原装配件；

③必须按期进行例行的维护，在故障发生时必须在10分钟内到达现场。如发现维保不能及时到位、投拆等，酌情扣维保金。

④人员在维保行为与维保工程结束时要经过采购方确认。

⑤对维保的工作做好记录，内容为：维保原因，解决方法等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

⑥全力维护好现有的设备，如的确需要更换大件须双方确认服务。

⑦维修、维护所需各类工具均由乙方提供。

2、服务周期：一年。一年后如双方均有意愿可续签一年。

3、项目地点：锦汇科技园内。

4、其它约定事项：

①乙方必须在合同生效后一周内接管所有工作，逾期产生的一切后果由乙方承担。

②乙方有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训。

③乙方须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目。

④司炉人员具备熟练操作锅炉的能力，做好日常巡检；包括启停锅炉，遇到超压，缺水等紧急状况知道如何处理，具有良好的心理素质与责任心，其中一位司炉人员需同时持有水处理工程师证，做好日常水质化验工作（法规要求），确保锅炉24小时正常安全运行。

⑤乙方有责任配合园区上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

⑥乙方须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由乙方全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

⑦甲方不接受投标方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因乙方违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由乙方承担。

⑧知识产权：乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

采购内容及要求、燃烧器及温控系统维护保养方案、锅炉本体以及辅机设备保养检查表详见附件。

四、合同价及付款方式

1、合同价：         元（小写），人民币               （大写）。

2、付款方式：维保服务费按季度支付，每季度支付合同价款的20%，自接管项目之日起维保满1个季度且验收合格后开始支付，下一季度第一个月10日前支付上一季度的维保款，一年运维期满且无质量问题后一个月内，付清余款。

3、合同价包括但不限于人工费、零配件的更换费、调查费、报检费、劳务费、交通费、咨询费、会务费、差旅费、通讯费、管理费、资料收集、耗材使用费、技术服务、设备器材、食宿、利润、税金、保险等与此有关的一切费用。除双方另有约定外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。

4、合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整，由此产生的相关风险由乙方自行承担。

五、履约保证金

1、履约保证金为项目成交价的10%（     元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、转账、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、乙方在供应商完成项目全部服务后由甲方返还。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分甲方另外补齐。

④甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

六、双方的权利和义务

甲方权利义务：

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

乙方权利义务：

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同相关的所有必须的文件、资料。

3、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

七、不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

八、违约责任

1、若乙方逾期达成任何阶段性目标、逾期安装调试、逾期开始或完成任何一次验收、逾期开始或者完成运行或者正式运行、逾期提供运维服务或逾期完成其他任何一项有期限要求的义务时，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于合同总金额【0.5】%的违约金。逾期达到或超过【20】日的，甲方有权随时单方解除本合同。

2、乙方违反本合同约定的，甲方有权解除本合同。

3、乙方擅自将本协议的任何部分转让给任何第三方或委托第三方履行的，甲方有权随时单方解除本合同。

4、除本合同另有约定外，任何一方违反本合同的任何条款，或不承担或不及时、充分地承担本合同项下其应承担的义务即构成违约行为，守约方有权以书面通知要求违约方纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。若违约方在收到守约方关于其违约行为的上述通知后7个工作日内未纠正其违约行为，守约方有权在发出书面通知后提前解除本合同。

5、 除本合同另有约定外，在违约事实发生以后，经守约方的合理及客观的判断，该等违约事实已造成守约方签署本合同的目的实现从根本上成为不可能，则守约方有权在做出书面通知情况下提前解除本合同。

6、乙方提前解除本合同或者本合同因乙方原因被解除的，乙方应立即退还甲方已经支付的全部款项，并按合同总额【20】%支付违约金。违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的实际损失。

7、本协议所称之甲方损失，包括但不限于给甲方造成的任何直接和/或间接的、有形和/或无形的、财产和/或非财产的损失（包括但不限于甲方支付的合同价款，合理的预期可得利益损失，甲方为处理此等纠纷所支出的诉讼/仲裁费、律师费、保全费、保全保险费、公证费等）。

8、 甲方有权从应付乙方的任何款项中，扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等。

九、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：

2、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

十、合同生效及其他

1、本合同由甲、乙双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

签订日期：

附：

采购内容及要求

一、每月定期巡查项目

（一）燃料供应管路检查：

1.燃气阀组检查；

2.燃气管路气密性检查;

3.点火燃气管路气密性检查；

4.检查燃料管路是否通畅。

（二）检查各仪表：

1.水位表冲洗；

2.压力表弯管冲洗；

3.安全阀试验。

（三）检查燃烧器：

1.火焰检测器（ 电眼）；

2.检查燃烧火焰是否正常；

3.检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常；

（四）检查进水系统：

1.检查进水管路运行情况；

2.水泵是否达到额 定扬程和流量；

3.止回阀工作是否正常，做好水质化验、炉水化验。

二、季度维护项目

除上述月度检查项目外另加检测项目：

（一）电器部分：

1.线路是否有松动、老化、失灵；

2.检查电器元件是否可靠、过载；

3.电器保护装置是否正常。

（二）软水箱停用时打开低阀排放泥渣。

（三）检测锅炉再点联锁装置：

1.低水位保护；

2.超压保护；

3.熄火保护；

4.排烟温度超高保护。

（四）质烟检测：包括烟气成分分析及尾烟温度检测，检查燃烧是否正常工作。清洗锅炉本体及燃烧器外表清洗。

三、年度大保项目

（一）本体主机部分：

1.全面检查烟管、前后烟箱、炉膛部分及燃烧室是否有集灰；

2.全面检查阀门、人孔等检查孔的密封完好程度，并及时更换有缺陷的密封垫；

3.全面检测的整定仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整定。定期做好安全阀和仪表校验工作。

（二）燃烧器部分：全面清理燃烧器点火装置、电机及叶轮系统，对 风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。

（三）控制部分：检修及检测电器元件、检查控制线路，清理控制箱 集灰，每个控制点进行检测。

（四）给水系统：全面清理软水箱，检查给水泵自动进水及扬程，检查止回阀阀芯等。

燃烧器及温控系统维护保养方案

一、维护保养要求

(一)燃气燃烧器维护保养要求

1.检查、调整位置合理，检查老电极有无结碳现象；

2.电磁阀有无泄漏和堵塞；

3.点火变压器及高压导线等有无损坏；

4.燃烧器风门控制合理、运转灵活；

5.稳焰盘无结焦和堵塞情况；

6.管路气过滤网是否堵塞，否则清理；

7.火焰检测器无结碳或被火焰熔、烧坏现象；

8.燃气管路无泄露；

9.维保后的烟气检测。

(二)电柜及仪表维护保养要求

1.检修电柜内部及电气元件；

2.保证各报警装置及各保护连锁装置正常；

3.更换老化电路；

4.检查接地是否可靠。

二、保养服务报告

(一)燃气燃烧器保养服务报告

1.燃烧器维护保养内容记录（检查内容√ )

| 1.风压检测管清洗： | □ 清洗 □ 未清洗 |
| --- | --- |
| 2.点火电极清洗： | □ 清洗 □ 未清洗 |
| 3.旋风盘清洗： | □ 清洗 □ 未清洗 |
| 4.燃料气球阀密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 5.燃料气过滤器密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 6.燃料气稳压阀密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 7.燃料气点火电磁阀密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 8.管路附件连接处密封性能检查： | □ 泄露 □ 无泄露 |
| 9.燃气低压开关检测： | □ 正常 □ 异常 |
| 10.燃气检漏检测： | □ 正常 □ 异常 |
| 11.风压开关检测： | □ 正常 □ 异常 |
| 12.供气压力检测（稳压阀前）： | □ 正常 □ 异常 |
| 13.燃气压力检测（稳压阀后）： | □ 正常 □ 异常 |
| 14.其他保养内容补充： |  |

2.燃烧器维护保养前后运行状态

| 维护保养后燃烧器试运行状态 | □ 正常 □ 异常 |
| --- | --- |

3.维护保养后燃烧器运行参数记录

| 1.稳压阀前供气压力： |  |
| --- | --- |
| 2.稳压阀减压后压力： |  |
| 3.燃料气低压检测开关设定： |  |
| 4.风压检测开关设定： |  |
| 5.风门关闭位置设定值 |  |
| 6.燃气点火位置设定值： |  |
| 7.燃气大负荷设定值： |  |

(二)电气控制系统检修服务报告

1.电气控制系统检修内容记录（检查内容√ )

| 1.燃烧器的控制及运行指示 | □工作正常 □工作异常 |
| --- | --- |
| 2.燃料气压力低报警、报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 3.超温报警、报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 4.报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 5.燃烧器故障报警、报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 6.燃气检漏控制及报警、报警指示、连锁停机 | □工作正常 □工作异常 |
| 7.燃烧器燃气运行选择及运行指示 | □工作正常 □工作异常 |
| 8.燃烧器的电气控制及各运行状态指示 | □工作正常 □工作异常 |
| 9.锅炉温度调节燃烧负荷 | □工作正常 □工作异常 |
| 10.电气控制系统其它控制功能 | □工作正常 □工作异常 |
| 11.电气控制线路接线端子有无松动、锈蚀 | □有 □无 |
| 12.维保后烟气检测（前后数据见下表） |  |

| 维保前后烟气检测对比一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 40%负荷 | 60%负荷 | 90%负荷 |
| 初始 O2(%) |  |  |  |
| 调整后 O2（%） |  |  |  |
| 初始 CO（mg/m3） |  |  |  |
| 调整后CO（mg/m3） |  |  |  |
| 初始 NOX(mg/m3) |  |  |  |
| 调整后 NOX(mg/m3) |  |  |  |
| 调整前后状况说明 |  |  |  |

锅炉本体以及辅机设备保养检查表

| 1 | 水处理设备 | □工作正常 □工作异常 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 给水泵（油泵） | □工作正常 □工作异常 |
| 3 | 给水水质 | □工作正常 □工作异常 |
| 4 | 安全阀 | □工作正常 □工作异常 |
| 5 | 人孔、手孔 | □工作正常 □工作异常 |
| 6 | 止回阀 | □工作正常 □工作异常 |
| 7 | 压力表 | □工作正常 □工作异常 |
| 8 | 液位计 | □工作正常 □工作异常 |
| 9 | 烟箱密封 | □工作正常 □工作异常 |
| 10 | 内胆（水垢） | □有 □无 |
| 11 | 炉膛积灰积碳 | □有 □无 |
| 备注： |  |  |

燃烧器年度检查表

| 服务类型 | 燃烧器年度检查 |  | 检查单号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查服务单位 |  |  | 燃烧器类型 |  |  |
| 燃烧器型号 |  | 燃烧器编号 |  | 检查日期 |  |
| 燃烧器使用单位 |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |
| 检查类型 | 检查部位及内容 |  | 检查基准 | 检查结果 | 备注 |
|  | 燃烧机马达、叶轮 |  | 声音无异常、洁净 |  |  |
|  | 燃油喷咀、气喷枪、稳焰盘 |  | 清洁、无磨损、无结炭 |  |  |
|  | 点火棒及高压 导 线 |  | 洁净、接线牢固无破损 |  |  |
|  | 火焰监视器、离子棒 |  | 表面洁净、动作正常 |  |  |
|  | 燃气电磁阀组 |  | 动作正常、无泄漏 |  |  |
|  | 点火变压器 |  | 接线良好、动作稳定 |  |  |
|  | 负荷控制器 |  | 设定正确、动作准确 |  |  |
|  | 燃烧状况 |  | 火焰正常、排烟状态良好 |  |  |
|  | 风压、气压开关 |  | 动作正确 |  |  |
|  | 燃烧器管是否密封 |  | 燃气测漏仪检测无泄漏 |  |  |
|  | 前吹扫时间 |  | 吹扫时间达到标准 |  |  |
|  | 后吹扫时间 |  | 吹扫时间达到标准 |  |  |
| 燃料供应系统清理，调整运 行 | 燃油、燃气过滤器 |  | 清洁、无泄漏 |  |  |
|  | 燃气减压阀 |  | 动作正常 |  |  |
|  | 管路、各阀件 |  | 无泄露 |  |  |
|  | 燃油油泵 |  | 声音无异常、无泄漏 |  |  |
| 检查单位意见： |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字： |  |  | 使用单位签字盖章： |  |  |
| 检查单位盖章： |  |  |  |  |  |

考核细则

| 甲方： 乙方： 考核时间： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核要点 |  | 满分 | 扣分依据 | 扣分 |
| 值班管理（30分） | 按合同要求合理配置人员，人员持证上岗。 |  | 4 | 不符合要求，每人扣1分。 |  |
|  | 统一着装，佩戴工号牌上岗。 |  | 2 | 一项不符扣1分 |  |
|  | 熟悉自己的岗位职责，熟悉各设备的性能及具体位置。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 严格按照排班表值班，不擅自调班，不迟到早退，不得擅自离开值班岗位或进行与工作无关的其他活动。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 严格按照机组的操作规程进行作业，按照要求定时巡检，发现故障和隐患及时处理并汇报。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 运行记录完整规范，交接班记录完整规范，台账清晰。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 按要求定期召开班组会议、业务学习和安全分析会，记录完整规范。 |  | 6 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 建立来访登记，严禁不相关人员进入锅炉房 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 锅炉房干净、整洁，无杂物，严禁烟火，严禁堆放易燃、易爆等危化品。 |  | 2 | 一项不符扣1分 |  |
| 维保管理 （30分） | 每月下旬提供本月工作总结和下月工作计划，按计划开展工作，未完成的工作提供情况说明。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 按合同要求对系统进行定期保养，同时提供系统的保养报告。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 设备正常运行，设备维修时挂有相关警示标识。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 司炉工每班定期检测燃气管道情况，并留有相关记录。 |  | 4 | 不符合要求，扣4分 |  |
|  | 做好系统设备和相关安全附件的定期检验工作（安全阀和压力表送检和拆装），并留有相关安全阀和压力表更换记录。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 文明施工，工完场清，保持周围环境的干净整洁。 |  | 3 | 不符合要求，扣3分 |  |
|  | 定期进行清灰除尘。 |  | 3 | 不符合要求，扣3分 |  |
| 维修管理 （10分） | 接报修后10分钟内赶到现场处理故障 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 乙方现场若不能及时修复，需做好应急处理，耐心向科室、病区做好解释并报告相关人员。 |  | 5 | 如有投诉，一次扣5 分。 |  |
| 安全管理 （20分） | 制定相应的安全应急预案，每季度至少组织1次应急演练，有演练记录，应急演练结束后，有总结，有持续性改进措施。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 对重大、突发事件有详细记录（发生时间、问题、原因、过程、处理人员签字、上报情况）。对重大事件有分析、讨论、反馈、改进措施、总结。台账详细、清晰。 |  | 4 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 各类应急救援物品和系统设备及安全附件在检验有效期内。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 人员知晓消防安全设施的位置及使用，定期检查消防器材，熟悉安全逃生的线路。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 安全保障有序、到位，无安全事故。 |  | 5 | 有安全事故发生扣5分。 |  |
| 其他 （10分） | 服从甲方安排的与维保项目相关的其他任务。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 配合甲方做好各项检查工作 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |
| 注：90分以上为合格分，89-80分，低于90分的部分每降低1分扣除当季维保费用500元； 79-65分，低于90分的部分每降低1分扣除当季维保费用1000元；65分以下视情况严重扣除当季维保费用5%，如连续两个季度得分65分以下，甲方有权单方面终止合同。 |  |  |  |  |  |
| 甲方（签名）： |  | 乙方（签名）： |  |  |  |

投标文件格式

附件一：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东创谷科技园区运营管理有限公司：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                          特授权          代表我公司全权办理针对锦汇科技园锅炉房运维项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                    　                                                                                   年     月    日

附件二：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东创谷科技园区运营管理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加锦汇科技园锅炉房运维项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件三：

报 价 明 细 表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锦汇科技园锅炉房运维项目 | 大写： 小写：￥ | 一年 |  |
| 备注：1.投标报价包括但不限于人工费、零配件的更换费、调查费、报检费、劳务费、交通费、咨询费、会务费、差旅费、通讯费、管理费、资料收集、耗材使用费、技术服务、设备器材、食宿、利润、税金（6%）、保险等与此有关的一切费用。 2.本表报价须为打印并加盖公章，手写无效。 |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

附件四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：   年  月  日

附件五：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

#### 监狱和戒毒企业证明材料（格式自拟）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。