## 汇总表
启东市启晟写字楼智能化采购项目询价汇总表
序号 | 系统名称 | 报价（元） | 备注
1 | 综合布线系统
2 | 计算机网络系统
3 | LED屏系统
4 | 会议系统
5 | 视频监控系统
6 | 一卡通系统
7 | 报警系统
8 | 电子巡更系统
9 | 机房工程
10 | 综合管网系统
合计
10 | 备注 | 价格包含设备材料费，搬运费、安装费、调试费、运行、技术服务支持（平台建设）、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、与总包单位的配合费、税金等为完成该项目所需的所有费用。
报价单位（加盖公章）： 联系人： 电话：

## 市场询价报价单
启东市启晟写字楼智能化采购项目市场询价报价单明细表
综合布线系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元含税） | 合价（元含税）
一、工作区子系统
1 | 单孔面板 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.86型单口配置，白色，双层结构，螺丝孔不外露 2.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 3.两侧弧线设计，美观大方 4.滑盖式防尘盖，方便易用 | 只 | 851
2 | 双孔面板 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.86型双口配置，白色，双层结构，螺丝孔不外露 2.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 3.两侧弧线设计，美观大方 4.滑盖式防尘盖，方便易用 | 只 | 1885
3 | 三口地插 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.弹起式三口结构，铜质，黄色 2.兼容非屏蔽及屏蔽RJ45模块 3.120×120mm，下拆结构，方便换装功能件 4.可选用螺纹压线端子，适合6mm2以下任何导线 | 只 | 58
4 | 六类模块 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.物理带宽≥250MHz，白色 2.外壳体及IDC座采用进口PC材料，防火等级UL94V-0 3.打线部分设有保护盖，印有T568A/B打线色标 4.金针及卡线端子材质磷青铜，镀软镍、雾锡 5.接触点镀金50μ，极大降低衰减程度 6.兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件 7.插拔次数≥750次，打线次数≥200次 | 个 | 4795
5 | 六类非屏蔽跳线（3m) | 恩普特、匠森、凯图 | 1.带宽≥250MHz，兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件 2.采用7股软线，跳线柔韧性良好 3.长度3米，有多种颜色可选，PVC外护套 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 根 | 1400
6 | 六类水晶头 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.塑胶壳：聚碳酸脂,UL-94V-0 2.颜色：透明，或者其他颜色亦可 3.金片：铜合金 4.导体：适合多股线&单股线，24AWG~26AWG 5.镀金厚度：50u" 6.拉力测试：≥20磅 7.次数测试：≥200次 8.采用四上四下结构 | 个 | 700
7 | 86底盒 | 国产优质 | PVC材质，86mm*86mm | 个 | 2794
8 | 光纤面板 | 恩普特、匠森、凯图 | 86式单模双芯光纤面板，含耦合器，光纤熔接 | 套 | 41
二、管理区子系统
1 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） | 恩普特、匠森、凯图 | 1.19"1U一体化结构，整合式PCB设计，物理带宽≥250MHz 2.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 3.通用标注T568A/B线序标签 4.壳体及IDC座采用进口PC材料，防火等级UL94V-0 5.金针材质磷青铜，先镀镍，再镀金 6.卡线端子材质磷青铜，先镀软镍，再镀雾锡 7.接触点镀金50μ，极大降低衰减程度 8.插拔次数≥750次，打线次数≥200次 9.宽度480mm，深度70mm，高度44mm | 个 | 263
2 | 六类非屏蔽跳线(1米) | 恩普特、匠森、凯图 | 1.带宽≥250MHz，兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件 2.采用7股软线，跳线柔韧性良好 3.长度1米，有多种颜色可选，PVC外护套 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 根 | 4306
3 | 100对110型机架式跳线架 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.19"1U结构，适合安装在机柜内 2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 个 | 18
4 | RJ45转鸭嘴跳线 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.用于110型语音配线架和RJ45配线架的跳接 2.一端为RJ45接头，另一端为110插头 3.即插即用，2米 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 根 | 882
5 | 理线架 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.19"1U24档结构，适合安装在机柜内 2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观 3.盖板可拆卸 4.宽度482mm，深度60mm，高度44mm | 个 | 260
6 | 24口光纤配线架 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.19"1U24口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U48芯 2.黑色，旋转式结构，可以从一边转出托盘，方便现场安装 3.背部不需要预留出旋转长度，可避免后期维护拉断光纤 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 | 台 | 22
8 | 8口光纤熔接盒 | 恩普特、匠森、凯图 | 8口光纤熔接盒 | 只 | 11
9 | LC型适配器 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.有各种不同的接头类型：LC、ST、SC、MTP、FC等 2.低插入损耗，低回波损耗，即插即用 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 个 | 616
10 | 单模双芯光纤跳线3米-LC/LC | 恩普特、匠森、凯图 | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模OS2双工LC-LC跳线 3.默认极性为A-B平行跳线 4.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB | 对 | 115
11 | 单模光纤尾纤1.5米-LC | 恩普特、匠森、凯图 | 1.商业成品尾纤 2.规格为单模OS2尾纤 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB | 根 | 698
12 | 光纤熔接 | 国产优质 | 现场熔接 | 芯 | 698
13 | 9U壁挂墙柜（含PDU电源） | 恩普特、匠森、凯图 | 标准19"机柜，600*450*500mm 9U，黑色，承重60KG；前玻璃门，后钢板，标配。 | 台 | 6
14 | 42U机柜（含PDU电源） | 恩普特、匠森、凯图 | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装 2.前玻璃，后钢板 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺 5.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备 6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺 7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm2，防氧化，耐酸碱，表面光洁 8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀 9.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全 10.立柱2.0mm,横支架1.5mm 11.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装 | 台 | 33
15 | 室外落地安防箱 | 国产优质 | 箱体600*800*450、安装基础、设备底座、配套接线辅材 | 套 | 5
三、设备间子系统
1 | 24口光纤配线架 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.19"1U24口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U48芯 2.黑色，旋转式结构，可以从一边转出托盘，方便现场安装 3.背部不需要预留出旋转长度，可避免后期维护拉断光纤 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 | 台 | 24
2 | LC型适配器 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.有各种不同的接头类型：LC、ST、SC、MTP、FC等 2.低插入损耗，低回波损耗，即插即用 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 个 | 576
3 | 单模双芯光纤跳线3米-LC/LC | 恩普特、匠森、凯图 | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模OS2双工LC-LC跳线 3.默认极性为A-B平行跳线 4.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB | 对 | 115
4 | 单模双芯光纤跳线3米-LC/MPO | 恩普特、匠森、凯图 | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模OS2双工LC-LC跳线 3.默认极性为A-B平行跳线 4.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 对 | 18
5 | 单模光纤尾纤1.5米-LC | 恩普特、匠森、凯图 | 1.商业成品尾纤 2.规格为单模OS2尾纤 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB | 根 | 576
6 | 100对110型机架式跳线架 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.19"1U结构，适合安装在机柜内 2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观 | 个 | 9
7 | 理线架 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.19"1U24档结构，适合安装在机柜内 2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观 3.盖板可拆卸 4.宽度482mm，深度60mm，高度44mm | 个 | 34
8 | 光纤熔接 | 国产优质 | 现场熔接 | 芯 | 576
四、水平布线系统
（1）数据语音部分
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号 2.支持1000Base-TX Gigabit Ethernet、100Base-TX Fast Ethernet、10Base-T Ethernet 3.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 4.带宽≥250MHz，缆径6.2±0.4mm 5.带有十字骨架隔离，外护套为阻燃PVC材质，CM等级 6.弯曲半径：操作时≥30mm，安装时≥60mm 7.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω 8.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m 9.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 10.具有信产部4节点信道检测报告，需提供详细证明文件 11.满足CE和RoHS要求，需提供详细证明文件 | m | 231164.95
2 | 12芯单模光缆(楼层弱电间各2根） | 恩普特、匠森、凯图 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） | m | 3673.18
3 | 24芯单模光缆(1号楼2根） | 恩普特、匠森、凯图 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） | m | 351.2
4 | 6芯单模光缆 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） | m | 3313.15
5 | 2芯皮线光纤（有线电视） | 恩普特、匠森、凯图 | 2芯皮线光纤 | m | 2529.94
6 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-3*4 | m | 5001.14
7 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-2*1.5 | m | 157.33
8 | 50对大对数非屏蔽电缆 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.物理带宽16MHz，用于语音的主干传输 2.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 3.兼容C级/Cat.3的所有标准连接器件 4.全色谱导线，易于识别并安装 5.阻燃PVC外护套，CM等级，添加聚酯带，保护内部导线 6.特性阻抗100±15Ω，传输阻抗≤9.5Ω/100m 7.延迟偏差≤45ns/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 8.缆径15.4±1.0mm | m | 1544.3
9 | 25对大对数非屏蔽电缆 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.物理带宽16MHz，用于语音的主干传输 2.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 3.兼容C级/Cat.3的所有标准连接器件 4.全色谱导线，易于识别并安装 5.阻燃PVC外护套，CM等级，添加聚酯带，保护内部导线 6.特性阻抗100±15Ω，传输阻抗≤9.5Ω/100m 7.延迟偏差≤45ns/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 8.缆径11.7±1.0mm | m | 427.82
（2）周界报警、防盗报警布线
1 | 配线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-2*1.5 | m | 1718.49
2 | 配线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-2*1.0 | m | 69.9
3 | 配线 | 凯诚、起帆、江南 | RVVP-2*1.0 | m | 715.6
4 | 配线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-2*0.5 | m | 78.42
（3）监控布线
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号 2.支持1000Base-TX Gigabit Ethernet、100Base-TX Fast Ethernet、10Base-T Ethernet 3.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 4.带宽≥250MHz，缆径6.2±0.4mm 5.带有十字骨架隔离，外护套为阻燃PVC材质，CM等级 6.弯曲半径：操作时≥30mm，安装时≥60mm 7.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω 8.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m 9.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 10.具有信产部4节点信道检测报告，需提供详细证明文件 11.满足CE和RoHS要求，需提供详细证明文件 | m | 17986.08
2 | 六类防水网线 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号；定制防水外套 2.支持1000Base-TX Gigabit Ethernet、100Base-TX Fast Ethernet、10Base-T Ethernet 3.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 4.带宽≥250MHz，缆径6.2±0.4mm 5.带有十字骨架隔离，外护套为阻燃PVC材质，CM等级 6.弯曲半径：操作时≥30mm，安装时≥60mm 7.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω 8.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m 9.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% | m | 3699.02
3 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-2*1.5 | m | 326.05
（4）停车管理系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号 2.支持1000Base-TX Gigabit Ethernet、100Base-TX Fast Ethernet、10Base-T Ethernet 3.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 4.带宽≥250MHz，缆径6.2±0.4mm 5.带有十字骨架隔离，外护套为阻燃PVC材质，CM等级 6.弯曲半径：操作时≥30mm，安装时≥60mm 7.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω 8.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m 9.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 10.具有信产部4节点信道检测报告，需提供详细证明文件 11.满足CE和RoHS要求，需提供详细证明文件 | m | 305.3
2 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | YJV-3*2.5 | m | 402.66
（5）会议图控布线
1 | 6芯单模光缆(9层和17层会议室） | 恩普特、匠森、凯图 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） | m | 645.52
2 | 8口光纤熔接盒 | 恩普特、匠森、凯图 | 8口光纤熔接盒 | 只 | 10
3 | 24口光纤配线架 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.19"1U24口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U48芯 2.黑色，滑轨结构，方便现场安装 3.背部不需要预留出旋转长度，可避免后期维护拉断光纤 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 | 台 | 3
4 | LC型适配器 | 恩普特、匠森、凯图 | 1.有各种不同的接头类型：LC、ST、SC、MTP、FC等 2.低插入损耗，低回波损耗，即插即用 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 个 | 152
5 | 单模双芯光纤跳线3米-LC/LC | 恩普特、匠森、凯图 | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模OS2双工LC-LC跳线 3.默认极性为A-B平行跳线 4.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB | 对 | 21
6 | 单模光纤尾纤1.5米-LC | 恩普特、匠森、凯图 | 1.商业成品尾纤 2.规格为单模OS2尾纤 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB | 根 | 120
7 | 光纤熔接 | 国产优质 | 现场熔接 | 芯 | 120
（6）五方对讲线
1 | 通信线 | 凯诚、起帆、江南 | RVVP-6*0.5 | m | 455
计算机网络系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、内网
1 | 汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpps； 2）整机固化10G/1G SFP+接口数≥20个，25G/10G SFP28接口数量≥4个，40G QSFP+接口数≥2个； 3）支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道； 4）支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，； 5）支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。要求提供官网截图； 6）支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 7）设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 8）支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 9）支持快速链路检测协议（RLDP），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 10）提供工信部三层设备进网许可证复印件； 11）单台实配：冗余电源。 | 台 | 2
2 | 24口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 8
3 | 48口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥432G，包转发率≥144Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 21
4 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 84
5 | 网管授权节点 | 华为、华三、锐捷 | 接入一期网管平台 | 个 | 150
二、外网
1 | 汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps； 2）固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web ； 5）支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 6）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV； 7）支持快速链路检测协议（RLDP），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 1
2 | 24口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 8
3 | 48口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥432G，包转发率≥144Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 20
4 | 千兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 38
5 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 2
三、图像专网
1 | 汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpps； 2）整机固化10G/1G SFP+接口数≥20个，25G/10G SFP28接口数量≥4个，40G QSFP+接口数≥2个； 3）支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道； 4）支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，； 5）支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。要求提供官网截图； 6）支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 7）设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 8）支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 9）支持快速链路检测协议（RLDP），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 10）提供工信部三层设备进网许可证复印件； 11）单台实配：冗余电源。 | 台 | 2
2 | 24口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 8
3 | 48口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥432G，包转发率≥144Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 20
4 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 84
四、设备网
1 | 汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥672Gbps，转发性能≥196Mpps，固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个； 2）设备支持抗电网波动能力； 3）支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4）支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5）支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 6）支持快速链路检测协议（RLDP），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 7）支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 8）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 1
2 | 24口POE接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 5）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 7）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 31
3 | 千兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 58
4 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 2
五、F14专网
1 | 24口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 1
2 | 48口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥432G，包转发率≥144Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 1
3 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 2
六、会议图控专网
1 | 汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps； 2）固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web ； 5）支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 6）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV； 7）支持快速链路检测协议（RLDP），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 1
2 | 千兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 19
3 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 2
LED显示屏系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、F1大厅P2.5
1 | 室内P2.5全彩LED显示屏体 | 利亚德、耕创、银润 | 大屏分辨率（2880点*1632点） 像素密度（点/㎡）≥160000 1.大屏尺寸：≤2.5mm；封装方式：表贴三合一1515封装；维护方式：前维护； ★2.模组尺寸320*240 ★3.模块采用铝质底壳模组 ★4.对比度：≥10000：1 4.发光点中心距偏差：≤3% 6.模组机械强度≥32MP 7.色温（K）3000-10000可调 8.水平视角（ °）≥160、垂直视角（ °）≥140 9.亮度均匀性≥97% 10.寿命典型值（hrs≥100000 11.冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电 ★12.具有HDR系统卡，可实现高动态范围图像显示效果，支持4K,8K超高清显示。投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★13.屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★14.不少于8层PCB板结构设计同时采用30μ镀金接插件。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★15.显示产品单元内部模组电源、信号传输采用一体化传输.（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★16.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★17.显示屏制造商具有自带驱动控制的LED平板显示单元及其生产方法的技术证书。（投标时提供国家知识产权局或国家其他权威部门出具的技术证明文件的扫描件） ★18、显示屏制造商具有LED大屏幕综合运维服务云平台播控系统软件。（投标时提供国家知识产权局或国家其他权威部门出具的技术证明文件的扫描件） | ㎡ | 39.94
2 | 主控视频处理器 | 利亚德、耕创、银润 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 | 套 | 1
3 | 控制电脑 | 联想、惠普、戴尔 | 笔记本式CPU-I5 8G内存 128GSSD 独立显卡。 | 套 | 1
4 | 配电系统 | 利亚德、耕创、银润 | 1、40KW配电柜三相空开正泰、单相空开正泰、漏电保护开关正泰、中间继电器欧姆龙）(含到屏体线缆)。 2、CPU：ARM7，32位，60MHz；Flash 256K；SRAM 16K；后备电池：可更换的3V硬币型锂电池，用于保持实时时钟和SRAM；以太网口：10Base-T, RJ-45,具有连接和通讯状态指示灯；开关量输入：12路；开关量输出：10路，继电器输出；模拟量输入：8路，4路电压检测(0-5V)，4路电流检测（0-20Ma）；串口：1个RS-232,1个RS-485；连接器：以太网：RJ-45；RS-232：DB9(针)；电源插口/RS-485/I/O端口：可插拔螺钉端子；供电电压：24VDC。 3、★为了保证系统稳定性提供与显示屏同品牌3C认证的扫描件。 | 套 | 1
5 | 钢结构框架 | 利亚德、耕创、银润 | 按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构+铝塑板材料装饰包边。 | 套 | 1
6 | 配套线缆 | 凯诚、起帆、江南 | 取电处到显示屏安装位置总电源电缆线径不低于国标YJV5*10mm²，处理器到显示屏安装位置六类网线12根+控制线RVV4*1mm² | 项 | 1
二、会议室
A、P2 3.52*1.92m 共3套
1 | 室内P2全彩LED显示屏体 | 利亚德、耕创、银润 | 大屏分辨率（1760点*960点） 像素密度（点/㎡）≥250000 1.大屏尺寸：≤2mm；封装方式：表贴三合一1515封装；维护方式：前维护； ★2.模组尺寸320*240 ★3.模块采用铝质底壳模组 ★4.对比度：≥10000：1 4.发光点中心距偏差：≤3% 6.模组机械强度≥32MP 7.色温（K）3000-10000可调 8.水平视角（ °）≥160、垂直视角（ °）≥140 9.亮度均匀性≥97% 10.寿命典型值（hrs≥100000 11.冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电 ★12.具有HDR系统卡，可实现高动态范围图像显示效果，支持4K,8K超高清显示。投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★13.屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★14.不少于8层PCB板结构设计同时采用30μ镀金接插件。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★15.显示产品单元内部模组电源、信号传输采用一体化传输.（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★16.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★17.显示屏制造商具有自带驱动控制的LED平板显示单元及其生产方法的技术证书。（投标时提供国家知识产权局或国家其他权威部门出具的技术证明文件的扫描件） ★18、显示屏制造商具有LED大屏幕综合运维服务云平台播控系统软件。（投标时提供国家知识产权局或国家其他权威部门出具的技术证明文件的扫描件） | ㎡ | 20.28
2 | 主控视频处理器 | 利亚德、耕创、银润 | 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配投屏子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 7.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 9.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； | 套 | 3
3 | 配电系统 | 利亚德、耕创、银润 | 1、10KW配电柜三相空开正泰、单相空开正泰、漏电保护开关正泰、中间继电器欧姆龙）(含到屏体线缆)。 2、CPU：ARM7，32位，60MHz；Flash 256K；SRAM 16K；后备电池：可更换的3V硬币型锂电池，用于保持实时时钟和SRAM；以太网口：10Base-T, RJ-45,具有连接和通讯状态指示灯；开关量输入：12路；开关量输出：10路，继电器输出；模拟量输入：8路，4路电压检测(0-5V)，4路电流检测（0-20Ma）；串口：1个RS-232,1个RS-485；连接器：以太网：RJ-45；RS-232：DB9(针)；电源插口/RS-485/I/O端口：可插拔螺钉端子；供电电压：24VDC。 3、★为了保证系统稳定性提供与显示屏同品牌3C认证的扫描件 | 套 | 3
4 | 钢结构框架 | 利亚德、耕创、银润 | 按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构+铝塑板材料装饰包边。 | 套 | 3
5 | 配套线缆 | 凯诚、起帆、江南 | 取电处到显示屏安装位置总电源电缆线径不低于国标YJV3*4mm²，处理器到显示屏安装位置六类网线6根+控制线RVV4*1mm² | 项 | 3
B、F17局长会议室大屏 P2 4.16*2.08m，共2套
1 | 室内P2全彩LED显示屏体 | 利亚德、耕创、银润 | 大屏分辨率（2080点*1080点） 像素密度（点/㎡）≥250000 1.大屏尺寸：≤2mm；封装方式：表贴三合一1515封装；维护方式：前维护； ★2.模组尺寸320*240 ★3.模块采用铝质底壳模组 ★4.对比度：≥10000：1 4.发光点中心距偏差：≤3% 6.模组机械强度≥32MP 7.色温（K）3000-10000可调 8.水平视角（ °）≥160、垂直视角（ °）≥140 9.亮度均匀性≥97% 10.寿命典型值（hrs≥100000 11.冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电 ★12.具有HDR系统卡，可实现高动态范围图像显示效果，支持4K,8K超高清显示。投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★13.屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★14.不少于8层PCB板结构设计同时采用30μ镀金接插件。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★15.显示产品单元内部模组电源、信号传输采用一体化传输.（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★16.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能。（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件) ★17.显示屏制造商具有自带驱动控制的LED平板显示单元及其生产方法的技术证书。（投标时提供国家知识产权局或国家其他权威部门出具的技术证明文件的扫描件） ★18、显示屏制造商具有LED大屏幕综合运维服务云平台播控系统软件。（投标时提供国家知识产权局或国家其他权威部门出具的技术证明文件的扫描件） | ㎡ | 17.3
2 | 主控视频处理器 | 利亚德、耕创、银润 | 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配投屏子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 7.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 9.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； | 套 | 2
3 | 配电系统 | 利亚德、耕创、银润 | 1、10KW配电柜三相空开正泰、单相空开正泰、漏电保护开关正泰、中间继电器欧姆龙）(含到屏体线缆)。 2、CPU：ARM7，32位，60MHz；Flash 256K；SRAM 16K；后备电池：可更换的3V硬币型锂电池，用于保持实时时钟和SRAM；以太网口：10Base-T, RJ-45,具有连接和通讯状态指示灯；开关量输入：12路；开关量输出：10路，继电器输出；模拟量输入：8路，4路电压检测(0-5V)，4路电流检测（0-20Ma）；串口：1个RS-232,1个RS-485；连接器：以太网：RJ-45；RS-232：DB9(针)；电源插口/RS-485/I/O端口：可插拔螺钉端子；供电电压：24VDC。 3、★为了保证系统稳定性提供与显示屏同品牌3C认证的扫描件 | 套 | 2
4 | 钢结构框架 | 利亚德、耕创、银润 | 按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构+铝塑板材料装饰包边。 | 套 | 2
5 | 配套线缆 | 凯诚、起帆、江南 | 取电处到显示屏安装位置总电源电缆线径不低于国标YJV3*4mm²， 处理器到显示屏安装位置六类网线6根+控制线RVV4*1mm² | 项 | 2
C、F17局长会议室会标屏
1 | 室内P4.75单色LED显示屏体 | 利亚德、耕创、银润 | 点间距3.75mm 模组尺寸304mm*152mm | ㎡ | 5.41
2 | 框架 | 利亚德、耕创、银润 | 按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构+铝塑板材料装饰包边。 | 套 | 1
3 | WIFI控制卡 | 利亚德、耕创、银润 | WIFI控制卡 | 个 | 1
4 | 线缆 | 凯诚、起帆、江南 | 取电处到显示屏安装位置，总电源电缆线径不低于国标YJV3*2.5mm²； 交换机或控制电脑到显示屏安装位置，超五类网线1根； | 项 | 1
会议系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、标准层会议室
1 | 65寸电视机 | 小米、创维、海信 | 65"高清电视机，含壁挂支架，10米HDMI线，极窄边框，4K,hdmi接口>2个，USB接口>2个 | 台 | 17
二、F9党委会议室1
A、扩声系统
1 | 10路带效果模拟调音台 | BGM、HOTTELL、YAMAHA | 1、输入通道：10通道。线路输入：单声道：4，立体声：2；话筒输入：4 2、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 3、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 4、总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 5、母线：立体声：1 6、电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] 7、幻象电源电压：+48V 8、电源适配器：PA-10（AC38 VCT，0.62A，电缆长度=3.6m） 9、外观尺寸：244×71×294mm 10、功耗：22.9W 11、操作温度：0-40℃ 12、净重：1.9kg | 台 | 1
2 | 二进四出音频处理器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 3、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 4、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 5、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 6、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 7、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 8、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 9、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 台 | 1
3 | 反馈抑制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2、★2寸TFT彩屏，中英文可选；提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 3、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8、★配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 1
4 | 8″天花吸顶音箱 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、新款优质明装天花喇叭，全铁质金属外壳，高档室内天花喇叭； 2、采用二分频设计，纤维防水盆，铝膜高音，高保真还原人声；额定功率：60W 3、多功率选择适用于酒店、旅馆、会所等； 4、同轴带高音吸顶音箱； 5、定阻、定压可选； 6、另可选配带金属后罩，安全更可靠。 | 只 | 6
5 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ 平衡 Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 | 台 | 2
6 | 无线双手持话筒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、一键红外对频（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； 2、自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道； 3、采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在环境复杂的场合也有很好的稳定性； 4、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； 5、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 6、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 7、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 8、2支话筒可互换使用，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；理想环境中，可叠用超过5台主机同时使用。 | 套 | 1
B、发言系统
1 | 会议系统主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准、符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，传输距离达150米对音质不产生影响； 3、采用全数字DSP音频处理技术，音频采样频率高达48KHz，频率响应可达20Hz-20KHz，接近CD音质效果； 4、系统采用ID寻址控制方式，主机开机自动检测单元，可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突； 5、具备2路会议单元输出接口，每路可连接30台多功能会议单元，单台主机支持连接60台会议单元； 6、系统支持同时连接256台会议扩展主机，通过会议扩展主机可连接65535台会议单元； 7、具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断； 8、采用专业8芯接口； 9、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 10、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 11、内置DSP数字音频处理模块，能有效保证系统内部信息，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； ★所投产品厂家获得国家版权局颁发的知识产权认证证书，加盖原厂公章。 | 台 | 1
2 | 会议主席机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 3、采用航空级别铝镁合金材质，经18道工序打磨而成； 4、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 5、采用德国"IRIN"芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性； 6、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米； 7、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 8、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 9、单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元； 10、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； | 套 | 1
3 | 会议代表机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 3、采用航空级别铝镁合金材质，经18道工序打磨而成； 4、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 5、采用德国"IRIN"芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性； 6、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米； 7、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 8、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 9、单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元； 10、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； | 套 | 14
4 | 会议系统管理软件3.0 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 集中的话筒管理功能； 多种类投票/表决功能： 表决方式：赞成/弃权/反对； 选举方式：1/2/3/4/5； 响应方式：--/-/0/+/++； 多种模式签到功能； 多种会议管理功能； | 套 | 1
5 | 专用会议线缆 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2、具有20米长度； 3、具备8P-DIN公头×1、母头×1； 4、M23610、M23612/1、M23832系列主机专用。 | 卷 | 1
6 | 音频分线盒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、自带3个8芯接口； 2、自带2.5米8芯线缆，可连接两台会议单元。 | 个 | 8
7 | 会议专用地插 | 国产优质 | 1、支持3个会议延长线接口模块； 2、会议模块类型支持定制，具体需求备注。 | 台 | 1
C、信号切换系统
1 | 4K-HDMI矩阵8进8出（含软件V2.0） | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、模块化结构设计，独立的切换输出； 2、遥控、面板按键一键切换； 3、前面板LCD实时显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便； 4、防止误操作，前面板按键自带锁定功能；长时间不操作矩阵，前面板液晶屏可自动屏保，环保省电； 5、输入输出端口重定位功能（选配），预案管理和自动轮训功能（选配）； 6、断电现场切换记忆保护功能；特有ESD静电保护功能；特有的防雷保护电路； 7、独特软件配置，控制软件可任意修改矩阵输入或输出端口编号； 8、可通过USB、RS232、以太网(选配)、遥控（选配）、手机（选配）等多种方式进行控制； 9、设备自带EDID拷贝功能（支持HDMI、DVI），解决现场因显示屏不兼容导致无图像输出问题； 10、VGA/DVI-D/HDMI多接口输出，信号时序重整，完美显示1920*1080P/60Hz高清图像； 11、支持出厂日期查询、机器型号查询、软件版本号查询、中英文界面任意编辑等功能； 12、兼容远端中控设备（如：CRESTRON、AMX、EXCROM等品牌）； 13、端口输出亮度可做10～200级别的调整； 14、2U机箱最多插4块板卡（输入2块+输出2块）；每张板卡可连接4路；标配单电源。 | 台 | 1
2 | 分布式KVM输入节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输入板卡用于接收HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、接收能力突出、处理能力快捷，接收分辨率最大支持4K*2K/30Hz、1920*1080P/60Hz，接收传输距离4K*2K/30Hz分辨率下达15米、1080P/60Hz分辨率下达25米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在信号源多元化的应用场景中，HDMI输入板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI信号源（电脑、笔记本电脑、播放设备等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.4标准，可接收4K*2K/30Hz视频信号； 3、接收分辨率兼容性广； 4、接收能力比较强，不失真的状态下接收1080P/60Hz视频信号距离可达25米； 5、信号处理快，延时可忽略，可视为无延时； 6、信号格式转化过程中无压缩； 7、信号接收带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 1
3 | 分布式KVM输出节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输出板卡用于发送HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、发送能力突出、处理能力快捷，发送分辨率最大支持1920*1080P/60Hz，发送传输距离1080P/60Hz分辨率下达30米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在显示设备多元化的应用场景中，HDMI输出板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI显示设备（显示器、电视机、拼接屏、电视墙、投影仪等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.3标准，可发送1920*1080P/60Hz视频信号； 3、发送分辨率兼容性广； 4、发送能力比较强，不失真的状态下发送1080P/60Hz视频信号距离可达30米； 5、信号处理快； 6、支持分辨率转换； 7、信号发送带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 1
D、录播系统
1 | 高清摄像机 | BGM、HOTTELL、科达 | 1、采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2、具有20X光学变倍镜头，镜头具有54.7°无畸变宽视角； 3、采用业界最先进的支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物； 4、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、支持HDMI、SDI、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选,NDI可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米； 6、支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； 7、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； 8、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 9、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 10、支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； 11、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 12、用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或2.4G无线遥控器。 | 台 | 2
2 | 高清录播主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、嵌入式LINUX系统。 2、支持4路1080P60帧高清视频信号或者VGA信号任意组合的会议的同步直播和录制； 3、用户权限设置，用户资源管理、行为管理权限、节目下载； 4、直播延时小于500ms； 5、支持CIF、4CIF、XGA、HD 720P、1080P等多种视频分辨率，支持VGA分辨率最高1920x1200； 6、支持AAC音频编码，支持H.264、H.265、MP4视频编码； 7、支4路DVI高清数字信号和1路双声道立体声音频组合配置； 8、支持彩色液晶触摸屏操作录制进程； 9、支持20个并发用户的直播和点播。 | 台 | 1
3 | 录播主机控制软件 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.录播主机提供导播输出画面（通过VGA接口连接显示器），在录播主机上可直接进行录播功能操作，同时内置远程导播模块，可使用电脑通过网络访问远程导播界面进行录播功能操作； 2.导播界面分为信号显示区，录播控制区和功能设置区，界面布局简洁清晰，提供良好的用户体验； 3.完成信号连接后，导播界面可自适应显示视频信号，支持不同分辨率的视频混合输入; 4.系统可接入4路高清视频,2路HDMI画面 5.导播系统提供PGM主播窗口和PVW预监窗口； 6.PGM主播窗口支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏显示，并可对多分屏模式自定义画面布局和信号源，支持淡入淡出等十五种切换特效； 7.导播系统支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长； 8.支持与跟踪系统对接，在录制过程中自动完成画面跟踪和切换，也可连接导播控制器实现手动切换和跟踪，还可在导播界面中实现上述功能； 9.支持电影模式和资源模式同步录制，资源模式下可在接入的信号中任选5路（最多）进行录制； 10.系统可录制MP4、FLV两种格式（任选其一）； ★为保证设备质量及安全，制造厂商通过 ISO9001、 ISO14001认证，并提供证书复印件加盖制造厂商鲜章； ★提供录播主机的 CCC 、CE、FCC、ROHS复印件加盖制造厂商鲜章； ★录播主机需要提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告或证书复印件； | 套 | 1
E、中控系统
1 | 网络中控主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、网络通讯：CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP； 2、标准配置11路串口（2块4路串口扩展卡），可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议，且主机配置2路SPI扩展功能卡槽，可将出厂标配的2块串口扩展卡更换为8路红外扩展卡、8路IO扩展卡等，适应不同项目具体需求； 3、配置2路带供电CAN总线控制接口和8路红外接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口； 4、支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台； 5、★支持TCP/IP和PJ LINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页、窗口缩放等操作。提供第三方检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 1
2 | 中控系统控制软件 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 定制编程 | 套 | 1
3 | 机架式8路电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、配合主控机使用。用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘等外设电源； 2、控制器内设8路大电流继电器； 3、T控制总线，采用四位网络接口； 4、用户可自行设定地址码，通过ID拨码开关选择ID； 5、通讯方式AT-NET控制总线； 6、地址码用户自行设定，ID拨码开关选择ID。 | 台 | 1
4 | IPAD触摸屏一体机 | 华为、小米、苹果 | 10.2寸，32G | 套 | 1
5 | 无线路由器 | 华为、华三、锐捷 | 1、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b；IEEE 802.3、IEEE 802.3u 2、无线速率：450Mbps 3、接口：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 4、按钮：Reset按钮 5、LED：系统指示；各端口Link/Act指示 6、天线：3根外置固定全向天线 | 台 | 1
F、辅材
1 | 时序电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 6、带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 7、支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭； 8、内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定义设置开关机间隔时间（0-9秒）； 9、采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控； 10、两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 11、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 12、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电； | 台 | 1
2 | 多媒体桌插 | 国产优质 | 音频，网络，HDMI，电源 | 台 | 2
3 | 机柜 | 一舟、德塔森特、康普 | 22U会议机柜 | 台 | 1
4 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 1
5 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 1
6 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 2
7 | 音箱线 | 国产优质 | 2-金银线(300*0.1) | m | 63.6
8 | HDMI线 | 绿联、山泽、秋叶原 | 15M | 根 | 2
9 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-3*1.5 | m | 51.22
10 | 音频线 | 凯诚、起帆、江南 | RVPE-2*0.5 | m | 51.22
三、F9党委会议室2
A、扩声系统
1 | 10路带效果模拟调音台 | BGM、HOTTELL、YAMAHA | 1、输入通道：10通道。线路输入：单声道：4，立体声：2；话筒输入：4 2、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 3、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 4、总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 5、母线：立体声：1 6、电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] 7、幻象电源电压：+48V 8、电源适配器：PA-10（AC38 VCT，0.62A，电缆长度=3.6m） 9、外观尺寸：244×71×294mm 10、功耗：22.9W 11、操作温度：0-40℃ 12、净重：1.9kg | 台 | 1
2 | 二进四出音频处理器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 3、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 4、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 5、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 6、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 7、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 8、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 9、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 台 | 1
3 | 反馈抑制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2、★2寸TFT彩屏，中英文可选；提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 3、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8、★配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 1
4 | 8″天花吸顶音箱 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、新款优质明装天花喇叭，全铁质金属外壳，高档室内天花喇叭； 2、采用二分频设计，纤维防水盆，铝膜高音，高保真还原人声；额定功率：60W 3、多功率选择适用于酒店、旅馆、会所等； 4、同轴带高音吸顶音箱； 5、定阻、定压可选； 6、另可选配带金属后罩，安全更可靠。 | 只 | 9
5 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ 平衡 Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 | 台 | 1
6 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ 平衡 Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 | 台 | 1
7 | 无线双手持话筒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、一键红外对频（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； 2、自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道； 3、采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在环境复杂的场合也有很好的稳定性； 4、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； 5、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 6、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 7、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 8、2支话筒可互换使用，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；理想环境中，可叠用超过5台主机同时使用。 | 套 | 1
B、发言系统
1 | 会议系统主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准、符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，传输距离达150米对音质不产生影响； 3、采用全数字DSP音频处理技术，音频采样频率高达48KHz，频率响应可达20Hz-20KHz，接近CD音质效果； 4、系统采用ID寻址控制方式，主机开机自动检测单元，可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突； 5、具备2路会议单元输出接口，每路可连接30台多功能会议单元，单台主机支持连接60台会议单元； 6、系统支持同时连接256台会议扩展主机，通过会议扩展主机可连接65535台会议单元； 7、具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断； 8、采用专业8芯接口； 9、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 10、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 11、内置DSP数字音频处理模块，能有效保证系统内部信息，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； ★所投产品厂家获得国家版权局颁发的知识产权认证证书，加盖原厂公章。 | 台 | 1
2 | 会议主席机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 3、采用航空级别铝镁合金材质，经18道工序打磨而成； 4、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 5、采用德国"IRIN"芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性； 6、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米； 7、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 8、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 9、单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元； 10、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； | 套 | 1
3 | 会议代表机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 3、采用航空级别铝镁合金材质，经18道工序打磨而成； 4、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 5、采用德国"IRIN"芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性； 6、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米； 7、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 8、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 9、单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元； 10、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； | 套 | 12
4 | 会议系统管理软件3.0 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 集中的话筒管理功能； 多种类投票/表决功能： 表决方式：赞成/弃权/反对； 选举方式：1/2/3/4/5； 响应方式：--/-/0/+/++； 多种模式签到功能； 多种会议管理功能； | 套 | 1
5 | 专用会议线缆 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2、具有20米长度； 3、具备8P-DIN公头×1、母头×1； 4、M23610、M23612/1、M23832系列主机专用。 | 卷 | 1
6 | 音频分线盒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、自带3个8芯接口； 2、自带2.5米8芯线缆，可连接两台会议单元。 | 个 | 7
7 | 会议专用地插 | 国产优质 | 1、支持3个会议延长线接口模块； 2、会议模块类型支持定制，具体需求备注。 | 台 | 1
C、信号切换系统
1 | 4K-HDMI矩阵8进8出（含软件V2.0） | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、模块化结构设计，独立的切换输出； 2、遥控、面板按键一键切换； 3、前面板LCD实时显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便； 4、防止误操作，前面板按键自带锁定功能；长时间不操作矩阵，前面板液晶屏可自动屏保，环保省电； 5、输入输出端口重定位功能（选配），预案管理和自动轮训功能（选配）； 6、断电现场切换记忆保护功能；特有ESD静电保护功能；特有的防雷保护电路； 7、独特软件配置，控制软件可任意修改矩阵输入或输出端口编号； 8、可通过USB、RS232、以太网(选配)、遥控（选配）、手机（选配）等多种方式进行控制； 9、设备自带EDID拷贝功能（支持HDMI、DVI），解决现场因显示屏不兼容导致无图像输出问题； 10、VGA/DVI-D/HDMI多接口输出，信号时序重整，完美显示1920*1080P/60Hz高清图像； 11、支持出厂日期查询、机器型号查询、软件版本号查询、中英文界面任意编辑等功能； 12、兼容远端中控设备（如：CRESTRON、AMX、EXCROM等品牌）； 13、端口输出亮度可做10～200级别的调整； 14、2U机箱最多插4块板卡（输入2块+输出2块）；每张板卡可连接4路；标配单电源。 | 台 | 1
2 | 分布式KVM输入节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输入板卡用于接收HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、接收能力突出、处理能力快捷，接收分辨率最大支持4K*2K/30Hz、1920*1080P/60Hz，接收传输距离4K*2K/30Hz分辨率下达15米、1080P/60Hz分辨率下达25米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在信号源多元化的应用场景中，HDMI输入板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI信号源（电脑、笔记本电脑、播放设备等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.4标准，可接收4K*2K/30Hz视频信号； 3、接收分辨率兼容性广； 4、接收能力比较强，不失真的状态下接收1080P/60Hz视频信号距离可达25米； 5、信号处理快，延时可忽略，可视为无延时； 6、信号格式转化过程中无压缩； 7、信号接收带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 1
3 | 分布式KVM输出节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输出板卡用于发送HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、发送能力突出、处理能力快捷，发送分辨率最大支持1920*1080P/60Hz，发送传输距离1080P/60Hz分辨率下达30米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在显示设备多元化的应用场景中，HDMI输出板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI显示设备（显示器、电视机、拼接屏、电视墙、投影仪等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.3标准，可发送1920*1080P/60Hz视频信号； 3、发送分辨率兼容性广； 4、发送能力比较强，不失真的状态下发送1080P/60Hz视频信号距离可达30米； 5、信号处理快； 6、支持分辨率转换； 7、信号发送带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 1
D、录播系统
1 | 高清摄像机 | BGM、HOTTELL、科达 | 1、采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2、具有20X光学变倍镜头，镜头具有54.7°无畸变宽视角； 3、采用业界最先进的支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物； 4、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、支持HDMI、SDI、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选,NDI可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米； 6、支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； 7、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； 8、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 9、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 10、支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； 11、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 12、用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或2.4G无线遥控器。 | 台 | 2
2 | 高清录播主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、嵌入式LINUX系统。 2、支持4路1080P60帧高清视频信号或者VGA信号任意组合的会议的同步直播和录制； 3、用户权限设置，用户资源管理、行为管理权限、节目下载； 4、直播延时小于500ms； 5、支持CIF、4CIF、XGA、HD 720P、1080P等多种视频分辨率，支持VGA分辨率最高1920x1200； 6、支持AAC音频编码，支持H.264、H.265、MP4视频编码； 7、支4路DVI高清数字信号和1路双声道立体声音频组合配置； 8、支持彩色液晶触摸屏操作录制进程； 9、支持20个并发用户的直播和点播。 | 台 | 1
3 | 录播主机控制软件 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.录播主机提供导播输出画面（通过VGA接口连接显示器），在录播主机上可直接进行录播功能操作，同时内置远程导播模块，可使用电脑通过网络访问远程导播界面进行录播功能操作； 2.导播界面分为信号显示区，录播控制区和功能设置区，界面布局简洁清晰，提供良好的用户体验； 3.完成信号连接后，导播界面可自适应显示视频信号，支持不同分辨率的视频混合输入; 4.系统可接入4路高清视频,2路HDMI画面 5.导播系统提供PGM主播窗口和PVW预监窗口； 6.PGM主播窗口支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏显示，并可对多分屏模式自定义画面布局和信号源，支持淡入淡出等十五种切换特效； 7.导播系统支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长； 8.支持与跟踪系统对接，在录制过程中自动完成画面跟踪和切换，也可连接导播控制器实现手动切换和跟踪，还可在导播界面中实现上述功能； 9.支持电影模式和资源模式同步录制，资源模式下可在接入的信号中任选5路（最多）进行录制； 10.系统可录制MP4、FLV两种格式（任选其一）； ★为保证设备质量及安全，制造厂商通过 ISO9001、 ISO14001认证，并提供证书复印件加盖制造厂商鲜章； ★提供录播主机的 CCC 、CE、FCC、ROHS复印件加盖制造厂商鲜章； ★录播主机需要提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告或证书复印件； | 套 | 1
E、中控系统
1 | 网络中控主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、网络通讯：CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP； 2、标准配置11路串口（2块4路串口扩展卡），可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议，且主机配置2路SPI扩展功能卡槽，可将出厂标配的2块串口扩展卡更换为8路红外扩展卡、8路IO扩展卡等，适应不同项目具体需求； 3、配置2路带供电CAN总线控制接口和8路红外接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口； 4、支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台； 5、★支持TCP/IP和PJ LINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页、窗口缩放等操作。提供第三方检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 1
2 | 中控系统控制软件 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 定制编程 | 套 | 1
3 | 机架式8路电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、配合主控机使用。用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘等外设电源； 2、控制器内设8路大电流继电器； 3、T控制总线，采用四位网络接口； 4、用户可自行设定地址码，通过ID拨码开关选择ID； 5、通讯方式AT-NET控制总线； 6、地址码用户自行设定，ID拨码开关选择ID。 | 台 | 1
4 | IPAD触摸屏一体机 | 华为、小米、苹果 | 10.2寸，32G | 套 | 1
5 | 无线路由器 | 华为、华三、锐捷 | 1、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b；IEEE 802.3、IEEE 802.3u 2、无线速率：450Mbps 3、接口：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 4、按钮：Reset按钮 5、LED：系统指示；各端口Link/Act指示 6、天线：3根外置固定全向天线 | 台 | 1
F、辅材
1 | 时序电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 6、带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 7、支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭； 8、内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定义设置开关机间隔时间（0-9秒）； 9、采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控； 10、两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 11、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 12、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电； | 台 | 1
2 | 多媒体桌插 | 国产优质 | 音频，网络，HDMI，电源 | 台 | 2
3 | 机柜 | 一舟、德塔森特、康普 | 42U会议机柜 | 台 | 1
4 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 1
5 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 1
6 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 2
7 | 音箱线 | 国产优质 | 2-金银线(300*0.1) | m | 95.4
8 | HDMI线 | 绿联、山泽、秋叶原 | 15M | 根 | 3
9 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-3*1.5 | m | 52.3
10 | 音频线 | 凯诚、起帆、江南 | RVPE-2*0.5 | m | 52.3
四、F17新闻发布室
A、扩声系统
1 | 12路带效果模拟调音台 | BGM、HOTTELL、YAMAHA | 1、输入通道：12通道。线路输入：单声道：4，立体声：4；话筒输入：6 2、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 3、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 4、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 5、母线：立体声：1；编组：2，AUX 6、电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 7、幻象电源电压：+48V 8、功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 9、外观尺寸：308×118×422mm 10、功耗：22W | 台 | 1
2 | 二进六出音频处理器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 3、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 4、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 5、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 6、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 7、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 8、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 9、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 台 | 1
3 | 反馈抑制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2、★2寸TFT彩屏，中英文可选；提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 3、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8、★配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 1
4 | 主扩音箱 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、喇叭单元：2X6"低音+1X1.25"高音 2、额定功率：160W 3、节目功率：200W 4、频率响应：70Hz-20KHz 5、连接方式：Terminal 6、灵敏度：91dB 7、最大声压级:114dB | 只 | 2
5 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ 平衡 Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 | 台 | 1
6 | 辅助音箱 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、喇叭单元：6"低音+1X1.25"高音 2、额定功率：100W 3、节目功率：150W 4、频率响应：70Hz-20KHz 5、连接方式：Terminal 6、灵敏度：91dB 7、最大声压级:114dB | 只 | 2
7 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/200W*2，4Ω/300W*2、8Ω/桥接400W 2、信号到噪音：(20Hz-20kHz)100Db 3、输入灵敏度：1.2Vrms 4、电压增益：(8Ω)32.2dB 5、输出电路：B级，功率要求（1/8）功率 6、失真：（低于额定功率1dB，1kHz）8Ω低于0.02%，4Ω低于0.05% 7、频率响应：20-20kHz 8、输入阻抗：超过 20K 欧姆（平衡或非平衡） 9、输入接头：各通道3引脚XLR，平衡，并行 10、输出接头：各通道Speakon 11、输入：XLR,1/4，TRS插座 12、输出：Speakon combo Speakon 2柱和4柱插头（仅连接2柱） | 台 | 1
8 | 无线双手持话筒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、一键红外对频（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； 2、自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道； 3、采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在环境复杂的场合也有很好的稳定性； 4、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； 5、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 6、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 7、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 8、2支话筒可互换使用，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；理想环境中，可叠用超过5台主机同时使用。 | 套 | 1
B、发言系统
1 | 会议系统主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准、符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，传输距离达150米对音质不产生影响； 3、采用全数字DSP音频处理技术，音频采样频率高达48KHz，频率响应可达20Hz-20KHz，接近CD音质效果； 4、系统采用ID寻址控制方式，主机开机自动检测单元，可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突； 5、具备2路会议单元输出接口，每路可连接30台多功能会议单元，单台主机支持连接60台会议单元； 6、系统支持同时连接256台会议扩展主机，通过会议扩展主机可连接65535台会议单元； 7、具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断； 8、采用专业8芯接口； 9、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 10、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 11、内置DSP数字音频处理模块，能有效保证系统内部信息，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； ★所投产品厂家获得国家版权局颁发的知识产权认证证书，加盖原厂公章。 | 台 | 1
2 | 会议主席机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 3、采用航空级别铝镁合金材质，经18道工序打磨而成； 4、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 5、采用德国"IRIN"芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性； 6、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米； 7、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 8、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 9、单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元； 10、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； | 套 | 1
3 | 会议代表机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 3、采用航空级别铝镁合金材质，经18道工序打磨而成； 4、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 5、采用德国"IRIN"芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性； 6、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米； 7、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 8、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 9、单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元； 10、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； | 套 | 4
4 | 会议系统管理软件3.0 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 集中的话筒管理功能； 多种类投票/表决功能： 表决方式：赞成/弃权/反对； 选举方式：1/2/3/4/5； 响应方式：--/-/0/+/++； 多种模式签到功能； 多种会议管理功能； | 套 | 1
5 | 专用会议线缆 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2、具有20米长度； 3、具备8P-DIN公头×1、母头×1； 4、M23610、M23612/1、M23832系列主机专用。 | 卷 | 1
6 | 音频分线盒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、自带3个8芯接口； 2、自带2.5米8芯线缆，可连接两台会议单元。 | 个 | 3
7 | 会议专用地插 | 国产优质 | 1、支持3个会议延长线接口模块； 2、会议模块类型支持定制，具体需求备注。 | 台 | 1
C、信号切换系统
1 | 4K-HDMI矩阵8进8出（含软件V2.0） | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、模块化结构设计，独立的切换输出； 2、遥控、面板按键一键切换； 3、前面板LCD实时显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便； 4、防止误操作，前面板按键自带锁定功能；长时间不操作矩阵，前面板液晶屏可自动屏保，环保省电； 5、输入输出端口重定位功能（选配），预案管理和自动轮训功能（选配）； 6、断电现场切换记忆保护功能；特有ESD静电保护功能；特有的防雷保护电路； 7、独特软件配置，控制软件可任意修改矩阵输入或输出端口编号； 8、可通过USB、RS232、以太网(选配)、遥控（选配）、手机（选配）等多种方式进行控制； 9、设备自带EDID拷贝功能（支持HDMI、DVI），解决现场因显示屏不兼容导致无图像输出问题； 10、VGA/DVI-D/HDMI多接口输出，信号时序重整，完美显示1920*1080P/60Hz高清图像； 11、支持出厂日期查询、机器型号查询、软件版本号查询、中英文界面任意编辑等功能； 12、兼容远端中控设备（如：CRESTRON、AMX、EXCROM等品牌）； 13、端口输出亮度可做10～200级别的调整； 14、2U机箱最多插4块板卡（输入2块+输出2块）；每张板卡可连接4路；标配单电源。 | 台 | 1
2 | 分布式KVM输入节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输入板卡用于接收HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、接收能力突出、处理能力快捷，接收分辨率最大支持4K*2K/30Hz、1920*1080P/60Hz，接收传输距离4K*2K/30Hz分辨率下达15米、1080P/60Hz分辨率下达25米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在信号源多元化的应用场景中，HDMI输入板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI信号源（电脑、笔记本电脑、播放设备等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.4标准，可接收4K*2K/30Hz视频信号； 3、接收分辨率兼容性广； 4、接收能力比较强，不失真的状态下接收1080P/60Hz视频信号距离可达25米； 5、信号处理快，延时可忽略，可视为无延时； 6、信号格式转化过程中无压缩； 7、信号接收带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 1
3 | 分布式KVM输出节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输出板卡用于发送HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、发送能力突出、处理能力快捷，发送分辨率最大支持1920*1080P/60Hz，发送传输距离1080P/60Hz分辨率下达30米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在显示设备多元化的应用场景中，HDMI输出板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI显示设备（显示器、电视机、拼接屏、电视墙、投影仪等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.3标准，可发送1920*1080P/60Hz视频信号； 3、发送分辨率兼容性广； 4、发送能力比较强，不失真的状态下发送1080P/60Hz视频信号距离可达30米； 5、信号处理快； 6、支持分辨率转换； 7、信号发送带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 1
D、录播系统
1 | 高清摄像机 | BGM、HOTTELL、科达 | 1、采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2、具有20X光学变倍镜头，镜头具有54.7°无畸变宽视角； 3、采用业界最先进的支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物； 4、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、支持HDMI、SDI、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选,NDI可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米； 6、支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； 7、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； 8、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 9、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 10、支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； 11、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 12、用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或2.4G无线遥控器。 | 台 | 2
2 | 高清录播主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、嵌入式LINUX系统。 2、支持4路1080P60帧高清视频信号或者VGA信号任意组合的会议的同步直播和录制； 3、用户权限设置，用户资源管理、行为管理权限、节目下载； 4、直播延时小于500ms； 5、支持CIF、4CIF、XGA、HD 720P、1080P等多种视频分辨率，支持VGA分辨率最高1920x1200； 6、支持AAC音频编码，支持H.264、H.265、MP4视频编码； 7、支4路DVI高清数字信号和1路双声道立体声音频组合配置； 8、支持彩色液晶触摸屏操作录制进程； 9、支持20个并发用户的直播和点播。 | 台 | 1
3 | 录播主机控制软件 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.录播主机提供导播输出画面（通过VGA接口连接显示器），在录播主机上可直接进行录播功能操作，同时内置远程导播模块，可使用电脑通过网络访问远程导播界面进行录播功能操作； 2.导播界面分为信号显示区，录播控制区和功能设置区，界面布局简洁清晰，提供良好的用户体验； 3.完成信号连接后，导播界面可自适应显示视频信号，支持不同分辨率的视频混合输入; 4.系统可接入4路高清视频,2路HDMI画面 5.导播系统提供PGM主播窗口和PVW预监窗口； 6.PGM主播窗口支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏显示，并可对多分屏模式自定义画面布局和信号源，支持淡入淡出等十五种切换特效； 7.导播系统支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长； 8.支持与跟踪系统对接，在录制过程中自动完成画面跟踪和切换，也可连接导播控制器实现手动切换和跟踪，还可在导播界面中实现上述功能； 9.支持电影模式和资源模式同步录制，资源模式下可在接入的信号中任选5路（最多）进行录制； 10.系统可录制MP4、FLV两种格式（任选其一）； ★为保证设备质量及安全，制造厂商通过 ISO9001、 ISO14001认证，并提供证书复印件加盖制造厂商鲜章； ★提供录播主机的 CCC 、CE、FCC、ROHS复印件加盖制造厂商鲜章； ★录播主机需要提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告或证书复印件； | 套 | 1
E、中控系统
1 | 网络中控主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、网络通讯：CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP； 2、标准配置11路串口（2块4路串口扩展卡），可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议，且主机配置2路SPI扩展功能卡槽，可将出厂标配的2块串口扩展卡更换为8路红外扩展卡、8路IO扩展卡等，适应不同项目具体需求； 3、配置2路带供电CAN总线控制接口和8路红外接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口； 4、支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台； 5、★支持TCP/IP和PJ LINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页、窗口缩放等操作。提供第三方检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 1
2 | 中控系统控制软件 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 定制编程 | 套 | 1
3 | 机架式8路电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、配合主控机使用。用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘等外设电源； 2、控制器内设8路大电流继电器； 3、T控制总线，采用四位网络接口； 4、用户可自行设定地址码，通过ID拨码开关选择ID； 5、通讯方式AT-NET控制总线； 6、地址码用户自行设定，ID拨码开关选择ID。 | 台 | 2
4 | IPAD触摸屏一体机 | 华为、小米、苹果 | 10.2寸，32G | 套 | 1
5 | 无线路由器 | 华为、华三、锐捷 | 1、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b；IEEE 802.3、IEEE 802.3u 2、无线速率：450Mbps 3、接口：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 4、按钮：Reset按钮 5、LED：系统指示；各端口Link/Act指示 6、天线：3根外置固定全向天线 | 台 | 1
F、辅材
1 | 时序电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 6、带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 7、支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭； 8、内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定义设置开关机间隔时间（0-9秒）； 9、采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控； 10、两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 11、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 12、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电； | 台 | 1
2 | 多媒体桌插 | 国产优质 | 音频，网络，HDMI，电源 | 台 | 2
3 | 机柜 | 一舟、德塔森特、康普 | 22U会议机柜 | 台 | 1
4 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 1
5 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 1
6 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 2
7 | 音箱线 | 国产优质 | 2-金银线(300*0.1) | m | 62.3
8 | HDMI线 | 绿联、山泽、秋叶原 | 15M | 根 | 2
9 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-3*1.5 | m | 45.6
10 | 音频线 | 凯诚、起帆、江南 | RVPE-2*0.5 | m | 45.6
五、F17中会议室（共5间）
A、扩声系统
1 | 10路带效果模拟调音台 | BGM、HOTTELL、YAMAHA | 1、输入通道：10通道。线路输入：单声道：4，立体声：2；话筒输入：4 2、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 3、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 4、总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 5、母线：立体声：1 6、电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] 7、幻象电源电压：+48V 8、电源适配器：PA-10（AC38 VCT，0.62A，电缆长度=3.6m） 9、外观尺寸：244×71×294mm 10、功耗：22.9W 11、操作温度：0-40℃ 12、净重：1.9kg | 台 | 5
2 | 二进四出音频处理器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 3、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 4、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 5、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 6、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 7、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 8、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 9、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 台 | 5
3 | 反馈抑制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2、★2寸TFT彩屏，中英文可选；提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 3、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8、★配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 5
4 | 主扩音箱 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、喇叭单元：6"低音+1X1.25"高音 2、额定功率：100W 3、节目功率：150W 4、频率响应：70Hz-20KHz 5、连接方式：Terminal 6、灵敏度：91dB 7、最大声压级:114dB | 只 | 20
5 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/200W*2，4Ω/300W*2、8Ω/桥接400W 2、信号到噪音：(20Hz-20kHz)100Db 3、输入灵敏度：1.2Vrms 4、电压增益：(8Ω)32.2dB 5、输出电路：B级，功率要求（1/8）功率 6、失真：（低于额定功率1dB，1kHz）8Ω低于0.02%，4Ω低于0.05% 7、频率响应：20-20kHz 8、输入阻抗：超过 20K 欧姆（平衡或非平衡） 9、输入接头：各通道3引脚XLR，平衡，并行 10、输出接头：各通道Speakon 11、输入：XLR,1/4，TRS插座 12、输出：Speakon combo Speakon 2柱和4柱插头（仅连接2柱） | 台 | 10
6 | 无线双手持话筒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、一键红外对频（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； 2、自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道； 3、采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在环境复杂的场合也有很好的稳定性； 4、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； 5、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 6、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 7、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 8、2支话筒可互换使用，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；理想环境中，可叠用超过5台主机同时使用。 | 套 | 5
B、发言系统
1 | 一拖四无线会议话筒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用UHF双通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2、主机采用4×1.8" LCD屏，单元采用3" LCD显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值； 3、先进的自动对频技术，系统具备自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能； 4、采用600-699.75MHz频段，具备400个可选频点，方便多套使用，轻松避开各类干扰； 5、内置反馈抑制器，具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，可初始化音频调节； 6、具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，可初始化音频调节； 7、超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，在有手机信号屏蔽器会场可正常使用； 8、具备四路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存； 9、理想环境有效距离可达80米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 10、同一会场可五套主机同时使用，可与领夹话筒、手持话筒混合搭配使用，通用性强； 11、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准。 | 套 | 5
C、信号切换系统
1 | 4K-HDMI矩阵4进4出（含软件V2.0） | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 支持4路高清4K HDMI信号输入，4路高清4K HDMI信号输出； 支持3D，分辨率最高支持3840x2160@30Hz，并向下兼容常规分辨率； 支持1920x1080P@24/50/60/120Hz高刷新率； 支持多组场景保存和调用； 第1路输入接口具备HDCP蓝光解码能力； 支持EDID读写，切换，内置支持2K、4K分辨率EDID； 控制面板具备引导性操作理念，简化的操作方式快速实现对设备的常规控制功能； 支持数码管屏同步显示系统信息和切换状态； 支持设备状态掉电保存； 支持AC110V~AC240V宽电源输入； 支持前面板按键控制、RS232串口控制，可选配红外遥控、网络控制； 支持多机级联，每台设备可设置不同的ID身份； 控制软件支持Windows、Android、iOS、麒麟等系统平台； 标准19英寸机柜安装； | 台 | 5
2 | 分布式KVM输入节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输入板卡用于接收HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、接收能力突出、处理能力快捷，接收分辨率最大支持4K*2K/30Hz、1920*1080P/60Hz，接收传输距离4K*2K/30Hz分辨率下达15米、1080P/60Hz分辨率下达25米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在信号源多元化的应用场景中，HDMI输入板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI信号源（电脑、笔记本电脑、播放设备等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.4标准，可接收4K*2K/30Hz视频信号； 3、接收分辨率兼容性广； 4、接收能力比较强，不失真的状态下接收1080P/60Hz视频信号距离可达25米； 5、信号处理快，延时可忽略，可视为无延时； 6、信号格式转化过程中无压缩； 7、信号接收带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 5
3 | 分布式KVM输出节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输出板卡用于发送HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、发送能力突出、处理能力快捷，发送分辨率最大支持1920*1080P/60Hz，发送传输距离1080P/60Hz分辨率下达30米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在显示设备多元化的应用场景中，HDMI输出板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI显示设备（显示器、电视机、拼接屏、电视墙、投影仪等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.3标准，可发送1920*1080P/60Hz视频信号； 3、发送分辨率兼容性广； 4、发送能力比较强，不失真的状态下发送1080P/60Hz视频信号距离可达30米； 5、信号处理快； 6、支持分辨率转换； 7、信号发送带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 5
D、摄像系统
1 | 高清摄像机 | BGM、HOTTELL、科达 | 1、采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2、具有20X光学变倍镜头，镜头具有54.7°无畸变宽视角； 3、采用业界最先进的支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物； 4、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、支持HDMI、SDI、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选,NDI可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米； 6、支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； 7、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； 8、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 9、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 10、支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； 11、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 12、用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或2.4G无线遥控器。 | 台 | 10
E、显示系统
1 | 86"电视 | 小米、创维、海信 | 86"液晶电视，壁挂安装，支持4K | 台 | 5
F、辅材
1 | 时序电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 6、带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 7、支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭； 8、内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定义设置开关机间隔时间（0-9秒）； 9、采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控； 10、两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 11、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 12、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电； | 台 | 5
2 | 多媒体桌插 | 国产优质 | 音频，网络，HDMI，电源 | 台 | 5
3 | 机柜 | 一舟、德塔森特、康普 | 22U会议机柜 | 台 | 5
4 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 5
5 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 5
6 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 10
7 | 音箱线 | 国产优质 | 2-金银线(300*0.1) | m | 190.6
8 | HDMI线 | 绿联、山泽、秋叶原 | 15M | 根 | 10
9 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-3*1.5 | m | 142.6
10 | 音频线 | 凯诚、起帆、江南 | RVPE-2*0.5 | m | 88.7
六、F17局长会议室（保密）
A、扩声系统
1 | 12路带效果模拟调音台 | BGM、HOTTELL、YAMAHA | 1、输入通道：12通道。线路输入：单声道：4，立体声：4；话筒输入：6 2、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 3、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 4、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 5、母线：立体声：1；编组：2，AUX 6、电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 7、幻象电源电压：+48V 8、功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 9、外观尺寸：308×118×422mm 10、功耗：22W | 台 | 1
2 | 四进八出音频处理器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 3、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 4、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 5、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 6、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 7、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 8、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 9、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 台 | 1
3 | 反馈抑制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2、★2寸TFT彩屏，中英文可选；提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 3、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8、★配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。提供检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 1
4 | 主扩音箱 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、喇叭单元：4X6"低音+2X1.25"高音 2、额定功率：250W 3、峰值功率：400W 4、频率范围：70Hz-20KHz 5、连接方式：Terminal 6、灵敏度：91dB 7、最大声压级:114dB | 只 | 2
5 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ 平衡 Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 | 台 | 1
6 | 8″天花吸顶音箱 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、新款优质明装天花喇叭，全铁质金属外壳，高档室内天花喇叭； 2、采用二分频设计，纤维防水盆，铝膜高音，高保真还原人声；额定功率：60W 3、多功率选择适用于酒店、旅馆、会所等； 4、同轴带高音吸顶音箱； 5、定阻、定压可选； 6、另可选配带金属后罩，安全更可靠。 | 只 | 10
7 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/200W*2，4Ω/300W*2、8Ω/桥接400W 2、信号到噪音：(20Hz-20kHz)100Db 3、输入灵敏度：1.2Vrms 4、电压增益：(8Ω)32.2dB 5、输出电路：B级，功率要求（1/8）功率 6、失真：（低于额定功率1dB，1kHz）8Ω低于0.02%，4Ω低于0.05% 7、频率响应：20-20kHz 8、输入阻抗：超过 20K 欧姆（平衡或非平衡） 9、输入接头：各通道3引脚XLR，平衡，并行 10、输出接头：各通道Speakon 11、输入：XLR,1/4，TRS插座 12、输出：Speakon combo Speakon 2柱和4柱插头（仅连接2柱） | 台 | 1
8 | 双通道数字功率放大器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、输出功率：8Ω/200W*2，4Ω/300W*2、8Ω/桥接400W 2、信号到噪音：(20Hz-20kHz)100Db 3、输入灵敏度：1.2Vrms 4、电压增益：(8Ω)32.2dB 5、输出电路：B级，功率要求（1/8）功率 6、失真：（低于额定功率1dB，1kHz）8Ω低于0.02%，4Ω低于0.05% 7、频率响应：20-20kHz 8、输入阻抗：超过 20K 欧姆（平衡或非平衡） 9、输入接头：各通道3引脚XLR，平衡，并行 10、输出接头：各通道Speakon 11、输入：XLR,1/4，TRS插座 12、输出：Speakon combo Speakon 2柱和4柱插头（仅连接2柱） | 台 | 1
9 | 无线双手持话筒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、一键红外对频（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； 2、自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道； 3、采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在环境复杂的场合也有很好的稳定性； 4、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； 5、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 6、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 7、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 8、2支话筒可互换使用，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；理想环境中，可叠用超过5台主机同时使用。 | 套 | 1
B、发言系统
1 | 会议系统主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准、符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，传输距离达150米对音质不产生影响； 3、采用全数字DSP音频处理技术，音频采样频率高达48KHz，频率响应可达20Hz-20KHz，接近CD音质效果； 4、系统采用ID寻址控制方式，主机开机自动检测单元，可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突； 5、具备2路会议单元输出接口，每路可连接30台多功能会议单元，单台主机支持连接60台会议单元； 6、系统支持同时连接256台会议扩展主机，通过会议扩展主机可连接65535台会议单元； 7、具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断； 8、采用专业8芯接口； 9、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 10、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 11、内置DSP数字音频处理模块，能有效保证系统内部信息，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； ★所投产品厂家获得国家版权局颁发的知识产权认证证书，加盖原厂公章。 | 台 | 1
2 | 会议主席机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 3、采用航空级别铝镁合金材质，经18道工序打磨而成； 4、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 5、采用德国"IRIN"芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性； 6、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米； 7、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 8、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 9、单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元； 10、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； | 套 | 1
3 | 会议代表机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 3、采用航空级别铝镁合金材质，经18道工序打磨而成； 4、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 5、采用德国"IRIN"芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性； 6、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米； 7、系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 8、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 9、单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元； 10、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； | 套 | 12
4 | 会议系统管理软件3.0 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 集中的话筒管理功能； 多种类投票/表决功能： 表决方式：赞成/弃权/反对； 选举方式：1/2/3/4/5； 响应方式：--/-/0/+/++； 多种模式签到功能； 多种会议管理功能； | 套 | 1
5 | 专用会议线缆 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2、具有20米长度； 3、具备8P-DIN公头×1、母头×1； 4、M23610、M23612/1、M23832系列主机专用。 | 卷 | 1
6 | 音频分线盒 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、自带3个8芯接口； 2、自带2.5米8芯线缆，可连接两台会议单元。 | 个 | 7
7 | 会议专用地插 | 国产优质 | 1、支持3个会议延长线接口模块； 2、会议模块类型支持定制，具体需求备注。 | 台 | 1
C、信号切换系统
1 | 4K-HDMI矩阵8进8出（含软件V2.0） | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 支持4路高清4K HDMI信号输入，4路高清4K HDMI信号输出； 支持3D，分辨率最高支持3840x2160@30Hz，并向下兼容常规分辨率； 支持1920x1080P@24/50/60/120Hz高刷新率； 支持多组场景保存和调用； 第1路输入接口具备HDCP蓝光解码能力； 支持EDID读写，切换，内置支持2K、4K分辨率EDID； 控制面板具备引导性操作理念，简化的操作方式快速实现对设备的常规控制功能； 支持数码管屏同步显示系统信息和切换状态； 支持设备状态掉电保存； 支持AC110V~AC240V宽电源输入； 支持前面板按键控制、RS232串口控制，可选配红外遥控、网络控制； 支持多机级联，每台设备可设置不同的ID身份； 控制软件支持Windows、Android、iOS、麒麟等系统平台； 标准19英寸机柜安装； | 台 | 1
2 | 分布式KVM输入节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输入板卡用于接收HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、接收能力突出、处理能力快捷，接收分辨率最大支持4K*2K/30Hz、1920*1080P/60Hz，接收传输距离4K*2K/30Hz分辨率下达15米、1080P/60Hz分辨率下达25米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在信号源多元化的应用场景中，HDMI输入板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI信号源（电脑、笔记本电脑、播放设备等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.4标准，可接收4K*2K/30Hz视频信号； 3、接收分辨率兼容性广； 4、接收能力比较强，不失真的状态下接收1080P/60Hz视频信号距离可达25米； 5、信号处理快，延时可忽略，可视为无延时； 6、信号格式转化过程中无压缩； 7、信号接收带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 1
3 | 分布式KVM输出节点 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、HDMI+A 4路输出板卡用于发送HDMI视频信号，同时将视频信号中的音频分量分离开并通过3.5音频座输出给外界音频功放设备，解决客户使用中需要音频分离的需求。板卡使用的芯片组性能强大、发送能力突出、处理能力快捷，发送分辨率最大支持1920*1080P/60Hz，发送传输距离1080P/60Hz分辨率下达30米，图像处理无压缩、无延时、无失真。在显示设备多元化的应用场景中，HDMI输出板卡是不可或缺的重要组成部分，此类板卡主要应用在带有HDMI显示设备（显示器、电视机、拼接屏、电视墙、投影仪等）的场景，如指挥室、会议室、展厅、控制中心等等； 2、支持HDMI 1.3标准，可发送1920*1080P/60Hz视频信号； 3、发送分辨率兼容性广； 4、发送能力比较强，不失真的状态下发送1080P/60Hz视频信号距离可达30米； 5、信号处理快； 6、支持分辨率转换； 7、信号发送带有静电保护，降低插拔过程中静电对设备打坏的风险。 | 台 | 2
D、录播系统
1 | 高清摄像机 | BGM、HOTTELL、科达 | 1、采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2、具有20X光学变倍镜头，镜头具有54.7°无畸变宽视角； 3、采用业界最先进的支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物； 4、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、支持HDMI、SDI、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选,NDI可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米； 6、支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； 7、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； 8、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 9、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 10、支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； 11、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 12、用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或2.4G无线遥控器。 | 台 | 2
2 | 高清录播主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、嵌入式LINUX系统。 2、支持4路1080P60帧高清视频信号或者VGA信号任意组合的会议的同步直播和录制； 3、用户权限设置，用户资源管理、行为管理权限、节目下载； 4、直播延时小于500ms； 5、支持CIF、4CIF、XGA、HD 720P、1080P等多种视频分辨率，支持VGA分辨率最高1920x1200； 6、支持AAC音频编码，支持H.264、H.265、MP4视频编码； 7、支4路DVI高清数字信号和1路双声道立体声音频组合配置； 8、支持彩色液晶触摸屏操作录制进程； 9、支持20个并发用户的直播和点播。 | 台 | 1
3 | 录播主机控制软件 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.录播主机提供导播输出画面（通过VGA接口连接显示器），在录播主机上可直接进行录播功能操作，同时内置远程导播模块，可使用电脑通过网络访问远程导播界面进行录播功能操作； 2.导播界面分为信号显示区，录播控制区和功能设置区，界面布局简洁清晰，提供良好的用户体验； 3.完成信号连接后，导播界面可自适应显示视频信号，支持不同分辨率的视频混合输入; 4.系统可接入4路高清视频,2路HDMI画面 5.导播系统提供PGM主播窗口和PVW预监窗口； 6.PGM主播窗口支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏显示，并可对多分屏模式自定义画面布局和信号源，支持淡入淡出等十五种切换特效； 7.导播系统支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长； 8.支持与跟踪系统对接，在录制过程中自动完成画面跟踪和切换，也可连接导播控制器实现手动切换和跟踪，还可在导播界面中实现上述功能； 9.支持电影模式和资源模式同步录制，资源模式下可在接入的信号中任选5路（最多）进行录制； 10.系统可录制MP4、FLV两种格式（任选其一）； ★为保证设备质量及安全，制造厂商通过 ISO9001、 ISO14001认证，并提供证书复印件加盖制造厂商鲜章； ★提供录播主机的 CCC 、CE、FCC、ROHS复印件加盖制造厂商鲜章； ★录播主机需要提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告或证书复印件； | 套 | 1
E、中控系统
1 | 网络中控主机 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、网络通讯：CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP； 2、标准配置11路串口（2块4路串口扩展卡），可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议，且主机配置2路SPI扩展功能卡槽，可将出厂标配的2块串口扩展卡更换为8路红外扩展卡、8路IO扩展卡等，适应不同项目具体需求； 3、配置2路带供电CAN总线控制接口和8路红外接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口； 4、支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台； 5、★支持TCP/IP和PJ LINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页、窗口缩放等操作。提供第三方检测报告体现此项功能，加盖原厂公章。 | 台 | 1
2 | 中控系统控制软件 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 定制编程 | 套 | 1
3 | 机架式8路电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、配合主控机使用。用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘等外设电源； 2、控制器内设8路大电流继电器； 3、T控制总线，采用四位网络接口； 4、用户可自行设定地址码，通过ID拨码开关选择ID； 5、通讯方式AT-NET控制总线； 6、地址码用户自行设定，ID拨码开关选择ID。 | 台 | 2
4 | IPAD触摸屏一体机 | 华为、小米、苹果 | 10.2寸，32G | 套 | 1
5 | 无线路由器 | 华为、华三、锐捷 | 1、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b；IEEE 802.3、IEEE 802.3u 2、无线速率：450Mbps 3、接口：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 4、按钮：Reset按钮 5、LED：系统指示；各端口Link/Act指示 6、天线：3根外置固定全向天线 | 台 | 1
F、辅材
1 | 时序电源控制器 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 6、带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 7、支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭； 8、内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定义设置开关机间隔时间（0-9秒）； 9、采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控； 10、两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 11、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 12、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电； | 台 | 2
2 | 多媒体桌插 | 国产优质 | 音频，网络，HDMI，电源 | 台 | 3
3 | HDMI面板 | 国产优质 | HDMI模块，86底盒暗装，距地1500MM | 只 | 2
4 | 机柜 | 一舟、德塔森特、康普 | 42U会议机柜 | 台 | 1
5 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 2
6 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 1
7 | 音频连接线 | BGM、HOTTELL、YEAIMP | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 3
8 | 音箱线 | 国产优质 | 2-金银线(300*0.1) | m | 175.9
9 | HDMI线 | 绿联、山泽、秋叶原 | 15M | 根 | 6
10 | 电源线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-3*1.5 | m | 60.82
11 | 音频线 | 凯诚、起帆、江南 | RVPE-2*0.5 | m | 100.26
G、保密配置
1 | 信号屏蔽仪 | 国产优质 | 能在半径10—25米（约50-300平方米，可根据所需场所调节屏蔽范围）内隔断GSM/CDMA/AMPS/DCS/PHS/3G(WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000) 和4G.5G手机信号，2.4G无线信号，使手机无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害； 1. 中功率屏蔽系统，通用型能有效屏蔽国内2G/3G/4G/5G手机信号及2.4WIFI信号，也可根据客户要求定制频率. 2. 发射功率：每路4W，整机40W ，采用进口功放、IC。 3. 供电规格：AC 220V 4. 内置高增益定向天线 5. 散热系统：高效铝合金型大散热器，内置4个散热风扇 6. 采用高增益定向天线，避免了对周边居民正常信号干扰。 7. 工业开关，采用阻燃PC材料，绝缘性能好，耐高温，不易老化。 8. 内置工业电源适配器，设计软启动电路，交流浪涌电流限制，工作温度低，使用寿命长。 | 台 | 3
2 | 手机信号屏蔽柜48格 | 国产优质 | 具高耐磨性及防腐性，防辐射性能强，屏蔽效能好,可有效抑制移动电话信号的泄漏，48格。 | 套 | 2
3 | 会议密封隔音处理 | 国产优质 | 包括门缝，窗户和连接会议室内外的各种管道、风管做密封和吸音处理 | 项 | 1
视频监控系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、前端部分
1 | 400万枪式摄像机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 在IE浏览器下，具有H.265、H.264MJPEG设置选项;并可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile; 在只输出主码流、分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间100ms 不小于1600TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变) 红外灯关闭:彩色:≤0.00021x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.00011x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级 | 台 | 172
2 | 枪机支架 | 海康威视、大华、天地伟业 | 壁挂支架 | 只 | 172
3 | 半球摄像机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 传感器类型：1/3英寸CMOS，内置MIC； 像素：400万，最大分辨率：2560×1440； 彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 最大补光距离：50m（红外）； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5 水平中心分辨力不小于1500TVL（分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变） 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181; 供电方式：DC12V/PoE(802.3af)； 防护等级：IP67 | 台 | 221
4 | 电梯摄像机（带楼显） | 海康威视、大华、天地伟业 | 400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片 可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转 SMD声光报警功能检查：支持对监控场景中的运动目标进行检测并报警 干节点报警输出功能：样机内置继电器，可通过干节点报警输出 当检测到电瓶车/自行车车身目标的50%以上比例进入监控画面时，可自动识别并触发报警信息 最低照度检验：彩色：≤0.0002lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 当检测到煤气罐进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，用于传感器供电 出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数 支持电瓶车禁止入梯楼层可设 支持IP67/IK10防护等级 | 台 | 6
5 | 无线网桥 | 海康威视、大华、天地伟业 | 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用； 最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式； 工作温度：-10℃～+55℃（电源标配） | 对 | 6
6 | 人脸识别枪机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 双COMS传感器，细节抓拍镜头：像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8"；全景镜头：像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/2.8"。 全景内置2个白光补光灯，细节内置4个柔光双色补光灯。 最低照度彩色：0.00021x，黑白：0.00011x。 夜视距离检验：红外灯开启：可识刷距样机120米处的人体轮廓；白光灯开启：可识别距样机100米处的人体轮廓。 水平旋转范围：细节通道：0-350°，可实现水平360°全景监控 垂直旋转范围：细节通道：-10°-30°；全景通道：-5°-15° 在全景通道画面保持不动情况下，细节通道可独立旋转；支持为两个镜头配置单独的抓拍参数 全景摄像机光圈优于F1.0, 细节摄像机光圈优于F1.2 内置加热玻璃，支持智能除冰/防雾，支持手动除水 可对经过监控的行人、非机动车、机动车、人脸进行检测、跟踪、抓拍。 | 只 | 6
7 | 智能车牌全景摄像机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，400万像素，最大输出2688×1520@25fps高清图像 内置镜头检测：内置机芯镜头，焦段10-30mm，光圈F1.3 支持内置3500K暖光下挂灯，减少光污染； 支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈 辅助调试功能：可根据设置车道个数（车道个数1～4可设），自动调节画面远近，并进行自动聚焦 支持自动聚焦功能，可通过WEB界面进行辅助聚焦。 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取，支持最大8车道监控 支持机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、报警输入输出、外置灯接口 具有网络防雷和防浪涌功能 支持1400视图库协议 | 只 | 4
8 | 高速球 | 海康威视、大华、天地伟业 | 支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 自带扬声器模块，支持周界检测后自动喊话提醒，同时播报相关警示信息 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：400万细节：400万； 最大分辨率：全景：2560x1440细节：2560x1440； 光学变倍：24倍； 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 全景摄像机具有具备4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，其中4个红外灯、2个白光灯，有声光警戒报警功能 支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控 细节路支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 细节路支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC36V±25%宽电压输入 | 只 | 4
9 | 楼顶全景 | 海康威视、大华、天地伟业 | 采用6个高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，内置2颗GPU芯片，支持双MIC，内置双扬声器； 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS 球机：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：1200万球机：400万； 最大分辨率：6144×1800； 镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.3mm~134mm； 球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿； ★每个镜头模组采用独立腔体式设计（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过内置扬声器进行语音告警,在距离样机正前方100m处,可看到补光灯闪烁报警（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★麦克风拾音距离检验:回放时,应能听清距样机5m处声级不小于70dB(A)的声音（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理,通过内置扬声器对不同文件进行播放;支持音频文件预览播放;内置语音文件21种;支持通过样机自带麦克、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制;支持自定义音频文件上传及下载;自定义音频支持PCM/G.711A/G.711U/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡； DC36V供电方式； 支持IP67防护等级； 支持AR全景展示 | 只 | 1
10 | 摄像机防雷 | 国产优质 | 网络、电源二合一 | 台 | 51
11 | 监控立杆(含接地） | 国产优质 | 3.5米，含地笼、混淋土浇筑、避雷针 | 套 | 17
12 | 监控立杆(含接地） | 国产优质 | 6.0米，含地笼、混淋土浇筑、避雷针 | 套 | 2
二、后端部分
1 | 安防平台一体机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客、考勤、数据级联网关等多个业务系统 支持最大1100路视频接入，200路门禁，支持10进10出停车系统等； ★支持查看新增子系统的帮助说明文档，添加子系统后，说明文档自动合并到现有的帮助中心（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持自定义应用菜单布局，支持新增子系统新手向导 ★支持批量添加人员，可导入、导出人员的基本信息、生物特征（指纹、人脸）信息和人员头像图片（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持（光栅图）静态图片地图的比例尺设置 ★支持为组织树上的组织配置地图，可在地图上添加设备点位，可根据设备点位切换地图（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持设备接入的分布式管理，包括视频设备接入服务、可视对讲服务、门禁设备接入服务、停车场设备接入服务等的分布式管理（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项 ★支持设备类型包括:人脸门禁、普通门禁、二代RFID设备、IVSS人脸特征提取设备、第三方门禁、集中控制器、人脸对讲门禁、人证核验终端 针对人脸设备,支持在获取能力集之后,在人员信息录入时进行自动提取人脸特征值,用于后续的人员特征值快速下发（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持对管理机和客户端进行分组，可对分组进行添加、删除操作；分组内管理机和客户端的接通优先级可设置（公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持门口机的发卡，删卡，发卡复核功能； 支持对停车场出入口设备进行实时监控，并能对出入口道闸进行开闸操作 | 台 | 1
2 | 管理电脑 | 联想、惠普、戴尔 | Intel I5 CPU/8GB内存/1TB硬盘/2G独立显存/集成千兆网卡/23.5WLCD | 台 | 3
3 | 存储主机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 设备规格：≤4U，≥36盘位； 默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口,前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网,选配支持带显示器的前面板。 ★支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放 ★在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发 可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出 可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 ★可在设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息 ★可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。 ★设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 ★主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态 ★可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态” ★支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信 ★支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据 ★支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取 | 台 | 3
4 | 6T企业级硬盘 | 希捷、西部数据、东芝 | 单硬盘容量：6TB，sata接口，7200RPM转速，256M缓存 | 块 | 84
5 | NVR（机要室用） | 海康威视、大华、天地伟业 | 标准机架式，支持16路视频接入 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 4盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：256Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码含4块6T硬盘 | 套 | 1
6 | 车辆配套服务器 | 海康威视、大华、天地伟业 | 内置8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持180Mbps，卡口合成模式最大码流支持100Mbps； 支持1/2/3/4/5/6张图片合成，合成顺序和特写图片序号可自定义； 支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由； 支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果； 支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式可分卡口和违法自定义设置； 支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181-2016、国标GB35114A-2017、海康威视平台、易华录平台； 标配1个1T硬盘，最大支持1个SATA接口3.5" 4T硬盘； | 台 | 1
7 | 人脸配套服务器 | 海康威视、大华、天地伟业 | 2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 4个10/100/1000Mbps自适应以太网口 支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入；320Mbps存储；96Mbps转发 支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 支持24路200万或16路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，50个人脸名单库 ★帽子检测可设置使能是否关联人脸，开启关联人脸，触发帽子检测可同步抓拍人脸，通过人脸比对可匹配具体人员，支持通过本地或客户端接收报警消息、查看和导出报警人体图、关联报警录像 ★支持人脸图片自动建模，导入100000张人脸图片建模成功率不低于99.99% ★支持以图搜图，可最多同时批量上传50张人体图片，并同时最多对10张目标人体进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人体图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示 ★支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99% ★支持对搜索结果的2次检索，可按性别、年龄层、是否戴眼镜、是否戴口罩等人脸属性对图片及录像进行检索支持标签、锁定、电子放大、剪辑、调节音量、截图功 支持人脸库以图搜图；人脸、人体以图搜图；1:1人脸 支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断 | 台 | 1
8 | 12路解码器 | 海康威视、大华、天地伟业 | 系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度 ★单台设备不少于12路HDMI接口输出，至少包含8个3840x2160分辨率输出口和4个2560x1600分辨率输 （公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★具备2组风扇（支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作） ★支持3个232接口，3个USB接口，1个485接口； 支持M*N融合屏方式（M*N≤12），每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割显示 ★支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于36层； 支持主控板RJ45口的232信号输出至屏幕控制器，实现大屏的开关、屏幕调节（亮度、对比度、饱和度、清晰度）、背光模式、切换等功能； 支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置； | 套 | 1
9 | 拼接屏专用屏架 | 海康威视、大华、天地伟业 | 定制 | 套 | 1
10 | 液晶拼接屏 | 海康威视、大华、天地伟业 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； | 台 | 12
11 | 操作台 | 国产优质 | 5工位 | 套 | 1
一卡通系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、门禁系统
1 | 读卡器 | 富士、领秀、华晨易泊 | 1）、蜂鸣器声音提示：具有读卡和门禁状态的提示，如上电蜂鸣器响1声，刷非法卡响2声，刷合法卡响1声； 2）、呼吸灯：具有LED灯条明暗交替呼吸效果； 3）、IC卡：支持ID卡刷卡开门； 4）、CPU卡：支持CPU卡刷卡开门； 5）、NFC卡：支持NFC卡刷卡开门； 6）、身份证：支持身份证ID开门； 7）、蓝牙：不支持； 8）、开门延时时长：可设置开门延时时间； 9）、关门超时时长：可设置关门延时时间； 10）、时间段常开、常闭：可设置在某一时间段门常开或常闭； 11）、门假日：设置门假日，根据节假日执行开门策略； 12）、人员时区：设置人员时区，指定时间段才可以开门； 13）、系统报警：支持非法闯入报警、胁迫报警、开门超时报警； | 台 | 9
2 | 二门门禁控制器（网络） | 富士、领秀、华晨易泊 | 1)、控制器CPU采用32位双核ARM内核，处理速度快、运行稳定； 2)、存储器采用DataFlash,存储容量大，数据保存更加稳定可靠； 3)、采用双电源隔离，有效防止外部电源对控制器的干扰。 4)、支持多种开门模式：常开、常闭、密码开门、刷卡开门、卡+密码、首卡常开、多卡验证开门、远程开门、按钮开门等多种控制 模式； 5)、多种报警功能：系统具有超时报警、防撬报警、消防报警、非法闯入报警、胁迫报警非法卡报警等多种报警信号； 6)、支持消防报警联动及其它报警联动功能； 7)、支持互锁，防潜回功能； 8)、扩展能力强，可与任一款富士门禁读头配套使用，可与其他厂家标准韦根接口读头配合使用，如：指纹读头、人脸识别读头等； 9)、金属机箱，不防水，室外使用需增加防水 | 台 | 1
3 | 四门门禁控制器（网络） | 富士、领秀、华晨易泊 | 1)、控制器CPU采用32位双核ARM内核，处理速度快、运行稳定； 2)、存储器采用DataFlash,存储容量大，数据保存更加稳定可靠； 3)、采用双电源隔离，有效防止外部电源对控制器的干扰。 4)、支持多种开门模式：常开、常闭、密码开门、刷卡开门、卡+密码、首卡常开、多卡验证开门、远程开门、按钮开门等多种控制 模式； 5)、多种报警功能：系统具有超时报警、防撬报警、消防报警、非法闯入报警、胁迫报警非法卡报警等多种报警信号； 6)、支持消防报警联动及其它报警联动功能； 7)、支持互锁，防潜回功能； 8)、扩展能力强，可与任一款富士门禁读头配套使用，可与其他厂家标准韦根接口读头配合使用，如：指纹读头、人脸识别读头等； 9)、金属机箱，不防水，室外使用需增加防水 | 台 | 3
4 | 280kg双门磁力锁 | 富士、领秀、华晨易泊 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； | 把 | 2
5 | 280kg单门磁力锁 | 富士、领秀、华晨易泊 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 把 | 7
6 | 开门按钮 | 富士、领秀、华晨易泊 | 防火面板，金属边框 86*86*20mm DC12V 工作温度：-20℃-+50℃， 工作湿度：≤95%； 0.25KG | 个 | 9
7 | 发卡器 | 富士、领秀、华晨易泊 | 1）、支持即插即用，标准电脑USB键盘接口模式，无需加载任何驱动程序，windows系统会自动将其当成人体学输入设备； 2）、支持Mifare one卡，频率：13.56MHz，感应距离为50mm-100mm； 3）、功耗<0.2W； 4）、支持Windows95/98/2000/XP。 5）、读卡距离：2-5cm； 6）、通讯接口：RS485； 7）、电源: 12V/450mA； 8）、工作环境温度：-25℃-+50℃； 9）、相对湿度：小于95％。 | 台 | 1
8 | 照片采集摄像机 | 富士、领秀、华晨易泊 | 外观：USB； 像素：200万； 镜头焦距：2.8mm； 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 镜头类型：定焦； 供电方式：USB5V | 台 | 1
9 | 卡片 | 国产优质 | 白色，表面光滑；55*85*1mm | 张 | 100
10 | 智能门锁 | 华为、小米、德施曼 | 直插式C级锁芯； 高端全自动锁体；广角摄像头；感应式电子门铃； 开锁方式：半导体指纹识别；长期、临时密码；蓝牙开锁；NFC门卡；应急钥匙； | 把 | 68
二、室外通道
1 | 人行摆闸单边道 | 富士、领秀、华晨易泊 | 1）、电机类型： 直流无刷电机 减速比： 1：50 2）、额定功率： 40W 工作电流： 空载≤0.5A，负载≤0.9A 3）、工作电压： DC24V 额定转速： 2000RPM 设备参数： 1）、箱体材质： 304不锈钢 工作电压： AC220V±10% 50HZ 2）、工作环境： 室内、室外 通行速度： 20人/分钟（常规模式）；60人/分钟（常开模式） 3）、外形尺寸： 1750*220*950mm 闸板体材质： 不锈钢管 4）、通道宽度： ≤1150mm 平均无故障数： 1000万次 5）、工作温度： -25℃~+70℃ 整机功率： 50W 6）、相对湿度： ≤95% 不凝露 海拔要求： ≤2500米 7）、通信接口： RS485 或TCP/IP 输入接口： 开关量或12V高电平信号（脉宽＞100ms） | 台 | 8
2 | 人脸组件 | 富士、领秀、华晨易泊 | 适应光照：0.01～100000 LUX（环境光低于50LUX时，自动开启补光灯） 通讯方式：TCP/IP：10/100Mbps自适应、WIFI（仅Lite支持） 物理接口：FJC-ZRS696PT：电源、继电器输出、以太网接口、RS485*1、TTL接口*1； FJC-ZRS696LT-E：电源、继电器输出、以太网接口、RS485*1、USB*1、TTL接口*1 FJC-ZRS696LM-E：电源、继电器输出、以太网接口、RS485*1、USB*1、韦根（26）*1输出、外部事件输入*3（消防、门磁、按键） 显示屏：7英寸IPS屏（1024*600） 屏幕比例16:9 触摸屏：5点电容触摸 摄像头：彩色镜头200万像素、超宽动态，红外镜头200万像素、超宽动态 面部识别距离：0.3M～2M 二维码识别距离：0.2M～0.4M 读卡：读卡响应时间 ≤ 500ms 卡号容量：50000(ID模式)、无限制(IC模式) 读卡距离 ≤ 2.5CM 识别时间：快至300ms（标准人脸库） 识别准确率：≥99.3% 人脸库：标准1 0000--10 0000 张 | 台 | 8
3 | IC读头 | 富士、领秀、华晨易泊 | 1）、工作电源：直流DC +9V ~ +18V 电流＜500mA（不含锁、报警设备等外设）； 2）、工作温度：-30℃ ~ +70℃； 3）、工作湿度：≤95% ，不凝露； 4）、通讯接口：RS-485、TCP/IP； 5）、开锁输出：继电器干接点输出，输出电流<1A（当锁工作电流大于1A时，需外接扩展输出）； 6）、读卡距离：IC卡3~5cm；EM卡5~10cm ； 7）、读卡响应时间：≤0.3s； 8）、存储器容量：30000条读卡记录；50000个黑名单/白名单； 9）、掉电数据保存时间：10年以上； 10）、使用IC卡； 11）、可外挂读卡天线； 12）、防水，可室外使用； 13）、采用32位ARM处理器。 | 套 | 8
三、停车管理
1 | 汽车道闸 | 富士、领秀、华晨易泊 | 1)、机箱：镀锌板 2)、外观颜色：香槟金搭配闪银黑 3)、机箱工艺：喷涂工艺 4)、P字灯面板：钢化玻璃 5)、整机尺寸：300*287*1000mm（长*宽*高） 6)、工作电压：AC 220V ±10% 50HZ 7)、机芯功率：160W 8)、整机功率：≤200W 9)、运行寿命：≥500万次 10）、遥控距离：≤30米 11）、防砸方式：地感/5G雷达 12）、开/关闸时间：≤1S ~ 5S 13）、通讯接口：I/O接口 14）、串口：RS485（预留） 15）、有线网口：10/100M自适应RJ45网口（预留） 16）、噪音：≤65dB 17）、防护等级：IP54 18）、工作温度：-25℃～+70℃ 19）、储运温度：-30℃～+75℃ 20）、工作湿度：≤95%，无凝露 21）、储运湿度：≤95%，无凝露 22）、使用环境：户外 | 台 | 7
2 | 抓拍显示一体机 | 富士、领秀、华晨易泊 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布1)、自动车牌识别功能，识别率高达99.6%； 2)、显示功能，当车辆进出时，可显示提示语、车辆、缴费等信息；其中FJC-TX26M支持固定二维码扫码缴费或扫码云对讲功能；FJC-TX26H搭配10.1寸高亮液晶显示屏，可清晰显示车辆通行信息、广告信息及动态收费二维码等信息； 3)、语音播报功能，当车辆进出时，自动播报提示语、车辆、缴费等信息； 4)、自动补光功能，当车场光线不足时，补光灯自动开启； 5)、RJ45网络接口通讯，简单、高效； 6)、一体式设计，占地面积小； 7)、如需对讲，可扩展外接对讲立柱。 8)、外形尺寸：190*209.4*1340mm（长*宽*高）； 9)、机箱颜色：土豪金搭配闪银黑； 10)、工作温度：-30℃～70℃； 11)、工作湿度：≤95%，不凝露； 12)、防护等级：IP65； 13)、电源电压：AC220V±10% 50Hz； 14)、额定功率：<40W； 15)、通讯方式：TCP/IP通讯。 | 只 | 7
3 | 防砸雷达 | 富士、领秀、华晨易泊 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 只 | 7
4 | 管理终端 | 联想、惠普、戴尔 | E-2300系列/4个内存插槽/2个PCle4.0+，两个PCle3.0/16G内存/2*1TB硬盘 | 台 | 1
四、防撞系统
1 | 升降柱 | 富士、领秀、华晨易泊 | 柱体材料：304不锈钢 地基盒：整体电泳+喷塑处理，防腐防锈 运行时间：≤3s 举升力：200kg 通过压力：50T货柜车 警示装置：环绕式LED警示灯+5CM反光带 驱动方式：一体式电动液压驱动系统 液压油标号：L-HV32 升降控制 ：通过控制柜控制柱体的上升和下降 警示功能 ：标配LED环绕警示灯带和5CM宽度钻石纹反光膜 升降提示：升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮 应急控制：断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降 电源线束：1束3芯线 指示灯带电源线：2根 电磁阀控制线：2根 工作温度：-30℃～55℃(产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象) | 根 | 16
2 | 升降柱管理器 | 富士、领秀、华晨易泊 | 全自动液压一体升降柱配套控制柜，可通过手动按钮或遥控器来控制升降柱的升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。 内置备用电源，支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降 可级联使用，实现升降柱的批量控制 内置数据记录模块，可随时调取升降控制记录 自带灯带短路保护功能 标配线控按钮盒和遥控器 工作电源：AC220V±10% 最大负载功率：7300W 待机功率：100W 工作温度：-10℃~50℃ 遥控频率：433.92Mhz 遥控范围：100米 颜色：黄色 防护等级：IP54 控制数量：1拖4 | 台 | 4
报警系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、周界电子围栏系统
1 | 4线张力式双防区控制器 | 客欧、实发、跃天 | 功能特点 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA 主机防区：单/双可选 工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 输出端口：2路总线+开关信号输出 防区线制：4线（可扩展到8线） 机箱材质：铝合金 报警输出：12V 外形尺寸：670*80*50mm | 套 | 6
2 | 4线张力式单防区控制器 | 客欧、实发、跃天 | 功能特点 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA 主机防区：单/双可选 工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 输出端口：2路总线+开关信号输出 防区线制：4线（可扩展到8线） 机箱材质：铝合金 报警输出：12V 外形尺寸：670*80*50mm | 套 | 2
3 | 张力终端受力杆（4线含全套配件） | 客欧、实发、跃天 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于中间过线支撑处安装 | 套 | 26
4 | 张力式过线杆(4线含全套配件） | 客欧、实发、跃天 | 铝合金+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 套 | 130
5 | 转角用滑轮 | 客欧、实发、跃天 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 只 | 48
6 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） | 客欧、实发、跃天 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 2042.8
7 | 不锈钢收紧器 | 客欧、实发、跃天 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 只 | 56
8 | 警示牌 | 客欧、实发、跃天 | 高强度雪弗板材料，尺寸200×100，双面夜光型 | 块 | 55
9 | 高压避雷器 | 客欧、实发、跃天 | 避雷器，复合绝缘氧化锌高压，25kV，含支架 | 个 | 12
10 | 接地桩 | 客欧、实发、跃天 | 长1.0m*厚3.0mm*宽3cm；热镀锌三角铁、不生锈、含配件 | 套 | 24
11 | 接地线 | 客欧、实发、跃天 | 6平方铜导线，长度3米，含双头铜接头。 | m | 70
12 | 不锈钢弹簧 | 客欧、实发、跃天 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 56
13 | 束线器 | 客欧、实发、跃天 | 铝合金材质，接线处固定，方便施工，经济实用 | 个 | 224
14 | 室外防水警号 | 客欧、实发、跃天 | 室外型LED警灯，DC12V供电，报警声音大于100dB | 只 | 8
15 | 电源防水箱（含电源） | 客欧、实发、跃天 | 不锈钢材质 | 个 | 8
16 | 报警管理主机（含键盘） | 客欧、实发、跃天 | 中心总线控制器最多可接120个区域控制器（M5）：自身带有8个有线。 整个主机可以分为32个子系统，每个子系统相当于一台主机。 外接的楼栋通讯机从000设备开始，按照地址码的顺序，最大120个设备，地址码是119，每个键盘可以拥有其中的1个或多个设备，各键盘分别对自己的所管辖的所有设备同时进行布防、撤防等操作；键盘可以对单个设备独立进行布防、撤防操作 可最多接入32个键盘，独立操作，汉字界面。其中1个主键盘、31个从键盘，通过主键盘或管理密码编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息 有3个密码权限,包括管理、编程、操作 可实现与中心计算机连接 可通过电话线与报警中心通过Contact ID协议连接，并可电话通知用户 通过键盘密码、遥控器、中心计算机、电话进行撤/布防 通过管理密码或者对主键盘（0号键盘）的撤布防,同时对所有键盘进行撤布防 通过键盘对单个设备进行布撤防 | 套 | 1
17 | 报警管理多功能软件 | 客欧、实发、跃天 | 中心机房报警警情管理查询管理软件M600报警管理软件是专门为适应国内广大用户需求而开发的中文多媒体专业报警处理与管理软件。该软件以可靠性为核心，使用方便、扩展灵活，具有良好的人机界面。通过电脑串口连接相应的保安系统设备，在统一的多媒体电脑平台上进行集中管理，提高整个系统的自动化程度和保安管理中心的工作效率 | 套 | 1
18 | 电子地图 | 客欧、实发、跃天 | 1平方铝合金边框、LED指示灯 | 块 | 1
19 | 电子地图联动模块 | 客欧、实发、跃天 | 电子地图驱动继电器输出模块包含继电器输出终端，它们的报警输出（短路或开路）可以通过设置内部的跳针来控制。当设备连接到一个主机上，这些输出可以由主机来控制，而且可以设置为一对一、一对多或多对一。 一个电源LED指示灯和继电器LED指示灯。 | 块 | 1
20 | 视频联动模块 | 客欧、实发、跃天 | 监控联动模块具有16路有源输出，带有一路RS485总线通讯接口连接通讯主机使用。 通过通讯主机编程实现一对一、多对一、一对多联动输出。 适用于联动室外摄像机，显示报警系统状态、弹出报警视频画面，报警状况全盘掌握，直观明了；DC12V供电电压 16路有源输出接口，2P插座。 总线通讯接口短路/过载保护。 超薄外观，免拆外壳拨码接线。 | 块 | 2
二、室内报警系统
1 | 报警键盘一体机（网络式） | 客欧、实发、跃天 | 主机具有8路有线+8路无线防区，通过双电阻支持16路有线防区 主机即可单独使用，也可与X3系统管理中心联网 支持1个主码，3个用户码，2个劫持码 可在零下20度到55度环境下正常工作 主机防区属性可设置（可设为延时、及时、紧急防区） 通过编程方式设置主机地址 采用485总线加密传输，速度快、信号准、不掉码 | 台 | 4
2 | RF遥控器 | 客欧、实发、跃天 | 报警键盘布撤防遥控操作 | 只 | 4
3 | 有线式红外被动揣测器 | 客欧、实发、跃天 | 被动红外探测器； 探测范围15*15米，探测角度85°； 独创专利三合一蓝波技术：动态阈值调节技术(IFT)降低板载噪音，随着噪音影响动态调整阈值；自动灵敏度调节，满足不同环境使用；数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报； 球形非球面菲涅尔透镜设计，可以保证所有探测扇区能量一致，减少误报，比平面型透镜更精准； 工作电压：9~16VDC（12V待机）；探测速度：0.3~3m/s最佳安装高度：1.8~2.4m； | 个 | 10
4 | 有线紧急按扭 | 客欧、实发、跃天 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,86*86*32mm | 个 | 7
5 | 紧急按扭线 | 客欧、实发、跃天 | RVV-2*0.5 | m | 50
6 | 探测器连接线 | 凯诚、起帆、江南 | RVV-4*0.5 | m | 100
电子巡更系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 巡更棒 | 金万码、蓝卡、兰德华 | 1、温度 -40℃～+85℃ 2、湿度 100% 3、功耗 ≤40µA 4、存储≥ 6万条数据 5、读卡距离 3CM～5CM 6、防护等级 IP67 | 只 | 4
2 | 通讯座 | 金万码、蓝卡、兰德华 | 全塑压制，可靠性高，外型高档，高通讯速度，每秒可传30条纪录 | 只 | 3
3 | 地点卡 | 金万码、蓝卡、兰德华 | 温度 -40℃～+85℃ 湿度 100% 工作频率 125KHz | 只 | 50
4 | 人员卡 | 金万码、蓝卡、兰德华 | 配套 | 只 | 10
5 | 管理软件 | 金万码、蓝卡、兰德华 | 配套 | 套 | 1
机房工程
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、网络汇聚机房
1、装修部分
1 | 全钢无边防静电贴面地板 | 国产优质 | 600*600*35mm 高耐磨 | m2 | 25
2 | 地面防尘处理 | 国产优质 | 防尘漆两遍 | m2 | 25
3 | 承重支架 | 国产优质 | 机柜承重支架 | 个 | 2
4 | 顶面防尘处理 | 国产优质 | 三遍（乳胶漆） | m2 | 25
5 | 吊杆、主龙骨 | 国产优质 | 吊杆、主龙骨 | m2 | 25
6 | 铝合金条形微孔吊顶板 | 国产优质 | 1).规格： 600*600*0.8㎜； 2).材质：铝板采用0.8㎜铝锰合金卷，分条开卷，采用油压一次成型技术机械成型；铝板抗拉强度150Mpa，延伸率为5%，表面冲孔采用连续冲床排冲，精度±0.02㎜，进口黑色无纺玻璃纤维，厚度≥0.2㎜，耐火性能GB8624A级不燃、无毒； 3).燃烧性能：A级不燃。 | m2 | 25
7 | 天花修边条 | 国产优质 | 30*20 | m | 21
8 | 服务器机柜 | 一舟、德塔森特、康普 | 600*10000*20000服务器机柜 | 只 | 4
2、电气工程
1 | 市配电柜 | 科华、依米康、信宝 | 配电柜中所使用的断路器为ABB，施耐德，或西门子同或者国内优质品牌。 具体详见配电系统图。 | 套 | 1
2 | UPS配电箱 | 科华、依米康、信宝 | 配电柜中所使用的断路器为ABB，施耐德，或西门子同或者国内优质品牌。 具体详见配电系统图。 | 套 | 1
3 | 照明灯具 | 国产优质 | 600*600 3*36格栅灯 | 只 | 2
4 | 应急灯具 | 国产优质 | 600*600 3*36格栅灯带电池 | 只 | 1
5 | 双联双控开关 | 国产优质 | 86型 | 个 | 2
6 | 墙面市电插座 | 国产优质 | 10A/220V | 个 | 3
7 | 照明及市电源线 | 凯诚、起帆、江南 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 50.6
8 | 照明及市电源线 | 凯诚、起帆、江南 | WDZ-BYJ-4 | m | 2387.9
9 | 机柜电缆 | 凯诚、起帆、江南 | 国标WDZD-YJV-3*6，配套电缆头 | m | 50
10 | 空调电力电缆 | 凯诚、起帆、江南 | 国标WDZD-YJV-5*10，配套电缆头 | m | 20
11 | 电力电缆 | 凯诚、起帆、江南 | 国标WDZ-YJV-5*16，配套电缆头 | m | 16.6
12 | 电力电缆 | 凯诚、起帆、江南 | 国标WDZ-YJV-4*50+1*25，配套电缆头 | m | 10.3
13 | UPS电力电缆 | 凯诚、起帆、江南 | 国标WDZD-YJV-4*95+1*50，配套电缆头 | m | 15
14 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、含开槽、刨沟及修复 | m | 34.4
15 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷 4、含开槽、刨沟及修复 | m | 134.6
16 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷 4、含开槽、刨沟及修复 | m | 35
17 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷 4、含开槽、刨沟及修复 | m | 25
18 | 工业连接器 | 国产优质 | AC220V 32A/含插座、插头 | 只 | 8
19 | 金属软管 | 国产优质 | Ø20mm | m | 10
3、防雷接地
1 | 绝缘子安装 | 国产优质 | 配套汇流排 | 个 | 15
2 | 接地母线 | 国产优质 | 专用接地线BVR-16mm2 | m | 20
3 | 专用接地线 | 国产优质 | 专用接地线BVR-6mm2 | m | 20
4 | 接地汇流铜排 | 国产优质 | 紫铜排3*30mm | m | 27
5 | 等电位连接器 | 国产优质 | 汇流集合 | 个 | 1
6 | 等电位端子箱 | 国产优质 | 汇流集合 | 个 | 1
7 | 浪涌保护器 | 国产优质 | 40KA并联模块式单相交流电源避雷器 | 个 | 1
4、UPS电源
1 | UPS主机（30KVA） | 英威腾，安德力士，爱克赛 | 30KVA/27KW 三进三出 1、▲为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%，以第三方权威机构检测报告为准。 2、输入频率范围40～70HZ 3、采用全数字化双DSP控制。 4、机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。 5、所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。（提供图片证明）。 6、UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配（以第三方权威机构检测报告为准）。 7、★系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，以第三方权威机构检测报告为准。 8、可实现8并机运行。 9、电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图） 10、UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口（需提供设置界面截图证明）。 11、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑。 12、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量 | 台 | 1
2 | 蓄电池 | 英威腾，安德力士，爱克赛 | 1、自放电率低。 2、容量充足。 3、使用温度范围宽。 4、密封性能好。 5、导电性好。 6、充电接受能力强。 7、安全可靠的防爆排气系统。 8、具有高容量特性 9、单节电池采用≥12V100AH 。 | 节 | 32
3 | 电池柜 | 英威腾，安德力士，爱克赛 | A32内置32节12V100AH电池 | 台 | 1
4 | UPS配电箱 | 国产优质 | 3P63AH输入总开一只；3P63AH输出总开一只；1P32/1P20AH分支空开若干； | 只 | 1
5 | 楼层配电箱 | 国产优质 | 1、分配电箱； 2、开关采用知名品牌； 3、总开关+3个16A空开及导轨、排线； | 只 | 19
6 | 输入输出电缆 | 凯诚、起帆、江南 | YJV-3*4，配套电缆头 | m | 20
7 | 输入输出电缆 | 凯诚、起帆、江南 | YJV-5*16，配套电缆头 | m | 30
5、空调
1 | 精密空调 | 英威腾，安德力士，爱克赛 | 1)★精密空调总冷量≥12.8 kW，显冷量≥11.6kW，风量≥ 3200m³/h，显热比≥0.93，能效比≥3.1 ,再加热量≥5.9kW，加湿量≥3.2kg/h，采用R410A环保制冷剂。需提供第三方测试报告证明并加盖所投品牌厂商公章。 2)机房精密空调工作电源制式应支持：380VAC±10%，50Hz±2Hz，电网适应能力更强 3）★为提高系统可靠性，空调压缩机应采用柔性涡旋式压缩机，高效电子膨胀阀。需提供第三方测试报告证明并加盖所投品牌厂商公章。 4)蒸发器应为“/”型设计，且采用内螺纹紫铜管亲水开窗铝箔结构，增强蒸发换热效率和亲水性，不接受微通道结构。 5)空调采用不小于4.3英寸触控屏幕，能检测电源电压、频率、相序等参数，同时对超过其允许范围有报警提醒，显示空调实时工作制冷量、风量等关键性能指标参数，具有本地存储不少于1000条历史记录，存储不少于30天的温度、湿度曲线数据。 6)机房精密空调应具备设定温度数值、湿度数值、加湿比例、除湿比例、制冷制热比例等功能。计算压缩机、风机、室外机等主要部件累计运行时间的功能，且能显示工作状况及实时数值，允许对主要部件手动控制等功能。 7)精密空调应支持轮巡组网功能，可实现最多不少于64台空调轮巡组网，对轮巡组网内空调机组实现定时轮巡，故障轮值，层叠，需求同步，防竞争运行等功能。需提供空调最大群控数量设置图片并加盖所投品牌厂商公章。 8)为防止触电风险，电控盒不允许直接裸露，应具备防护盖设计，以确保安全。需提供实物照片证明并加盖所投品牌厂商公章。 9)为保证空调电源线的可靠连接，防止接触不良轻易脱落等危险，空调电控盒开关下方应采用线缆防脱落压线夹设计。需提供压线夹实物照片证明并加盖所投品牌厂商公章。 10)精密空调显示屏可显示系统实时高低压压力，并能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，保障系统正常运行。 11)机房精密空调出厂预充制冷剂，配置5米内外机连接管路，7米内外机连接线缆，现场安装可免焊接、免充注。 12)机房精密空调机组应采用上前送风的型式，并采用独立风机系统，风机的电机和风扇数量一致，不接受一台电机带多台风扇的设计。该功能支持现场验证。 13)机房精密空调过滤网应采用免工具维护设计，拆装无需额外借助螺丝刀等工具，有效节省现场安装维护时间。该功能支持现场验证，需提实物照片证明并加盖所投品牌厂商公章。 14)机房精密空调应具有三级密码权限管理，对空调运行状态保护。该功能需支持现场验证。 15)为方便对空调进行管理，空调应当具有定时开关机功能，可设置在一周内的任何一天开机时间，关机时间或者全天开、全天关闭等功能。 16)空调应配置标准RS485通讯接口，支持监控信息上传动环监控，故障自诊断及故障告警，支持来电自启动。 17)★所投容量的精密空调应通过CCC节能CRAA认证，要求证书中的委托人、生产者、生产企业与本次投标空调为同一品牌。需提空调相关的证书证明并加盖所投品牌厂商公章。 | 台 | 1
6、气体消防
1 | 感烟火灾探测器 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | JTY-GD-3002，二总线，无极性；响应阈值： ≤0.15dBm；对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应；含底座 | 套 | 1
2 | 感温火灾探测器 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | JYW-BCD-3005，二总线，无极性；响应阈值： ≤0.15dBm；；含底座 | 套 | 2
3 | 声光报警器 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | F9204，四总线（DC24V电源线，无极性；回路总线，无极性），占用一个地址；报警音量:>90dB | 只 | 1
4 | 气体释放显示灯 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | CQ2013A， 安装在气体灭火区外面，防止放气时人员误入；无极性电源（24V）两总线接入 | 只 | 1
5 | 气体灭火控制模块 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | ZY-4C，输入/输出模块；模块具有设置延时时间、控制输出、接收反馈信号、线路检测的功能；输入/输出模块具有 3组输出和一组反馈的功能。 | 只 | 1
6 | 模块箱 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | HJ-1701，配套 | 只 | 1
7 | 气体灭火控制器 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | JB-3208G252，控制器可以连接200个总线设备和控制2个气体灭火区；气体灭火控制的延时启动时间可以在1～30秒内任意设置；设有自动方式、手动方式两种控制方式 | 台 | 1
8 | 贮存瓶组 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | 70L | 套 | 1
9 | 灭火药剂 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | 灭火剂无色无味气体，不含溴和氯元素，不破坏臭氧，符合环保要求 | kg | 70
10 | 钢瓶架、电磁启动器及喷嘴等 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | 虹吸管、容器阀、压力表各1只、电磁启动器、压力信号发生器1只、不锈钢连接软管1支、箱体喷头1只;接线柱1只。 | 套 | 1
11 | 泄压口 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | 配套 | 套 | 1
12 | 消防配线 | 凯诚、起帆、江南 | ZR-BVR-1.5mm2 | m | 50
13 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、含开槽、刨沟及修复 | m | 25
二、消控机房
1 | 全钢无边防静电贴面地板 | 国产优质 | 600*600*35mm 高耐磨 | ㎡ | 62
2 | 地面防尘处理 | 国产优质 | 防尘漆两遍 | ㎡ | 62
3 | 服务器机柜 | 一舟、德塔森特、康普 | 600*10000*2000服务器机柜 | 只 | 2
4 | 绝缘子安装 | 国产优质 | 配套汇流排 | 个 | 20
5 | 接地母线 | 凯诚、起帆、江南 | 专用接地线BVR-16mm2 | 米 | 20
6 | 专用接地线 | 凯诚、起帆、江南 | 专用接地线BVR-6mm2 | 米 | 20
7 | 接地汇流铜排 | 国产优质 | 紫铜排3*30mm | 米 | 30
8 | 汇流排固定桩 | 国产优质 | 固定式绝缘子 | 个 | 20
9 | 等电位连接器 | 国产优质 | 汇流集合 | 个 | 1
10 | 等电位端子箱 | 国产优质 | 汇流集合 | 个 | 1
11 | 浪涌保护器 | 国产优质 | 40KA并联模块式单相交流电源避雷器 | 个 | 1
12 | 空调 | 美的、格力、海信 | 5P空调 | 台 | 1
三、机要室
1、基础装修
1 | 全钢无边防静电贴面地板 | 国产优质 | 600*600*35mm 高耐磨 | ㎡ | 128
2 | 地面防尘处理 | 国产优质 | 防尘漆两遍 | ㎡ | 128
3 | 绝缘子安装 | 国产优质 | 配套汇流排 | 个 | 50
4 | 接地母线 | 凯诚、起帆、江南 | 专用接地线BVR-16mm2 | 米 | 20
5 | 专用接地线 | 凯诚、起帆、江南 | 专用接地线BVR-6mm2 | 米 | 20
6 | 接地汇流铜排 | 国产优质 | 紫铜排3*30mm | 米 | 100
7 | 等电位连接器 | 国产优质 | 汇流集合 | 个 | 2
8 | 等电位端子箱 | 国产优质 | 汇流集合 | 个 | 2
9 | 浪涌保护器 | 国产优质 | 40KA并联模块式单相交流电源避雷器 | 个 | 2
10 | 墙面市电插座 | 国产优质 | 10A/220V | 个 | 42
11 | 插座电源线 | 凯诚、起帆、江南 | 国标ZRBV2.5mm2 | m | 400
12 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、含开槽、刨沟及修复 | m | 125
13 | UPS主机（10KVA） | 英威腾，安德力士，爱克赛 | 纯在线式UPS主机额定容量 10KVA/9000W 输入电压范围 50%~125% 220VAC/230VAC/240VAC 频率 40-70Hz 功率因数 0.99 电压范围 50%~125% 220VAC/230VAC/240VAC 输出频率 与市电同步(市电模式); 50/60Hz ± 0.2% (电池模式) 负载因数 0.9 过载能力 125%过载，1min | 台 | 1
14 | 蓄电池 | 英威腾，安德力士，爱克赛 | 1、自放电率低。 2、容量充足。 3、使用温度范围宽。 4、密封性能好。 5、导电性好。 6、充电接受能力强。 7、安全可靠的防爆排气系统。 8、具有高容量特性 9、单节电池采用≥12V100AH 。 | 节 | 16
15 | 电池柜 | 国产优质 | A16内置16节12V100AH电池 | 台 | 1
16 | UPS配电箱 | 国产优质 | 3P63AH输入总开一只；3P63AH输出总开一只；1P32/1P20AH分支空开若干； | 只 | 1
2、气体消防
1 | 感烟火灾探测器 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | JTY-GD-3002，二总线，无极性；响应阈值： ≤0.15dBm；对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应；含底座 | 套 | 3
2 | 感温火灾探测器 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | JYW-BCD-3005，二总线，无极性；响应阈值： ≤0.15dBm；；含底座 | 套 | 6
3 | 声光报警器 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | F9204，四总线（DC24V电源线，无极性；回路总线，无极性），占用一个地址；报警音量:>90dB | 只 | 3
4 | 气体释放显示灯 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | CQ2013A， 安装在气体灭火区外面，防止放气时人员误入；无极性电源（24V）两总线接入 | 只 | 3
5 | 气体灭火控制模块 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | ZY-4C，输入/输出模块；模块具有设置延时时间、控制输出、接收反馈信号、线路检测的功能；输入/输出模块具有 3组输出和一组反馈的功能。 | 只 | 3
6 | 模块箱 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | HJ-1701，配套 | 只 | 3
7 | 气体灭火控制器 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | JB-3208G252，控制器可以连接200个总线设备和控制2个气体灭火区；气体灭火控制的延时启动时间可以在1～30秒内任意设置；设有自动方式、手动方式两种控制方式 | 台 | 3
8 | 贮存瓶组 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | 70L | 套 | 4
9 | 灭火药剂 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | 灭火剂无色无味气体，不含溴和氯元素，不破坏臭氧，符合环保要求 | kg | 360
10 | 钢瓶架、电磁启动器及喷嘴等 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | 虹吸管、容器阀、压力表各1只、电磁启动器、压力信号发生器1只、不锈钢连接软管1支、箱体喷头1只;接线柱1只。 | 套 | 4
11 | 泄压口 | 海湾，金枪鱼，北大青鸟 | 配套 | 套 | 4
12 | 消防配线 | 凯诚、起帆、江南 | ZR-BVR1.5mm2 | m | 120
13 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、含开槽、刨沟及修复 | m | 75
综合管网系统
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 人孔井（含铸铁井盖） | 国产优质 | 1、名称：人孔井（含铸铁井盖） 2、规格：600*600*800 | 座 | 1
2 | 小井（含铸铁井盖） | 国产优质 | 1、名称：人孔井（含铸铁井盖） 2、规格：400*400*600 | 座 | 18
3 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：室外穿线管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地 | m | 1339.14
4 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：室外穿线管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地 | m | 333.57
5 | 配管 | 国产优质 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地 | m | 50
6 | 配管 | 国产优质 | 1、规格：PVC32 2、配置形式：暗敷 3、含开槽、刨沟及修复 | m | 125.66
7 | 配管 | 国产优质 | 1、规格：PVC25 2、配置形式：暗敷 3、含开槽、刨沟及修复 | m | 11843.07
8 | 配管 | 国产优质 | 1、规格：PVC20 2、配置形式：暗敷 3、含开槽、刨沟及修复 | m | 5864.32
9 | 配管 | 国产优质 | 1、规格：KBG20 2、配置形式：暗敷 3、含开槽、刨沟及修复 | m | 572.92
10 | 配管 | 国产优质 | 1、规格：KBG25 2、配置形式：暗敷 3、含开槽、刨沟及修复 | m | 33.11
11 | 桥架 | 国产优质 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：100*100厚度≥1.2金属镀锌 3、含盖板等附件 | m | 279.85
12 | 桥架 | 国产优质 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100厚度≥1.2金属镀锌 3、含盖板等附件 | m | 1115.01
13 | 桥架 | 国产优质 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：300*100厚度≥1.2金属镀锌 3、含盖板等附件 | m | 2227.97
14 | 桥架 | 国产优质 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：400*100厚度≥1.5金属镀锌 3、含盖板等附件 | m | 247.1
15 | 桥架 | 国产优质 | 1、名称：UPS桥架 2、规格：100*100厚度≥1.2金属镀锌 3、含盖板等附件 | m | 246.18
16 | 桥架支架 | 国产优质 | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢 | kg | 2451.3
17 | 土方 |  | 1、名称：管沟开挖及回填 | m³ | 633.04
合计
报价单位盖章：
报价日期：