启东市吕四港镇渔港嘉苑小区消防维保服务询价采购公告

(一）项目概况

1、项目名称：渔港嘉苑小区消防维保服务外包项目。

2、采购人：启东港城物业有限公司。

3、采购预算、最高限价：74181元。

4、资金来源：自筹，已落实。

5、招标方式：公开询价。

(二)采购内容

对吕四渔港嘉苑小区内所有建筑及公共区域的火灾自动报警及联动系统、火灾疏散指示系统、消火栓、自动喷水灭火系统、防火分隔阻火系统、机械防排烟系统等消防设施设备进行维护保养。

注:如相关配件材料不包含在原施工单位的质保范围内，维修费用在200以下(含200元)的配件均由中标单位免费提供。

(三)维保服务内容

中标单位根据国家消防相关法律法规以及GB25201-2010《建筑消防设施的管理维护》等相关国家、行业标准规定提供以下消防维保服务：

1、维保内容

（1）火灾自动报警及联动系统

探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的10%完成抽检。每六个月完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性。对日常发生误报或故障的探测器，维保单位应在12小时内提供维修服务。

手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的10%完成抽检，每六个月完成二次全样检测。

火灾报警控制屏：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测。

线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

消防系统联动测试：每月对风机、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。测试、检测记录建档留存。

（2）自动喷淋灭火系统

水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的30%测试一次。

湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常。每月按总量的100%测试一遍。

水泵：启动水泵，观察水泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动。每月测试一次。

联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月测试一次，同时试验主备泵的切换功能。

管网维护：每月检查系统配置情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

水泵Y型过滤器：每半年检查其阻塞情况，如有需要及时清理。

（3）消火栓灭火系统

室外消火栓：对消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施进行常规测试和维护。每月测试室外消火栓，检查水压、水量，控制阀门是否开启。

室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力，并进行放水试验。每月按总量的10%抽测。

联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次。

管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。

阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

系统水池：每月检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。

水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

水泵Y型过滤器：每半年检查其阻塞情况，如有阻塞及时清理。

注：室内消火栓压力测试主要为测试管网静态压力，室内消火栓在测试时，在测试仪器和消火栓接口处会有小部分水流出，所以主要测试允许测试的区域。动态压力在最不利点进行测试。消火栓箱内水龙带、水喉等物如缺失或损坏，则随时添加或更换。

（4）防排烟系统

每月检查送风、排烟机房工作环境及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常工作状态。发现异常及时排除。

（5）气体灭火系统

检查保养气体控制屏,保证正常运行。

检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

检查试验手动和自动放气装置是否正常。

模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

每季度检查试验手动和自动放气装置。

每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

（6）防火分隔系统

每月检查防火卷帘、防火门的外观。

每月手动和联动测试防火卷帘、防火门的启闭性能。

每月检查防火卷帘、防火门前通道的畅通性。

每月检查灭火器是否有效。

（7）火灾应急照明和疏散指示系统

日常对应急照明灯的自检测试与清洁维护。

日常对疏散指示标志的自检测试与清洁维护。

（8）消防通讯及消防广播系统

消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验。每月测试一次。

公用扬声器运行切换试验。每月测试一次。

消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。

线路维护：每半年对消防广播线路进行测试，每年5月和10月对消防电话进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常运行。

2、维保要求

(1)满足国家消防相关法律法规以及GB25201-2010《建筑消防设施的管理维护》等相关国家、行业标准规定。

(2)负责将目前消防各系统存在的问题进行详细的排查及整理汇总、对排查出的问题及时联系原消防施工单位进行维修、并对维修情况进行验收。

(3)及时提交详细的月检、季检及年度试验报告，以方便采购人备案。

(4)设备、设施发生故障，中标单位接收到故障信息或接到采购方通知2小时内到达现场，6小时内排除故障，保证系统正常运行。

(5)中标单位有一套完整、有效的质保体系，同时在维护保养过程中派技术人员现场监督维护保养工作人员，严格按照国家有关规范进行维保，有效保证维保质量。

(四)其他事项

1、本合同采用固定总价方式，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、 委外检测费、合同到期前与下一个维保公司或发包单位进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任(充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施)等一切费用(注：维保材料主材由发包方负责),如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用。

2、合同履行期限：一年，在采购方落实预算、服务费不超过中标价的前提下，采购方可根据上年度服务情况续签下两个年度合同(合同一年一签),不再重新招标。

(五)投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、具有有效的营业执照。

3、供应商须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”https://shhxf.119.gov.cn)网站查询结果为准（提供“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果截图）。

4、项目负责人具备具有一级注册消防工程师执业资格，该项目负责人为企业正式成员。

5、近三年内没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格并在暂停期内。

6、本项目招标不接受联合体投标。

(六)报价文件构成

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

（2）法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

（3）法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）报价承诺书（格式见附件4）；

（6）满足投标人资格要求的其他证明文件复印件（如企业资质证书等）；

（7）投标报价表（格式见附件5），所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重 大违法记录和失信记录的书面声明(格式见附件6)。

注：报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

(七)响应文件递交

递交时间：2026年3月20日9：00(北京时间)

截止时间：2026年3月20日9：30(北京时间)

开标时间：2026年3月20日9：30(北京时间)

开标地点：江苏吕四港集团(启东吕四港镇香堂路558号)一楼开标室。

特别提醒：拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在截止时间后送达的响应文件，上述情况各潜在供应商充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

(八)报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用总价报价方式。投标报价包括但不限于完成本消防检测项目的所有检测服务（须符合国家、省、市有关行业主管部门制定的标准、规范及设计院的设计要求）所需的人工费、机械费、材料费、仪器与设备使用费、水电费、堆载材料及机械（含仪器、设备）进退场费（含二次进退场费）及上下力支费、检测试验费、安全设施费、临时设施费、现场临时道路的加固等费用、措施费（桩头补强、加固、焊接等处理）、管理费、税金、利润等所有费用；完成相关检测规范、标准规定要求的所需的全部工作内容的费用；检测人员的食宿、办公等设施费用；投标人中标后参加工地现场协调会议产生的所有费用；询价文件要求应由投标人承担的费用。

2、若因中标单位自身原因无法出具合法合规、完整的消防检测报告，采购人可委托具有相应资质的单位完成检测报告，中标单位无条件配合，检测费用由中标单位承担。

3、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有异议的，请在递交报价文件截止时间2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

(九)付款方式

本合同为总价合同，每季度服务结束后10个工作日内，采购人根据合同考核条款对中标单位进行考核（详见附件7），考核结束后中标单位向采购人开具增值税专用发票，采购人确认收到中标单位的发票后审批支付服务费用。

注：①中标单位须向采购人开具6%税率增值税专用发票，若中标单位开具的发票税率低于约定的，则须向采购人补足税率差额，由采购人在合同价款中扣除。

②受托人申请付款的程序应符合发包人的财务规定（提供加盖申请单位公章的付款审批单原件、增值税专用发票原件、合同复印件、成交通知书复印件以及由发包人确认的阶段成果等相关材料），以上付款均不计息。

(十)成交原则

1、报价超过最高限价为无效报价。

2、符合采购需求且报价最低者成交。

3、若总报价最低者相同时，通过抽签方式确定中标单位。

(十一)其他要求

1.供应商必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

2.评标委员会不公布落榜原因，不退还投标文件。

启东港城物业有限公司

2026 年3 月16 日

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东港城物业有限公司：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权代表我公司      全权办理针对            的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话（手机）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

2026年     月    日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

报 价 承 诺 书

启东港城物业有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加XXX采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

报价单位代表姓名：        职务：

报价单位名称：       （加盖单位公章）

年     月      日

附件：5

消 防 维 保 技 术 服 务 报 价 单

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 含税合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启东吕四渔港嘉苑 年度消防维保 采购项目 | 平方米 | 211945.58 |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。报价按四舍五入法最多保留2位小数。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：          年      月      日

附件：6

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因 违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被信用中国、中国政府采购网、信用江苏网站列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称(公章):

法定代表人或被授权人：（盖章或签字)

日期：   年   月  日

附件：7

消防维保考核细则

项目名称： 启东港城物业有限公司渔港嘉苑消防维保服务外包项目

考核日期：        年   月   日

考核区间：    年   月   日至   年   月   日

| 考核标准、内容 | 规定 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理 | 20 |  |  |
| 1、维保单位根据国家消防规范和法 规及江苏省公安厅《江苏省建筑消防 设施使用维护管理规定》建立健全相 关消防维保台账。 | 15 | 工作标准建立健全，如相关图纸、月巡检细则表、检查登记表、 工程维修单等。 表单记录等相关消防台账齐全且符合要求的得15分； 缺失重要台账记录的有一项扣1分，扣完为止； 未建立台账记录扣15分。 |  |
| 2、维保单位技术人员：员工统一着 装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。 | 5 | 着装及标志符合规定5分； 发现一次不符的扣1分，扣完为止。 |  |
| 二、维保相关内容 | 80 |  |  |
| 3、火灾自动报警系统：火灾报警控 制柜、联动电源、多线联动盘、总线 联动盘、消防通讯、消防广播； 4、感烟探测器、感温探测器。 | 15 | A.火灾报警控制器：检查内部连接线路，输出端子线路是否松动；B.联动部分：主机板子连接是否松动，主机显示及巡检状态是否正常，多线输出控制启、停状况；C.消防通讯：消控室紧急电话通话试验；D.消防广播：检查功放机录放单元线路是否松动，输出音源与显示是否同步；E.检查探测器安装位置和牢固情况，核对地址和具体位置。 按要求进行检测、排障且系统正常的得15分； 未进行检测、排障的有一次扣1分，扣完为止； 系统瘫痪的扣15分。 |  |
| 5、手动报警按钮、消火栓按钮、警 铃。 | 5 | 按要求进行试验、检测且设备正常的得5分； 未按规定时间进行试验、检测有一次扣1分，扣完为止； 系统故障瘫痪扣5分。 |  |
| 6、设立24小时服务电话，接受业主 和使用部门对维保管理服务报修，并 有回访制度和记录。 | 10 | 报修响应及时、有回访制度和记录的得10分； 报修响应不及时或未进行回访的有一次扣1分，扣完为止； 未能完成维修的扣10分。 |  |
| 7、输入模块、控制模块、多线模块、 短路隔离器、外控设备。 | 10 | 检查安装位置、牢固情况；连接是否松动；检查外控设备动作的情况。 按要求进行检测、排障且系统正常的得10分； 未进行检测、排障的有一次扣1分，扣完为止； 系统瘫痪扣10分。 |  |
| 8、防火分隔系统 9.火灾应急照明和疏散指示系统 | 10 | A.检查防火卷帘、防火门外观；手动和联动测试防火卷帘、防火门启闭性能；检查防火卷帘、防火门前通道畅通；检查灭火器有效性；B.应急照明灯自检测试与维护、疏散指示标志自检测试与维护。 按要求进行检测、排障且系统正常的得10分； 未进行检测、排障的有一次扣1分，扣完为止； 系统瘫痪扣10分。 |  |
| 10、消火栓系统 | 10 | 消火栓栓口压力测试、阀门灵活性、消防泵手动和远程自动、测试按钮与泵的联动情况、消防稳压泵自动运行是否正常、测试消防泵控制箱电器设备的工作情况等。 按要求进行检测、排障且系统正常的得10分； 未进行检测、排障的有一次扣1分，扣完为止； 系统瘫痪扣10分。 |  |
| 11、自动喷淋系统 | 10 | 检查信号阀、水流指示器、自动排 气阀、管路是否正常；喷淋泵手动 和远程启动是否正常、自动状态末 端返水泵启动是否正常；测试湿式 报警阀工作情况。 按要求进行检测、排障且系统正常的得10分； 未进行检测、排障的有一次扣1分，扣完为止； 系统瘫痪扣10分。 |  |
| 12、防排烟系统 13、气体灭火系统 | 10 | A.检查送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀是否正常；B.检查气体控制屏、气瓶压力、试验手动和自动放气装置是否正常。 按要求进行检测、排障且系统正常的得10分； 未进行检测、排障的有一次扣1分，扣完为止； 系统瘫痪扣10分。 |  |
| 总分(合计) |  |  |  |

考核人：                            被考核人：

合同编号：

吕四渔港嘉苑消防维保

服务外包项目合同

采购方：启东港城物业有限公司

服务方：

签订日期：   年  月   日

甲方：启东港城物业有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等相关法律法规规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方相关建筑消防设施设备维护保养达成如下协议：

一、项目基本情况

项目名称：渔港嘉苑小区消防维保服务外包项目

维保范围：吕四渔港嘉苑小区内所有建筑及公共区域的火灾自动报警及联动系统、火灾疏散指示系统、消火栓、自动喷水灭火系统、防火分隔阻火系统、机械防排烟系统等消防设施设备进行维护保养。

维保期限：壹年，自  年  月  日至  年   月  日。

二、维保服务内容

乙方根据国家消防相关法律法规以及GB25201-2010《建筑消防设施的管理维护》等相关国家、行业标准规定提供以下消防维保服务：

1、维保内容

（1）火灾自动报警及联动系统

探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的10%完成抽检。六个月完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性。对日常发生误报或故障的探测器，维保单位应在12小时内提供维修服务。

手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的10%完成抽检，每年完成二次全样检测。

火灾报警控制屏：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测。

线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

消防系统联动测试：每月对风机、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。测试、检测记录建档留存。

（2）自动喷淋灭火系统

水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的30%测试一次。

湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常。每月按总量的100%测试一遍。

水泵：启动水泵，观察水泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动。每月测试一次。

联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月测试一次，同时试验主备泵的切换功能。

管网维护：每月检查系统配置情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

水泵Y型过滤器：每半年检查其阻塞情况，如有需要及时清理。

（3）消火栓灭火系统

室外消火栓：对消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施进行常规测试和维护。每月测试室外消火栓，检查水压、水量，控制阀门是否开启。

室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力，并进行放水试验。每月按总量的10%抽测。

联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次。

管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。

阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

系统水池：每月检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。

水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

水泵Y型过滤器：每半年检查其阻塞情况，如有阻塞及时清理。

注：室内消火栓压力测试主要为测试管网静态压力，室内消火栓在测试时，在测试仪器和消火栓接口处会有小部分水流出，所以主要测试允许测试的区域。动态压力在最不利点进行测试。消火栓箱内水龙带、水喉等物如缺失或损坏，则随时添加或更换。

（4）防排烟系统

每月检查送风、排烟机房工作环境及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常工作状态。发现异常及时排除。

（5）气体灭火系统

检查保养气体控制屏,保证正常运行。

检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

检查试验手动和自动放气装置是否正常。

模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

每季度检查试验手动和自动放气装置。

每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

（6）防火分隔系统

每月检查防火卷帘、防火门的外观。

每月手动和联动测试防火卷帘、防火门的启闭性能。

每月检查防火卷帘、防火门前通道的畅通性。

每月检查灭火器是否有效。

（7）火灾应急照明和疏散指示系统

日常对应急照明灯的自检测试与清洁维护。

日常对疏散指示标志的自检测试与清洁维护。

（8）消防通讯及消防广播系统

消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验。每月测试一次。

公用扬声器运行切换试验。每月测试一次。

消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。

线路维护：每半年对消防广播线路进行测试，每年5月和10月对消防电话进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常运行。

2、维保要求

(1)满足国家消防相关法律法规以及GB25201-2010《建筑消防设施的管理维护》等相关国家、行业标准规定。

(2)负责将目前消防各系统存在的问题进行详细的排查及整理汇总、对排查出的问题及时联系原消防施工单位进行维修、并对维修情况进行验收。

(3)及时提交详细的月检、季检及年度试验报告，以方便甲方备案。

(4)设备、设施发生故障，乙方接收到故障信息或接到甲方通知2小时内到达现场，6小时内排除故障，保证系统正常运行。若因重大故障或缺乏配件无法在6小时内修复，乙方应立即采取有效的临时应急措施确保安全，并在12小时内将故障情况、所需配件及预计修复时间及时向甲方书面汇报和消防大队备案，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

(5)维保期限满前一个月内，由经双方认可的具有相应资质的第三方对消防系统进行年度检测，检测标准符合国家及地方规范，检测费用由乙方承担；检测不合格的，乙方于接到甲方书面通知之日起【10】日内完成整改并复检，复检费用由乙方承担；复检仍不合格的，甲方有权扣除全部履约保证金，并追究乙方违约责任。

(6)乙方有一套完整、有效的质保体系，同时在维护保养过程中派技术人员现场监督维护保养工作人员，严格按照国家有关规范进行维保，全程做好安全防护，有效保证维保质量。

三、合同总价及付款方式

1、合同总价：人民币   元（大写：   ），含税含完成本项目所需的一切费用（维保材料主材除外），除非另行约定，甲方无需再支付其他任何费用。

2、付款方式：维保期满系统运行正常无任何服务质量问题，乙方向甲方提交合格的第三方消防设施设备检测报告及相应金额的增值税专用发票后一次性付款（根据考核结果扣款后），付款申请材料符合甲方集团公司财务管理制度。

3、甲方按季度组织对乙方的服务工作进行百分制考核（相关考核细则参照合同附件一），季度考核分数低于90分，每差一分扣减维保费用的1%，季度考核低于80分者，由甲方出具整改通知书并进行整改监督，乙方需在【10】日内完成整改；整改后仍不合格的，甲方有权根据考核结果扣减相应服务费后提前解除合同。

4、乙方承担约定范围内消防系统所有设备设施的维保，设备设施维保工作涉及费用说明：日常普通维保使用辅材及器械、人工由乙方负责，主材甲方负责（参考乙方提交备品备件价格清单，单次单件主材价格控制在2000元以下，如甲方对乙方提交的故障所需主材费用清单有异议的，可自行采购）；如发生维修，乙方必须排查原因及损坏程度，并拟定可行修复方案和预估维修费用书面提交甲方，经甲方审核后再予以确定实施方案并可以委托乙方维保；乙方维保结束后，应向甲方提交维修报告及主材费用支付申请，待甲方验收合格并确认各系统运行正常后，甲方在30个工作日内支付该次维修所发生的主材费用。

四、履约保证金

合同总价的10%，履约保证金由乙方于合同签订后5个工作日内，以银行转账、汇票或甲方认可的等额银行履约保函形式，提交至甲方指定账户。

乙方提交合格的第三方年度检测报告，双方完成维保资料、系统交接验收后，甲方在15个工作日内，将剩余履约保证金无息退还乙方。

- 双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）乙方维保时，甲方应给予配合并提供便利，同时乙方应服从甲方的协调管理；

（2）甲方有权随时检验乙方维保服务质量及台账记录，每季度按双方约定的考核标准考核评分，并按考核结果支付相应服务费用。

（3）如乙方委派的服务人员不符合资质、不能胜任相应工作的，甲方有权要求乙方更换人员。

（5）甲方向乙方提供本项目消防系统竣工图纸、历史维保记录、设备技术资料等维保必备资料。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方应按照本合同、国家消防规范、招标文件约定的事项配备符合资质的维保人员按照相关标准及服务范围提供相应消防设施设备的维保服务。

（2）在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修。需更换零部件的，应向甲方提出书面申请（微信、电子邮件、纸质材料等方式），申请中包含更换原因、具体型号参数、价格(根据合同附件备品备件价格清单)等信息，甲方同意后进行更换，如甲方对乙方上报的零部件价格有异议的，可自行采购，由乙方负责更换。

（3）消防设施维修设计甲方某些隐蔽工程时，应尽量保护原设施，若不可避免要对设施进行改动，必须取得甲方同意后方可实施。

（4）对甲方消防值班或管理人员进行技术指导，配合甲方完成各承租商户消防调试、验收及维保及消防演练工作。

（5）服务期间，乙方人员必须遵守相关安全文明施工要求，若因不规范施工造成的一切损失由乙方承担。

（6）项目人员更换需以书面形式征得甲方同意，且各项资质要求不得低于投标文件中的拟派人员。

六、违约责任

1、乙方不按规定履行职责、义务造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

2、除不可抗力外，乙方在接到甲方维修通知后应当在2小时内进入现场，每逾期1小时（不足一小时的按1小时计算）到达支付违约金200元，在确认维修时间后，乙方每逾期1天（不足一天的按一天计算）完成维修任务支付违约金500元，违约金从服务费中扣除。本项违约金累计总额不超过合同总价的20%。

3、维修所需材料必须符合国家相关质量标准，甲方发现乙方所用材料不符合质量要求或未经甲方许可使用规格有差异的零部件，甲方有权要求乙方退货并处违约金200元/次，由此造成的其他一切损失均由乙方承担。

4、在维保合同期内因乙方维护保养工作存在缺陷、疏忽或未按合同约定履行维保义务，导致消防系统在火灾或其他事故中未能正常发挥作用，由此给甲方、第三方造成的一切损失（包括但不限于直接经济损失、赔偿金、罚款、律师费、诉讼费等），均由乙方承担全部赔偿责任。

七、 免责情形

因地震、洪水、台风等不可抗力，或甲方擅自改动消防设施、第三方故意破坏、违规操作导致的系统故障、安全事故、损失，乙方不承担违约责任，但应及时通知甲方，并采取合理减损措施。

八、其他

1、若在履行本合同过程中出现争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，经双方签字或盖章后生效。

3、未尽事项，由双方另行协商，并签订补充协议。

| 甲方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 日期： 年 月 日 税号： 开户银行： 账号： 电话： | 乙方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 日期： 年 月 日 税号： 开户银行： 账号： 电话： |
| --- | --- |