启东大晟港务有限公司水箱采购项目

询价公告

启东大晟港务有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东大晟港务有限公司水箱采购项目进行公开询价采购。

项目需求

- 启东大晟港务有限公司厂区原室外生活水箱已有十年有余，水箱无基础、水箱进水阀损坏、箱体有损坏，已无法正常使用。为保证码头正常运营，室外生活水箱应换新及水箱底部条形基础需尽快完成。项目包括混凝土井、水箱、塑料管、焊接法兰阀门、室外与原有给水管道碰头、水箱基础等。 - 混凝土井(1.3*1.3米，1.8米深，钢筋混凝土结构共3个)、 生活水箱采用不锈钢水池，体积500m³,应由有资质的厂家成套供应，相关技术要求如下：本水箱用食品级不锈钢sus304板材， 1000X1000,500X1000横压板现场组装、全氩弧焊焊接、底板及 第一段、第二段侧板厚为3mm,第3段，第4段为板厚2mm,顶板为板厚2mm、箱体内部，中心强固架用80不锈钢无缝钢管作为 基面，用5号不锈钢角铁做成纵向横间，立面拉焊在侧板上。两端 有斜拉筋、强固、使整个箱体连接成一体，可承受本箱水2-3倍的 压力、各进出水管、通风帽、铁爬梯，人孔、溢流管等附件均采用 不锈钢材料。水箱侧面和上面加保温层50mm,保温层外加不锈钢 层保护、贮水池其它要求：贮水池周围必须设防雷设施、贮水池均 有高低水位及超高水位报警及水位显示信号，此生活水箱无品牌要 求。(招标总价中已考虑拆除水箱及扣除水箱残值，旧水箱由承包人负责处置)。 - 塑料管(材质、规格：PE给水管1.25MPA、DE110共55m)、 焊接法兰阀门(材质：铸钢、规格、压力等级：弹性座封闸阀 (Z45H-10C)DN100)。 - 室外与原有给水管道碰头(材质、规格：PE管De110共两处)。 - 水箱基础(平整场地：291.84m2,挖一般土方：141.56m3,回 填方：28.09m3,垫层：混凝土强度等级C20的商品砼17.56m3, 直行墙、满堂基础：混凝土强度等级C30的商品砼共102.72m3, 现浇构件钢筋：钢筋种类、规格为HRB400 φ6共0.067t、φ10 共2.046t、Φ12共0.1t、φ14共4.682t等)。产品必须是全新的，完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求，达到国家或行业规定的标准(供货时提供相关证明材料、 有效产品合格证)。 （工程量清单及图纸详见附件5、附件6、附件7和附件8）

说明：江苏省启东市寅阳镇海工大道111号

- 一、本项目最高限价为人民币403000.00元，报价超过最高限价的为无效报价。

- 二、供应商资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 2、具有有效的营业执照；

- 3、近三年内没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格并在暂停期内；

- 4、本项目招标不接受联合体投标。

- 三、报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，如未按要求编制，作废标处理。报价包括但不限于水箱基础、主体设备、相关配套设备、配件等所有费用，包括但不限于水箱基础工程、水箱的制作、包装、卸货、运输保险、安装调试、培训、利润、企业管理费、税费、 措施费、售后质保服务、税金等一切费用。采购单位不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

本项目采用固定总价报价，投标报价中包括等一切费用及询价文件中所涉及的费用。工程结算时，除采购人要求对施工图做出的设计变更外，合同价不予调整。

- 2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有异议的，请在递交报价文件截止时间2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

- 相关技术问题，如需勘探现场的，请与项目经理联系。

- 采购单位：启东大晟港务有限公司

- 联系人：沙先生

- 联系电话：13033573232

- 3、报价文件构成

- （1）法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（按附件1格式填写）；

- （2）法人身份证复印件；

- （3）营业执照复印件；

- （4）诚信承诺函（按附件2格式填写）；

- （5）质保承诺书（按附件3格式填写）；

- （6）报价表。

- 有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖投标单位公章，否则视为无效报价文件。

- 报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。不接受到付件。

- 4、报价文件递交及开标时间

- 报价文件请于2026年04月21日下午15:00截止前密封邮寄至：江苏省启东市公园南路200号启晟大厦前台(收件人：施女士，联系电话：0513-80920515)。

- 开标时间：2026年04月21日下午15:00

- 开标地点：江苏启晟集团有限公司集采中心开标室

- 注意：本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件邮寄至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，自行选择安全可靠的邮寄方式，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，由各潜在投标人自行承担相关责任。

- 5、履约保证金：本项目缴纳中标金额的10%作为履约保证金。

- 四、商务部分要求

- 1、质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准和行业标准的全新原装合格产品，并提供设备出厂合格证明及售后保修卡等相关资料，同时供货时须提供符合要求的相关证明资料，如无法提供视为验收不合格。

- 2、交货地址、交货期：供应商须在签订合同后四十天内完成供货，并送至采购人指定的交货地点安装调试，否则按违约处理。如因成交供应商原因延期供货的，每推迟一天罚款1000元。

- 3、质保、售后服务要求：提供一年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行），质保期内成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，须在24小时内到场并免费修复，确保不影响用户单位实际使用。质保期内同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，否则按违约处理，记入不良信誉。

- 4、投标人应服从采购单位的安全文明生产管理，投标人必须对其公司人员进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全文明意识及自我保护能力，自觉遵守采购单位的各项安全文明生产制度。在合同履行期间如发生人身伤、亡等事故，由投标人承担全部责任和经济赔偿。

- 五、合同的签订及注意事项

- 1、成交结果将在相关网站予以公布，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在规定的时限内与采购单位签订合同。

- 2、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同或不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

- 六、成交原则

- 符合采购需求且报价低于平均价且最接近平均价者为成交供应商；如报价有相同者，则采购单位采取抽签的方式确定成交人。如第一候选人因个人原因放弃中标，则往后顺延一位，第二名成为新的成交候选人。同时，弃标单位下一季度禁止参与我司项目投标。

- 投标单位需满三家。

- 七、付款方式

- 成交供应商全部货物供货、安装及施工到位并提供相关的产品的合格证书，经采购单位验收合格后，凭中标单位提供的合法有效的发票30个工作日内付合同价的80%，余款待质保期满后结清。成交供应商未按时提供发票的，采购单位有权不予付款，且不承担任何逾期付款责任（包括但不限于违约金、逾期付款损失等），质保期一年。

- 启东大晟港务有限公司

- 2026年04月16日