启东市渔港卸渔棚等区域照明维护项目采购项目

市场询价公告
启东市渔港卸渔棚等区域照明维护项目采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

（一）维护范围：仙渔小镇A-F区、堤岸、过街天桥、南侧地块；南岛、中岛、北岛膜结构的卸渔棚、入口桥梁、配套用房等建筑物亮化和监控设备的养护、维修等相关服务，详见附件《养护设施》清单。

亮化设施包括配电箱、各类建筑物装饰灯、一般路灯、小电器、电力电缆、电缆终端头、线槽、配管、手孔井、基础、接线盒、接地极、接地母线等。监控设施包括摄像头等。设施维护包括设施的保养维护、定期检测、检修、更换等。

附件：《养护设施》清单
	序号
	名称
	特征描述
	单位
	工程量

	1
	包干费
	1、工程内容:日常巡视（要求：巡视人员2人/组，每次1个班组，一周不少于一次。查找、分析设施设备故障原因，收集、留存影像资料，列出维修内容、材料清单，汇总后书面上报给采购人）

2、维护时间：一年。

3、工程量:灯具总数133563套，配电箱及控制箱56台，控制器及开关电源1660套，铜芯电缆73981米，铝合金线槽37195米，SC/PE管17925米以及其他辅材，费用自行测算，包干使用。
	项
	1

	2
	LED点光源(a)
	2W,DC24V,色温:蓝色,磨砂防眩透光罩
	套
	119396

	3
	LED护栏洗墙灯(HL)
	13W,灯长1.0米,DC24V,色温3500K,LED光源
	套
	3836

	4
	LED护栏洗墙灯(HL)
	3.9W,灯长0.3米,DC24V,色温3500K,LED光源
	套
	323

	5
	LED埋地灯
	36W,AC220V,LED光源,色温4000K,窄光束;IP67
	套
	317

	6
	LED投光灯
	9W,AC220V,LED光源,色温2200K;IP65
	套
	1271

	7
	LED投光灯(18W)
	18W,AC220V,LED光源,色温2200K;IP65
	套
	234

	8
	LED投光灯(24W)
	24W,AC220V,LED光源,色温3000K，宽光束;IP65
	套
	418

	9
	LED投光灯(48W)
	48W,AC220V,LED光源,色温3000K,窄光束;IP65
	套
	63

	10
	雕像投光灯(D)
	200W,AC220V,色温6000k,发光角度30°
	套
	82

	11
	LED屋檐灯(SQ)
	18W,DC24V,LED光源,色温6500K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	1154

	12
	LED洗墙灯
	18W,灯长1m,DC24V,色温RGB
	套
	420.6

	13
	LED小功率洗墙灯(DT)
	18W,DC24V,LED光源,色温3000K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	808

	14
	LED洗墙灯(XW)
	24W,DC24V,LED光源,色温2200K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	183

	15
	LED洗墙灯(1)
	24W/m,DC24V,色温3000K
	米
	507.6

	16
	LED洗墙灯(NT)
	36W,DC24V,LED光源,色温4000K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	127

	17
	LED线条灯
	12W,DC24V,LED光源,色温4000K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	63

	18
	LED线性像素灯
	15W,DC24V,LED光源,RGB变色;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	1452

	19
	LED线性像素灯
	12W,DC24V,LED光源,RGB变色;铝合金灯体,IP65,灯长800mm
	套
	1647

	20
	软灯带
	12W/m,DC24V，色温3000K
	米
	1198.6

	21
	激光灯
	L-RGB-35W,AC220V,系统功耗1.5KW,单束激光射程7-10公里
	套
	1

	22
	庭院灯(TY)
	高4M,50W,AC220V,LED光源,IP65
	套
	51

	23
	庭院灯(T)
	高4M,50W+30W(包含投影灯),AC220V,LED光源,IP65
	套
	12

	24
	200万高清网络球型摄像机
	带云台控制，网络摄像机，含支架
	套
	18

	25
	立杆
	8m高，摄像机专用，底口140mm，顶口100mm,镀锌立杆，表面静电喷塑，含立杆基础，含避雷针及接地装置
	套
	18

	26
	照明配电箱
	AL01~07,含经纬仪控制器;正泰电器元器件,含避雷装置
	台
	7

	27
	配电箱
	每岛ALn01~ALn04，ALb01~ALb04，ALq,ALPT-01 各一台
	台
	30

	28
	配电箱
	含经纬仪控制器;正泰电器元器件,含避雷装置
	台
	1

	29
	开关电源
	DC24V,400W,铝合金防雨盒
	台
	1641

	30
	主控器
	EXC-5000WT 基站无线联机主控器
	台
	1

	31
	分控器
	EXC-2900
	台
	18

	32
	铜芯电缆
	RVV-2*4
	米
	18147.8

	33
	铜芯电缆
	RVV-3*1.5
	米
	1987

	34
	铜芯电缆
	ZC-YJV-3*4
	米
	25841.8

	35
	铜芯电缆
	ZC-YJV-3*6
	米
	8536.5

	36
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*2.5
	米
	7490

	37
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*4
	米
	3550

	38
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*6
	米
	2230

	39
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*10
	米
	2319.2

	40
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*16
	米
	2117.4

	41
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*25
	米
	1461.6

	42
	铜芯电缆
	ZC-YJV-4*35+1*16
	米
	90

	43
	铜芯电缆
	ZC-YJV-4*50+1*25
	米
	210

	44
	电力管
	MPP管Φ110
	米
	20

	45
	镀锌钢管
	SC50
	米
	105.3

	46
	聚乙烯塑料管
	PE32
	米
	14075.5

	47
	聚乙烯塑料管
	PE50
	米
	1278

	48
	铝合金线槽
	表面喷塑,同建筑颜色,MR30*20
	米
	374

	49
	铝合金线槽
	表面喷塑,同建筑颜色,MR40*30
	米
	32487.3

	50
	铝合金线槽
	表面喷塑,同建筑颜色,MR50*30
	米
	4123

	51
	铝合金线槽
	表面喷塑,同建筑颜色,MR50*50
	米
	210

	52
	软管
	DN20
	米
	2447

	53
	管理电脑
	主机I5、24”显示器、键盘、鼠标
	套
	1

	54
	分控箱
	400*300mm不锈钢箱体，监控专用;含光纤收发器、开关电源
	套
	18

	55
	交换机
	8口百兆交换机
	台
	3

	56
	交换机
	24口交换机
	套
	1

	57
	网络跳线
	1米成品网络跳线
	根
	20

	58
	NVR
	视频监控存储,8盘位,支持32路输入输出
	台
	1

	59
	首板
	对接首灯用,避免剪首灯的公接头
	个
	144

	60
	T型中间供电
	两端为公母头,中间单独出两根线接电源用
	个
	167

	61
	对接延长线(电源+信号)
	两端为公母头(里面正极线不断开,信号不断开)用于同一控制回路里,同一电源所带灯具之间
	条
	86

	62
	对接延长线(信号)
	两端为公母头 (里面正极线断开,断电源不断信号)用于同一控制回路里,电源与电源所带灯具之间
	条
	25

	63
	光纤收发器机架
	14插槽2U光纤收发器机架,不含光纤收发器
	套
	2

	64
	光纤
	24芯室外单模光纤
	米
	6815.5

	65
	光纤配线架
	24口光纤配线架，含SC耦合器
	套
	4

	66
	光纤跳线
	SC-SC、3米光纤跳线
	根
	36

	67
	机柜
	24U19英寸标准机柜，含防雷PDU
	套
	1

	68
	监控硬盘
	4T
	套
	6

	69
	控制线
	超五类屏蔽双绞网线
	米
	756

	70
	理线架
	
	套
	5

	71
	配线架
	24口
	套
	1

	72
	网线
	cat5e
	箱
	1

	73
	尾纤
	0.5m成品尾纤，含熔接
	根
	72


（二）养护内容：按现行的行业技术规范，对养护范围内的亮化灯具和监控设备（以下简称“亮化设施”，下同）进行巡查、保养维护、定期检测等，以保障亮化灯具和监控设备的安全正常运行。
1、巡查线路、配电箱等，及时发现隐患；

2、亮化设施数量的勘察统计并及时跟踪纠正；

3、值班；

4、随季节变化调整亮化灯具亮灯、熄灯时间；

5、加强供电设施管理，严防发生偷盗电能现象。

（三）亮化养护质量：

1、亮灯率

所有路段亮灯率≥99%。详细数据以《养护设施》为准，考核过程中以清点不亮的灯具为考核计算方法。

2、设施外观及完好情况

（1）计量箱、配电箱(柜)

①计量箱、配电室（箱）门窗清洁无破损，箱体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，挂锁无缺，警告标志齐全。

②箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。

③接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。

④配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结坚固无松动。

⑤各回路电流无异常，设备无过载发热、无烧焦变色现象，保障亮化线路正常运行。

⑥节电器运行正常，无旁路现象。

（2）线路

①经常注意沿线建筑物的变化，及时掌握情况，防止外墙装修、粉刷、漏水、开挖、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而影响线路安全运行。

②为了保障亮化设施的正常运行，应对亮化线路进行必要的检测，对线槽盖板、开关电源等易损部件及时维修更换，对电压低、线路长、导线细等不合格现象应每月上报维修计划，待采购人批准后及时组织力量进行更换，或采取措施改进和完善，合理调整负荷、确保末端电压不低于额定电压的90%。

③保持不间断线路巡查，及时更换有严重缺陷和问题的电缆。

（3）灯杆

①灯杆杆身倾斜不超过杆长1%。

②灯杆杆身完整无裂缝、破损、锈蚀现象，油漆无剥落。

③灯杆基础牢固，包封完整。

④接线门板固定牢靠，无缺失现象。

（4）亮化灯具

①灯具表面、外壳完好清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀。

②灯具、开关电源引线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引线中间不能有接头。

③灯具固定支架无变形、断裂、锈蚀，固定胶塞、膨胀螺丝牢固无开裂、松动。

④灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污。

⑤更换损坏的电器元件应与设计规格一致，更换的品牌不得低于原有品牌。

⑥维修作业人员不能擅自更改与整个区域不相一致的光源、电器、灯具。

3、及时性

（1）必须全天24小时安排人员随时进行抢修，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修，同一地方不能连续7天不亮（特殊原因除外）。

（2）出现大面积灭灯情况，必须立即派人抢修，小故障应当立即修复，较大的故障应在24小时内修复（工程量特别大的除外），无法及时修复的应采取应急措施，并及时向采购人汇报。

（3）故障处理结束后应在24小时内将处理情况报采购人。

4、设施整洁

（1）保持亮化设施外观整洁，亮化灯具被遮挡、掉落、缺色等故障及时维修。

（2）公共照明设施上无未经批准设置的户外广告或悬挂其他物品，如果有应及时上报。

（3）公共照明设施上无乱粘贴、乱涂写，如果有，应及时组织清除。

（四）养护要求：

1、组织领导：要成立以养护单位主要领导为第一责任人的养护组织机构，分工明确，职责落实，措施有力切实可行。

2、养护计划：针对亮化设施现状，制定巡查、各阶段重点检查、维修保养工作计划，报采购人后按计划实施。

3、巡逻检查：按巡逻计划做好相关工作，发现问题及时处置，重大情况迅速向上级汇报。

4、亮化计划：根据季节亮化及时调整亮灯、熄灯时间；重要节日或重要社会活动期间，根据上级要求及时做好景观灯具的开闭。

5、亮化接入：住宅小区、街、巷、单位等非亮化灯具接入亮化用电系统必须经建设局审批，养护单位不得擅自接入。如有个别单位或个人违章接入亮化用电系统的用电设施，养护单位需及时处置并向采购人汇报。

6、养护作业要按计划实施，主干道路养护作业时尽量避开交通高峰期，遇有紧急抢修影响交通的，须及时与公安交通行政管理部门联系。

7、安全生产：养护作业时必须按城市道路交通安全警示的相关要求设置标准的警示标志、警示灯具等，施工期间应确保所有现场工作人员及交通安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明施工，做到工完料清场清，严禁违章操作。

8、养护单位养护时所更换使用的材料、元器件等必须符合国家检测标准和该产品的出厂标准。如因使用不当造成其他损坏的，其损失由养护单位负责。

9、养护单位发现有擅自占用、移动、拆除、被人为损害亮化灯具及其附属设施情况的，有义务阻止以上行为的继续发生，留取证据，立即报告，并对损坏灯具的肇事方进行索赔及恢复。

10、遇有重大活动或突发事件时，养护单位应积极配合，全力保障亮化灯具的正常运行。

11、养护台账：养护单位必须每天记录巡逻、受理报修、修理等工作情况。对一些热点问题，如媒体批评、市民投诉等事件必须件件有记载，详细记录办理事件，办理结果，办理方式，办理责任人，投诉人反馈意见等情况。养护台账内容由养护负责人签字。

（五）照明养护维修单位内部管理要求：

1、应配备用于照明维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。

2、应制定严格的值班工作制度及台帐。对发现的照明问题及时告知相应的养护单位，并向采购人汇报，值班电话须24小时保持畅通。

3、应建立日常巡修制度。每周对各路段巡视一遍，查找、分析故障原因，收集、留存影像资料，列出维修内容、材料清单，汇总后书面上报给采购人。

4、应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉照明配电设备、所管辖区域内照明控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

5、承包人项目负责人或现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作，发包人有权要求承包人更换相应人员，承包人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否则发包人有权要求停工或解除合同，由此造成的违约责任及发包人的损失由承包人承担。

6、应建立完善的抢修应急预案。承包人应根据各自维修区域、维修总量的特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

7、应建立设备材料管理制度。准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件的需要。

8、应建立安全生产管理体系。确定安全生产主体责任制度，总经理为安全第一负责人，全面负责照明维修队伍的安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、照明工程安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度等。应针对本项目需求配备专职安全员。

9、应建立文明施工和环境保护的制度和措施，落实文明施工和环境保护的相关负责人。承包人在照明维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。承包人擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。

10、应建立养护档案，并应包括下列内容：照明设施技术文件、数量统计记录、常规巡检记录、设施报修抢修记录、亮灯率检查台帐等。

11、承包人所有作业人员的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险等一切险，都由承包人自行承担。

二、约定事项：

1、报价单位需提供营业执照、市场询价表等相关材料于2026年2月5 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市江海中路579号2号楼三楼业务部，或盖单位公章后原件扫描发至872292813@qq.com，联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

2、报价费用说明：

（1）养护服务费采用固定总价合同，一口价包干，投标报价应为完成本项目全过程所需的一切费用，包括但不限于按合同规定应完成的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、日常维修材料费（含管线、小电器、控制箱等）、大型机械进出场费，以及亮化设施设备检修、日常维修和更换、陈旧老化的设施设备更换维修等费用，以及完成上述养护所需要的管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、保险、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。

（2）维修费采用固定单价合同，单价为全费用综合单价，包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、调试、运行、配合费、利润、税金等一切费用。

3、报价单位须提供合法有效的营业执照。
4、拟定支付方式及期限：

4.1养护服务费
（1）养护服务费根据月度考核结果，每季度支付一次（扣除相关罚款）。
（2）养护服务费为包干费，不因养护设施清单的误差而调整。

4.2维修费
（1）工作量确认：根据实际日常维修、维修更换、规划调整和建设需要或其他原因造成的新增亮化设施等确定实际发生的工作量；实际发生的工作量，必须由甲方出具《派工单》，并经甲方现场代表签字确认。
（2）各项维修费单价=维修费各项单价限价*（1-中标下浮率），中标下浮率=（1-维修费总价报价/维修费总价限价）*100%。
（3）各项维修费=各项维修单价*各项维修实际工作量

（4）维修费按季度结算支付至95%。即甲方于每季度结束后，凭双方确认单支付当季费用；剩余5%的尾款，待质保期满且双方确认后按季度付清。
成交供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定，提供加盖申请单位公章的付款审批单原件、增值税专用发票原件、合同复印件、中标通知书复印件以及由采购人确认的阶段成果等相关材料。

5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东港腾资产经营管理有限公司

2026年2月2日
附件：
启东市渔港卸渔棚等区域照明维护项目采购项目

市场询价表
	序号
	名称
	特征描述
	单位
	工程量
	综合单价（元）

	一
	养护费报价
	
	项
	1
	

	二
	维修费报价
	
	
	
	

	1
	LED点光源(a)
	2W,DC24V,色温:蓝色,磨砂防眩透光罩
	套
	1
	

	2
	LED护栏洗墙灯(HL)
	13W,灯长1.0米,DC24V,色温3500K,LED光源
	套
	1
	

	3
	LED护栏洗墙灯(HL)
	3.9W,灯长0.3米,DC24V,色温3500K,LED光源
	套
	1
	

	4
	LED埋地灯
	36W,AC220V,LED光源,色温4000K,窄光束;IP67
	套
	1
	

	5
	LED投光灯
	9W,AC220V,LED光源,色温2200K;IP65
	套
	1
	

	6
	LED投光灯(18W)
	18W,AC220V,LED光源,色温2200K;IP65
	套
	1
	

	7
	LED投光灯(24W)
	24W,AC220V,LED光源,色温3000K，宽光束;IP65
	套
	1
	

	8
	LED投光灯(48W)
	48W,AC220V,LED光源,色温3000K,窄光束;IP65
	套
	1
	

	9
	雕像投光灯(D)
	200W,AC220V,色温6000k,发光角度30°
	套
	1
	

	10
	LED屋檐灯(SQ)
	18W,DC24V,LED光源,色温6500K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	1
	

	11
	LED洗墙灯
	18W,灯长1m,DC24V,色温RGB
	套
	1
	

	12
	LED小功率洗墙灯(DT)
	18W,DC24V,LED光源,色温3000K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	1
	

	13
	LED洗墙灯(XW)
	24W,DC24V,LED光源,色温2200K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	1
	

	14
	LED洗墙灯(1)
	24W/m,DC24V,色温3000K
	米
	1
	

	15
	LED洗墙灯(NT)
	36W,DC24V,LED光源,色温4000K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	1
	

	16
	LED线条灯
	12W,DC24V,LED光源,色温4000K;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	1
	

	17
	LED线性像素灯
	15W,DC24V,LED光源,RGB变色;铝合金灯体,IP65,灯长1000mm
	套
	1
	

	18
	LED线性像素灯
	12W,DC24V,LED光源,RGB变色;铝合金灯体,IP65,灯长800mm
	套
	1
	

	19
	软灯带
	12W/m,DC24V，色温3000K
	米
	1
	

	20
	激光灯
	L-RGB-35W,AC220V,系统功耗1.5KW,单束激光射程7-10公里
	套
	1
	　

	21
	庭院灯(TY)
	高4M,50W,AC220V,LED光源,IP65
	套
	1
	

	22
	庭院灯(T)
	高4M,50W+30W(包含投影灯),AC220V,LED光源,IP65
	套
	1
	

	23
	200万高清网络球型摄像机
	带云台控制，网络摄像机，含支架
	套
	1
	

	24
	立杆
	8m高，摄像机专用，底口140mm，顶口100mm,镀锌立杆，表面静电喷塑，含立杆基础，含避雷针及接地装置
	套
	1
	

	25
	照明配电箱
	AL01~07,含经纬仪控制器;正泰电器元器件,含避雷装置（本项仅箱体）
	台
	1
	

	26
	配电箱
	每岛ALn01~ALn04，ALb01~ALb04，ALq,ALPT-01 各一台（本项仅箱体）
	台
	1
	

	27
	配电箱
	含经纬仪控制器;正泰电器元器件,含避雷装置（本项仅箱体）
	台
	1
	

	28
	配电箱
	配电箱元器件，投标人综合考虑
	台
	1
	

	29
	开关电源
	DC24V,400W,铝合金防雨盒
	台
	1
	

	30
	主控器
	EXC-5000WT 基站无线联机主控器
	台
	1
	

	31
	分控器
	EXC-2900
	台
	1
	

	32
	铜芯电缆
	RVV-2*4
	米
	1
	

	33
	铜芯电缆
	RVV-3*1.5
	米
	1
	

	34
	铜芯电缆
	ZC-YJV-3*4
	米
	1
	

	35
	铜芯电缆
	ZC-YJV-3*6
	米
	1
	

	36
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*2.5
	米
	1
	

	37
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*4
	米
	1
	

	38
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*6
	米
	1
	

	39
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*10
	米
	1
	

	40
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*16
	米
	1
	

	41
	铜芯电缆
	ZC-YJV-5*25
	米
	1
	

	42
	铜芯电缆
	ZC-YJV-4*35+1*16
	米
	1
	

	43
	铜芯电缆
	ZC-YJV-4*50+1*25
	米
	1
	

	44
	电力管
	MPP管Φ110
	米
	1
	

	45
	镀锌钢管
	SC50
	米
	1
	

	46
	聚乙烯塑料管
	PE32
	米
	1
	

	47
	聚乙烯塑料管
	PE50
	米
	1
	

	48
	铝合金线槽
	表面喷塑,同建筑颜色,MR30*20
	米
	1
	

	49
	铝合金线槽
	表面喷塑,同建筑颜色,MR40*30
	米
	1
	

	50
	铝合金线槽
	表面喷塑,同建筑颜色,MR50*30
	米
	1
	

	51
	铝合金线槽
	表面喷塑,同建筑颜色,MR50*50
	米
	1
	

	52
	软管
	DN20
	米
	1
	

	53
	管理电脑
	主机I5、24”显示器、键盘、鼠标
	套
	1
	

	54
	分控箱
	400*300mm不锈钢箱体，监控专用;含光纤收发器、开关电源
	套
	1
	

	55
	交换机
	8口百兆交换机
	台
	1
	

	56
	交换机
	24口交换机
	套
	1
	

	57
	网络跳线
	1米成品网络跳线
	根
	1
	

	58
	NVR
	视频监控存储,8盘位,支持32路输入输出
	台
	1
	

	59
	首板
	对接首灯用,避免剪首灯的公接头
	个
	1
	

	60
	T型中间供电
	两端为公母头,中间单独出两根线接电源用
	个
	1
	

	61
	对接延长线(电源+信号)
	两端为公母头(里面正极线不断开,信号不断开)用于同一控制回路里,同一电源所带灯具之间。
	条
	1
	

	62
	对接延长线(信号)
	两端为公母头 (里面正极线断开,断电源不断信号)用于同一控制回路里,电源与电源所带灯具之间。
	条
	1
	

	63
	光纤收发器机架
	14插槽2U光纤收发器机架,不含光纤收发器
	套
	1
	

	64
	光纤
	24芯室外单模光纤
	米
	1
	

	65
	光纤配线架
	24口光纤配线架，含SC耦合器
	套
	1
	

	66
	光纤跳线
	SC-SC、3米光纤跳线
	根
	1
	

	67
	机柜
	24U19英寸标准机柜，含防雷PDU
	套
	1
	

	68
	监控硬盘
	4T
	套
	1
	

	69
	控制线
	超五类屏蔽双绞网线
	米
	1
	

	70
	理线架
	　
	套
	1
	

	71
	配线架
	24口
	套
	1
	

	72
	网线
	cat5e
	箱
	1
	

	73
	尾纤
	0.5m成品尾纤，含熔接
	根
	1
	


报价单位：（盖章）   

联 系 人：
联系电话：

日    期：    年    月    日
