启东吕四港集团西港池管理楼服务楼消防维保项目（三次）

采购询价文件

启东港腾资产经营管理有限公司

2026 年 05 月 06 日

地址: 启东市吕四港镇吕四港经济开发区临港东路888号

邮政编码：226200

网址：启东市人民政府网

目录

第一部分  询价采购公告

第二部分  响应须知

第三部分  项目需求

第四部分  响应文件组成

第一部分  询价采购公告

受[启东港腾资产经营管理有限公司]的委托，就[启东吕四港集团西港池管理楼服务楼消防维保项目（三次）]进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

[启东吕四港集团西港池管理楼服务楼消防维保项目（三次）]的潜在响应供应商应在[启东市人民政府网]网站获取采购文件，并于2026年 05月11日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东吕四港集团西港池管理楼服务楼消防维保项目（三次）

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：14万元/两年

最高限价：14万元/两年，供应商报价超过最高限价的为无效报价。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：在需求中单独提供。

本项目不接受联合体。

本项目不接受分包。

二、响应供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目特定资格要求：

（1）供应商具有有效的营业执照；

（2）供应商须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”https://shhxf.119.gov.cn)网站查询结果为准（提供“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果截图）；

（3）拟派项目负责人具有一级注册消防工程师执业资格和二级建造师证书，且为供应商正式人员；拟派技术负责人具有一级注册消防工程师执业资格证书，且均为供应商正式人员；

（4）拟派维保人员（不少于4人）具有建构筑消防职业资格中级及以上证书或消防设施操作员（消防设施检测维修保养）国家职业资格中级及以上证书，且为供应商正式人员；

（5）供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过消防维保项目；（提供合同复印件并加盖公章）

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）

4.本次招标不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2026年05月11日14点30分

地点：启东市人民政府网

方式：凡有意参与响应的供应商请登录[启东市人民政府网]网站自行下载采购文件。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2026年05月11日14:30（北京时间）

开标时间：2026年05月11日14:30（北京时间）

开标地点：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司会议室（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室）。

（1）本项目为不见面开标，各投标人须在规定时间内将响应文件邮寄（只接收顺丰）至指定地点。请投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2026年05月11日14:30分前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司会议室（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室），接收联系人：杨玉秀，联系电话：18252783879。

友情提醒：拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：本项目为不见面开标模式。

3.项目样品：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其他部分的询问、质疑请向代理机构提出。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：启东港腾资产经营管理有限公司

地址：启东市吕四港镇吕四港经济开发区临港东路888号

联系人：黄柳程

联系方式：15250613951

2.采购代理机构

名 称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：杨玉秀

联系方式：0513-83248588

附件: 项目采购文件

第二部分  响应须知

一、总则

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

7.报价要求

7.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1 项至第4 项情形的，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、采购文件

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件组成

（5）附件

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3 采购文件的修改将在[启东市人民政府网]网站公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

响应供应商应按“第四部分响应文件组成”要求编写响应文件。

3.响应文件的密封、签署、提交

3.1响应文件必须提供1份正本2份副本。

3.2响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.3响应供应商应在响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称。

3.4所有响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

3.5如果响应供应商未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

4.响应文件的盖章要求

4.1响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由响应供应商加盖印章。

4.3响应文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应供应商负责。响应供应商应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

6.响应有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1响应供应商应当在响应文件提交截止时间前提交按照采购文件要求密封的响应文件。

1.2响应文件的内容不清楚或不清晰的，造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。

2.响应截止日期

2.1 响应供应商提交的响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。响应供应商应充分考虑天气、路程等因素，如因供应商自身原因造成的后果由响应供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，响应供应商的所有权利和义务以及响应供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

采购人拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后送达的响应文件。

4.响应文件的修改

4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.2 在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。

五、询价采购程序

1.询价小组

1.1 开标后，采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由采购人代表组成。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，代理机构将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中投标报价明细表内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标报价明细表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。

3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

4.无效响应及废标情形

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求进行制作或密封的；

（2）响应文件未按采购文件的要求签字或盖章的；

（3）响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的；

（4）响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（6）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（7）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（8）未通过资格性、符合性审查的；

（9）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

六、成交原则

1.确定成交单位

1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。

采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供所有相关原件、提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由采购人依法重新组织招标。

1.2 对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

1.2.1非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2.2专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。

1.3成交结果公告

采购人将在“启东市人民政府网”网站发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.5有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件12）要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。为方便供应商提起质疑，供应商向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

七、授予合同

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

八、其他说明

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.采购人和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

第三部分  项目需求

响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

响应供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

一、项目具体需求：

（一）维保范围：

江苏吕四港集团西港池管理楼、服务楼、车辆维修中心的消防设施设备：

建筑1港区综合管理楼)：建筑层数：地上9层、地下1层，建筑高度：42.70m,建筑面积：地上18163.67m²、地下4434.65m²,耐火等级：一级。

建筑2门卫)：建筑层数：地上1层，建筑高度：4.30m,建筑面积：地上26.63m²,耐火等级：二级。

建筑3港区综合服务楼)：建筑层数：地上9层，建筑高度：40.85m,建筑面积：地上15136.89m²,耐火等级：一级。
    建筑4服务中心、维修中心楼)：建筑层数：地上2层，地下1层，建筑高度：9.6m,建筑面积：地上2132.36m²,地下145.29m²，耐火等级：二级。

建筑5维修中心门卫)：建筑层数：地上1层，建筑高度：6m,建筑面积：地上86.43m²,耐火等级：二级。

供应商并协助采购人完成各承租户消防调试、验收、维保及消防演练工作。

注:如相关配件材料不包含在原施工单位的质保范围内，维修费用在800以下(含800元)的配件均由中标单位免费提供。

（二）维保服务内容：

供应商根据国家消防相关法律法规以及GB25201-2010《建筑消防设施的管理维护》等 相关国家、行业标准规定提供以下消防维保服务：

1、维保内容

(1)火灾自动报警及联动系统

①探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；每月按总量的10%完成抽检,六个月完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性,对日常发生误报或故障的探测器，维保单位应在12小时内提供维修服务。

②手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；每月按总量的10%完成抽检；每年完成二次全样检测。

③火灾报警控制屏：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试 ,每月进行一次检测。

④线路维护：每半年对管线、接线箱(盒)等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

⑤消防系统联动测试：每月对风机、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常,测试、检测记录建档留存。

(2)自动喷淋灭火系统

①水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的30%测试一次。

②湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常,每月按总量的100%测试一遍。

③水泵：启动水泵，观察水泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动,每月测试一次。

④联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月测试一次,同时试验主备泵的切换功能。

⑤管网维护：每月检查系统配置情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

⑥阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

⑦水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

⑧水泵Y型过滤器：每半年检查其阻塞情况，如有需要及时清理。

(3)消火栓灭火系统

①室外消火栓：对消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施进行常规测试和维护；每月测试室外消火栓，检查水压、水量，控制阀门是否开启。

②室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力，并进行放水试验，每月按总量的10%抽测。

③联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确，每月一次。

④管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。

⑤阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

⑥系统水池：每月检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。

⑦水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

⑧水泵Y 型过滤器：每半年检查其阻塞情况，如有阻塞及时清理。

注：室内消火栓压力测试主要为测试管网静态压力，室内消火栓在测试时，在测试仪器和消火栓接口处会有小部分水流出，所以主要测试允许测试的区域。动态压力在最不利点进行测试。消火栓箱内水龙带、水喉等物如缺失或损坏，则随时添加或更换。

(4)防排烟系统

每月检查送风、排烟机房工作环境及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常工作状态，发现异常及时排除。

(5)气体灭火系统

①检查保养气体控制屏，保证正常运行。

②检测气瓶的压力是否达到规范要求，有无泄漏现象。

③检查试验手动和自动放气装置是否正常。

④模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，检查气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

⑤每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

⑥每季度检查试验手动和自动放气装置。

⑦每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

(6)防火分隔系统

①每月检查防火卷帘、防火门的外观。

②每月手动和联动测试防火卷帘、防火门的启闭性能。

③每月检查防火卷帘、防火门前通道的畅通性。

④每月检查灭火器是否有效。

(7)火灾应急照明和疏散指示系统

①日常对应急照明灯的自检测试与清洁维护。

②日常对疏散指示标志的自检测试与清洁维护。

(8)消防通讯及消防广播系统

①消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验。每月测试一次。

②公用扬声器运行切换试验。每月测试一次。

③消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。

④线路维护：每半年对消防广播线路进行测试，每年5月和10月对消防电话进行测试,检查线路敷设情况，确保系统正常运行。

2、维保要求

(1)满足国家消防相关法律法规以及GB25201-2010《建筑消防设施的管理维护》等相关国家、行业标准规定。

(2)协助采购人完成各承租商户消防调试、验收、维保及消防演练工作。

(3)设备、设施发生故障，供应商接收到故障信息或接到采购人通知2小时内到达现场,6小时内排除故障，保证系统正常运行。在确实没有配件的情况下应及时向采购人汇报和消防大队备案，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

(4)维保期限满前一个月内，由经双方认可的具有相应资质的第三方对消防系统进行年度检测，确保消防系统正常(相关费用由成交供应商承担)。

(5)成交供应商有一套完整、有效的质保体系，同时在维护保养过程中派技术人员现场 监督维护保养工作人员，严格按照国家有关规范进行维保，有效保证维保质量。

（三）服务要求

为确保服务质量，成交供应商根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定4名以上执业人员负责实施并常驻1名以上执业人员，并注明姓名和联系方式，其中维修人员（不少于2人）具有登高证、低压电工证、电焊与热切割作业证等相关证书。

二、商务部分要求

（一）服务期限：二年。

（二）服务地点：启东吕四港集团西港池，具体由采购人指定。

（三）培训要求：

1、技术培训：成交供应商负责对采购单位的值班或者管理人员提供技术培训，保证消防控制室值班人员能够进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修/试验时进行，也可应采购单位要求在合同有效期内随时进行，次数不限。

2、如采购单位对安装有消防系统的建筑物进行改造施工时，成交供应商应负责施工期间的消防报警系统探测点及联动控制点恢复安装的监督、指导、验收，验收后自动纳入本标的技术服务范围。

（四）考核要求

采购人按季度组织对成交供应商的服务工作进行百分制考核(相关考核细则见附件),季度考核分数低于95分，每差一分扣减维保费用的1%,季度考核低于80分者，由采购人出具整改通知书并进行整改监督，拒不整改者，采购人有权根据考核结果扣减相应服务费后提前解除合同。

在合同履行过程中，因成交供应商原因造成重大安全事故或重大不良影响及舆情的，采购人有权解除合同。

（五）其他

1、签订合同之日起中标单位须在30日之内完成消防系统的全面检查，并出具符合要求的检测评估报告并针对发现的问题提供详细的维修方案；建立消防维保档案并协助采购单位建立健全消防档案。

2、维保合同期内发生火灾事故，双方按照事故调查结论承担相应责任。如因维护措施不到位导致发生火灾事故的，成交供应商承担全部责任。发生重大伤亡事故，成交供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知采购单位，同时按政府有关部门的要求来处理。

3、成交供应商承担约定范围内消防系统所有设备设施的维保，设备设施维保工作涉及费用说明：日常普通维保使用辅材及器械、人工由成交供应商负责；如发生大的消防故障，(因大楼都在质保期内)必须先汇报采购人，成交供应商必须排查原因及损坏程度，并拟定可行修复方案和预估维修费用书面提交采购人，经采购人审核后再予以确认并联系原施工方加急处置。

三、报价要求：

本项目固定总价报价，包括但不限于合同价格中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于维保服务需要的人员酬金、食宿、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应招标文件要求的所有费用。

四、付款方式：

维保期满系统运行正常无任何服务质量问题，成交供应商向采购人提交合格的第三方消防设施设备检测报告及相应金额的增值税专用发票后一次性付款(根据考核结果扣款后),付款申请材料符合采购人集团公司财务管理制度。

成交供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定，提供加盖申请单位公章的付款审批单原件、增值税专用发票原件、合同复印件、中标通知书复印件以及由采购人确认的阶段成果等相关材料，以上付款均不计息。

五、履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

六、本项目不接受进口产品响应。

七、合同条款

乙方:                             （下称乙方）

甲方: 启东港腾资产经营管理有限公司（下称甲方）

签订地点: 启东港腾资产经营管理有限公司 签订时间: 2026年  月  日

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对 启东吕四港集团西港池管理楼服务楼消防维保项目 进行 询价 采购，经过评委的严格审核评定，确定            为本次乙方。现就本次服务事宜订立如下合同：

第一条 采购内容及要求

（一）维保范围：

江苏吕四港集团西港池管理楼、服务楼、车辆维修中心的消防设施设备：

建筑1港区综合管理楼)：建筑层数：地上9层、地下1层，建筑高度：42.70m,建筑面积：地上18163.67m²、地下4434.65m²,耐火等级：一级。

建筑2门卫)：建筑层数：地上1层，建筑高度：4.30m,建筑面积：地上26.63m²,耐火等级：二级。

建筑3港区综合服务楼)：建筑层数：地上9层，建筑高度：40.85m,建筑面积：地上15136.89m²,耐火等级：一级。
    建筑4服务中心、维修中心楼)：建筑层数：地上2层，地下1层，建筑高度：9.6m,建筑面积：地上2132.36m²,地下145.29m²，耐火等级：二级。

建筑5维修中心门卫)：建筑层数：地上1层，建筑高度：6m,建筑面积：地上86.43m²,耐火等级：二级。

乙方并协助甲方完成各承租户消防调试、验收、维保及消防演练工作。

注:如相关配件材料不包含在原施工单位的质保范围内，维修费用在800以下(含800元)的配件均由乙方免费提供。

（二）维保服务内容：

乙方根据国家消防相关法律法规以及GB25201-2010《建筑消防设施的管理维护》等相关国家、行业标准规定提供以下消防维保服务：

1、维保内容

(1)火灾自动报警及联动系统

①探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；每月按总量的10%完成抽检,六个月完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性,对日常发生误报或故障的探测器，乙方应在12小时内提供维修服务。

②手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；每月按总量的10%完成抽检；每年完成二次全样检测。

③火灾报警控制屏：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试 ,每月进行一次检测。

④线路维护：每半年对管线、接线箱(盒)等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

⑤消防系统联动测试：每月对风机、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常,测试、检测记录建档留存。

(2)自动喷淋灭火系统

①水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的30%测试一次。

②湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常,每月按总量的100%测试一遍。

③水泵：启动水泵，观察水泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动,每月测试一次。

④联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月测试一次,同时试验主备泵的切换功能。

⑤管网维护：每月检查系统配置情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

⑥阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

⑦水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

⑧水泵Y型过滤器：每半年检查其阻塞情况，如有需要及时清理。

(3)消火栓灭火系统

①室外消火栓：对消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施进行常规测试和维护；每月测试室外消火栓，检查水压、水量，控制阀门是否开启。

②室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力，并进行放水试验，每月按总量的10%抽测。

③联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确，每月一次。

④管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。

⑤阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

⑥系统水池：每月检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。

⑦水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

⑧水泵Y 型过滤器：每半年检查其阻塞情况，如有阻塞及时清理。

注：室内消火栓压力测试主要为测试管网静态压力，室内消火栓在测试时，在测试仪器和消火栓接口处会有小部分水流出，所以主要测试允许测试的区域。动态压力在最不利点进行测试。消火栓箱内水龙带、水喉等物如缺失或损坏，则随时添加或更换。

(4)防排烟系统

每月检查送风、排烟机房工作环境及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常工作状态，发现异常及时排除。

(5)气体灭火系统

①检查保养气体控制屏，保证正常运行。

②检测气瓶的压力是否达到规范要求，有无泄漏现象。

③检查试验手动和自动放气装置是否正常。

④模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，检查气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

⑤每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

⑥每季度检查试验手动和自动放气装置。

⑦每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

(6)防火分隔系统

①每月检查防火卷帘、防火门的外观。

②每月手动和联动测试防火卷帘、防火门的启闭性能。

③每月检查防火卷帘、防火门前通道的畅通性。

④每月检查灭火器是否有效。

(7)火灾应急照明和疏散指示系统

①日常对应急照明灯的自检测试与清洁维护。

②日常对疏散指示标志的自检测试与清洁维护。

(8)消防通讯及消防广播系统

①消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验。每月测试一次。

②公用扬声器运行切换试验。每月测试一次。

③消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。

④线路维护：每半年对消防广播线路进行测试，每年5月和10月对消防电话进行测试,检查线路敷设情况，确保系统正常运行。

2、维保要求

(1)满足国家消防相关法律法规以及GB25201-2010《建筑消防设施的管理维护》等相关国家、行业标准规定。

(2)协助甲方完成各承租商户消防调试、验收、维保及消防演练工作。

(3)设备、设施发生故障，乙方接收到故障信息或接到甲方通知2小时内到达现场,6小时内排除故障，保证系统正常运行。在确实没有配件的情况下应及时向甲方汇报和消防大队备案，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

(4)维保期限满前一个月内，由经双方认可的具有相应资质的第三方对消防系统进行年度检测，确保消防系统正常(相关费用由乙方承担)。

(5)乙方有一套完整、有效的质保体系，同时在维护保养过程中派技术人员现场 监督维护保养工作人员，严格按照国家有关规范进行维保，有效保证维保质量。

（三）服务要求

为确保服务质量，乙方根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定4名以上执业人员负责实施并常驻1名以上执业人员，并注明姓名和联系方式，其中维修人员（不少于2人）具有登高证、低压电工证、电焊与热切割作业证等相关证书。

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 联系电话 | 岗位证书及编号 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 维保人员 |  |  |  |  |
| 4 | 维保人员 |  |  |  |  |
| 5 | 维修人员 |  |  |  |  |
| 6 | 维修人员 |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |

（四）培训要求：

1、技术培训：乙方负责对甲方的值班或者管理人员提供技术培训，保证消防控制室值班人员能够进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修/试验时进行，也可应甲方要求在合同有效期内随时进行，次数不限。

2、如甲方对安装有消防系统的建筑物进行改造施工时，乙方应负责施工期间的消防报警系统探测点及联动控制点恢复安装的监督、指导、验收，验收后自动纳入本标的技术服务范围。

（五）考核要求

甲方按季度组织对乙方的服务工作进行百分制考核(相关考核细则见附件),季度考核分数低于95分，每差一分扣减维保费用的1%,季度考核低于80分者，由甲方出具整改通知书并进行整改监督，拒不整改者，甲方有权根据考核结果扣减相应服务费后提前解除合同。

在合同履行过程中，因乙方原因造成重大安全事故或重大不良影响及舆情的，甲方有权解除合同。

（六）其他

1、签订合同之日起乙方须在30日之内完成消防系统的全面检查，并出具符合要求的检测评估报告并针对发现的问题提供详细的维修方案；建立消防维保档案并协助甲方建立健全消防档案.

2、维保合同期内发生火灾事故，双方按照事故调查结论承担相应责任。如因维护措施不到位导致发生火灾事故的，乙方承担全部责任。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门的要求来处理。

3、乙方承担约定范围内消防系统所有设备设施的维保，设备设施维保工作涉及费用说明：日常普通维保使用辅材及器械、人工由乙方负责；如发生大的消防故障，(因大楼都在质保期内)必须先汇报甲方，乙方必须排查原因及损坏程度，并拟定可行修复方案和预估维修费用书面提交甲方，经甲方审核后再予以确认并联系原施工方加急处置。

- 第二条 合同金额：

- 总价人民币大写：                          ；

- 小写：       元。

本项目固定总价报价，包括但不限于合同价格中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于维保服务需要的人员酬金、食宿、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或甲方进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑甲方的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应招标文件要求的所有费用。

- 第三条 服务期限：二年。

第四条 服务地点：启东吕四港集团西港池，具体由甲方指定。

第五条 结算方式

维保期满系统运行正常无任何服务质量问题，乙方向甲方提交合格的第三方消防设施设备检测报告及相应金额的增值税专用发票后一次性付款(根据考核结果扣款后),付款申请材料符合甲方集团公司财务管理制度。

乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定，提供加盖申请单位公章的付款审批单原件、增值税专用发票原件、合同复印件、中标通知书复印件以及由甲方确认的阶段成果等相关材料，以上付款均不计息。

第六条 担保条款

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（    元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第七条 税金

1.根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第八条 其它约定事项

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让他人。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.在合同有效期内，若因为乙方不按照合同维保要求进行维护，应发现的安全隐患而在维护中没有发现，导致甲方发生任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担全额赔偿责任。

5.乙方对甲方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

第九条 解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。

第十条 本合同由甲、乙双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式六份（甲乙双方各执三份）。

乙方（盖章）：                    甲方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

附件：

| 启东吕四港集团西港池管理楼服务楼消防维保项目 考核评分表（第 季度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| 一 | 基础管理（15分） | 维保单位根据国家消防规范和法规及江苏省公安厅《江苏省建筑消防 设施使用维护管理规定》建立健全相关消防维保台账 | 工作标准建立健全，如相关图纸、 月巡检细则表、检查登记表、工程维修单等。 消防维保台账完善符合规定10分； 消防维保台账基本符合扣1分； 未有台账记录或不符合规定扣10分。 (表单记录等相关消防台账齐全且符合要求的得10分，缺失重要台账记录的有一项扣1分) | 10 |  |
|  |  | 维保单位技术人员：员工岗位证书、统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风 严谨。 | 岗位证书、着装及标志符合规定5分；基本符合扣1分； 不符合规定扣5分。 (发现一次不符的扣1分) | 5 |  |
| 二 | 维保相关内容维保相关内容（75分） | 1、火灾自动报警系统：火灾报警控 制柜、联动电源、多线联动盘、总线联动盘、消防通讯、消防广播 2、感烟探测器、感温探测器 | A.火灾报警控制器：检查内部连接线路，输出端子线路是否松动；B.联动部分：主机板子连接是否松动，主机显示及巡检状态是否正常，多线输出控制启、停状况；C.消防通讯：消控室紧急电话通话试验；D.消防广播：检查功放机录放单元线路是否松动，输出音源与显示是否同步；E.检查探测器安装位置和牢 固情况，核对地址和具体位置。 系统正常10分； 系统基本正常扣1分； 系统瘫痪扣10分。 (按要求进行检测、排障且系统正常的得10分，未进行检测、排障的有一次扣1分) | 10 |  |
|  |  | 3、手动报警按钮、消火栓按钮、警铃。 | 正常5分：基本正常扣1分；系统故障瘫痪扣5分。 (按要求进行试验、检测且设备正常的得5分，未按规定时间进行试验、检测有一次扣1分) | 5 |  |
|  |  | 4、设立24小时服务电话，接受业主 和使用部门对维保管理服务报修，并 有回访制度和记录。 | 维修及时率达到承诺要求10分； 及时率未达到承诺要求每次扣2分； 没有回访记录，处理不及时扣10分。 (报修响应及时、有回访制度和记 录的得10分，报修响应不及时或未进行 回访的有一次扣1分，并按合同要求处额外罚款，无回访制度的扣2分，并要求整改) | 10 |  |
|  |  | 5、输入模块、控制模块、多线模块、 短路隔离器、外控设备。 | 检查安装位置、牢固情况；连接是否松动；检查外控设备动作的情况。系统正常10分； 系统基本正常扣1分； 系统瘫痪扣10分。 (按要求进行检测、排障且系统正常的得10分，未进行检测、排障的有一次扣1分) | 10 |  |
|  |  | 6、防火分隔系统 7、火灾应急照明和疏散指示系统 | A.检查防火卷帘、防火门外观；手 动和联动测试防火卷帘、防火门启 闭性能；检查防火卷帘、防火门前 通道畅通；检查灭火器有效性；B.应急照明灯自检测试与维护、疏散 指示标志自检测试与维护。 系统正常10分； 基本正常扣1分；不能操作扣10分。 (按要求进行检测、排障且系统正常的得10分，未进行检测、排障的有一次扣1分) | 10 |  |
|  |  | 8消火栓系统 | 消火栓栓口压力测试、阀门灵活 性、消防泵手动和远程自动、测试 按钮与泵的联动情况、消防稳压泵 自动运行是否正常、测试消防泵控 制箱电器设备的工作情况等。 系统正常10分；基本正常扣1分； 系统瘫痪扣10分。 (按合同要求进行测试、排障且系统正常的得10分，未按合同要求执行的有一项扣1分) | 10 |  |
|  |  | 9、自动喷淋系统 | 检查信号阀、水流指示器、自动排 气阀、管路是否正常；喷淋泵手动 和远程启动是否正常、自动状态末 端返水泵启动是否正常；测试湿式 报警阀工作情况。 系统正常10分； 基本正常扣1分； 系统瘫痪扣10分。 (按合同要求进行测试、排障且系统正常的得10分，未按合同要求执行的有一项扣1分) | 10 |  |
|  |  | 10、防排烟系统 11、气体灭火系统 | A.检查送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀是否正常；B.检查气体控制屏、气瓶压力、试验手动和自动放气装置是否正常。 系统正常10分； 基本正常扣1分； 系统瘫痪扣10分。 (按合同要求进行测试、排障且系统正常的得10分，未按合同要求执行的有一项扣1分) | 10 |  |
| 三 | 维护配合（10分） | 遵守甲方制度 | 不能遵守甲方相关管理规定，每次扣1分，总分5分 | 5 |  |
|  |  | 与甲方配合度 | 不能积极配合1次扣5分，配合但配合不力扣2分，总分5分 | 5 |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |
| 备注： 甲方按季度组织对乙方的服务工作进行百分制考核,季度考核分数低于95分，每差一分扣减维保费用的1%,季度考核低于80分者，由甲方出具整改通知书并进行整改监督，拒不整改者，甲方有权根据考核结果扣减相应服务费后提前解除合同。 在合同履行过程中，因乙方原因造成重大安全事故或重大不良影响及舆情的，甲方有权解除合同。 |  |  |  |  |  |
| 乙方签字： 甲方签字： 日 期： |  |  |  |  |  |

第四部分  响应文件组成

响应文件必须按照以下格式及要求进行制作、签署、密封和提交。（以下内容必须全部提供，并全部加盖报价单位公章。响应文件格式中要求签字的不可打印填写，否则视为无效响应。）

1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），谈判代表本人身份证复印件；

4.询价响应函（格式见附件4）；

5.供应商具有有效的营业执照；

6.供应商须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”https://shhxf.119.gov.cn)网站查询结果为准（提供“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果截图）；

7.①拟派项目负责人具有一级注册消防工程师执业资格和二级建造师证书；②拟派技术负责人具有一级注册消防工程师执业资格证书；③拟派维保人员（不少于4人）具有建构筑消防职业资格中级及以上证书或消防设施操作员（消防设施检测维修保养）国家职业资格中级及以上证书；及供应商所在地社保机构出具的由供应商为上述所有人员缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明。（供应商如为成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）

8.供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过消防维保项目；（提供合同复印件并加盖公章）

9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）

10.投标报价表（格式见附件5）；

11.中小微企业声明函、福利企业等的说明材料（格式见附件6、7、8）。

注：响应文件1份正本2份副本，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖报价单位公章，否则以未实质性响应采购文件处理。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称，否则视为无效报价。

附件1

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                 ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

启东港腾资产经营管理有限公司：

本授权书声明：

我（姓名），系（响应供应商全称）的法定代表人，现授权（姓名） 为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加采购       项目的响应报价，全权代表我公司处理本次询价采购的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在采购过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人（签字或盖章）：    性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

日期：           年     月    日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

询价响应函

致：________________（采购人名称）

根据贵方项目名称为____________________的询价文件，我方正式提交询价响应函，并宣布同意如下内容：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

供应商名称（盖公章）：

日          期：________年____月____日

附件5

投标报价表

| 项目名称 | 服务期 | 投标报价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 启东吕四港集团西港池管理楼服务楼消防维保项目（三次） | 2年 |  |
| 合计 | 大写 小写： （元） |  |

注：本表报价须为打印，手写无效。

（此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用）

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

# 附件6

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件7

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件8

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。