## 报价汇总表
报 价 汇 总 表
项目名称：江苏产控新能源光伏一期项目
序号 | 单体名称 | 不含税金额（元） | 税额（元） | 含税金额（元）
1 | 吴江高端制造产业园（1-6幢，计划总装机容量：1844.04kw）
2 | 北新镇中心镇农贸菜场（计划总装机容量：260.35kw）
3 | 海工园西功能区一期菜市场（计划总装机容量：219.71kw）
4 | 东晟智造产业园（车间A2、A3、B2、B3、C2、C3，计划总装机容量：3078.48kw）
总 计（元）
本项目总报价（含税）人民币（大写） （￥： 元）
备注：1.本项目采用固定单价报价方式，报价中包含但不限于项目设备材料的成本（含安装部件、备品备件费）、运输（包括卸货、二次搬运、现场保管）、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、措施费（大型机械设备进出场及安拆费、脚手架费、彩钢屋面防滑措施费等）、安装费（包括所有辅材）、保险（意外伤害险等）、成品保护费、检测费、调试和并网验收、使用培训、质保及售后服务（含正式交付业主前的清洁保养费及必备的维修保养专用工具费）及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。报价供应商应结合现场踏勘情况、本项目设计图纸及技术参数要求，作出自己的判断结论和估价。采用人民币报价。最终按实际完成工程量进行结算。 2.本项目光伏电站整体免费质保期要求至少5年，确保光伏电站使用年限至少25年，从并网试运行结束之日起算（试运行时间为并网之日起 30 天）。
报价单位（盖章）：
报价人：
联系电话：
报价日期：

## 吴江高端制造产业园（1-6幢）
吴江高端制造产业园（1-6幢）报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 报价品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
吴江高端制造产业园1幢（461.01kw)
1 | 太阳能光伏板 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2261mmX1134mmX30mm |  | 片 | 726
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 568
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV低压并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×600深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率70kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 3
6 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率60kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 3
7 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
8 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 4600
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x185+1x95 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 40
10 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x70+1x35 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 800
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 300
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 600
13 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 1200
14 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 60
15 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 181.5
16 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
17 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
18 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米；金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
19 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
吴江高端制造产业园2幢（461.01kw)
1 | 太阳能光伏板 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2261mmX1134mmX30mm |  | 片 | 726
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 568
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV低压并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×600深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率70kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 3
6 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率60kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 3
7 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
8 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 4600
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x185+1x95 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 40
10 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x70+1x35 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 800
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 300
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 600
13 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 1200
14 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 60
15 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 181.5
16 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
17 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
18 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米; 金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
19 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
吴江高端制造产业园3幢（304.8kw)
1 | 太阳能光伏板 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2382mmX1134mmX30mm |  | 片 | 480
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 388
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV低压并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×600深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率70kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 4
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 3000
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x240+1x120 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x70+1x35 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 400
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 150
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 250
12 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 700
13 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 40
14 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 120
15 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
16 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
17 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米; 金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
18 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
吴江高端制造产业园4幢（226.695kw）
1 | 太阳能光伏板 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2382mmX1134mmX30mm |  | 片 | 357
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 280
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV低压并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×600深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率70kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 3
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 2500
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x185+1x95 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x70+1x35 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 400
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 150
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 250
12 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 500
13 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 30
14 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 89.25
15 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
16 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
17 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米；金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
18 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
吴江高端制造产业园5幢（234.315kw）
1 | 太阳能光伏板 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2382mmX1134mmX30mm |  | 片 | 369
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 292
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件； 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用； |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV低压并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×600深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率70kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 3
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 2500
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x185+1x95 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x70+1x35 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 400
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 150
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 250
12 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 500
13 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 30
14 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 92.25
15 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
16 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
17 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米；金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
18 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
吴江高端制造产业园6幢（156.21kw）
1 | 太阳能光伏板 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2382mmX1134mmX30mm |  | 片 | 246
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 192
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV低压并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×600深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率70kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 2
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 1600
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x120+1x70 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x70+1x35 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 300
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 80
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 150
12 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 400
13 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 20
14 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 61.5
15 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
16 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
17 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米；金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
18 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）

## 北新镇中心镇农贸菜场
北新镇中心镇农贸菜场报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 报价品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
北新镇中心镇农贸菜场（260.35kw）
1 | 太阳能光伏板 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2382mmX1134mmX30mm |  | 片 | 410
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 370
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV低压并网计量柜（户外型） 2、型号:2200高×800宽×800深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室外落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率50kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 1
6 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率100kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 2
7 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
8 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 2600
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x120+1x70 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 160
10 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x70+1x35 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 60
11 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x240+1x120 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 300
13 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 160
14 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:200*100 |  | m | 30
15 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 400
16 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*5 |  | m | 60
17 | 接地极 | 1、50*5热镀锌角钢 L=2500mm |  | 根(块) | 4
18 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 30
19 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 102.5
20 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
21 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
22 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）3台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米；金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆3套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
23 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）

## 海工园西功能区一期菜市场
海工园西功能区一期菜市场报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 报价品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
海工园西功能区一期菜市场（219.71kw）
1 | 太阳能电池 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2382mmX1134mmX30mm |  | 片 | 346
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 339
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV低压并网计量柜（户外型） 2、型号:2200高×800宽×800深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室外落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率100kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 2
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 2200
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x120+1x70 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 200
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x185+1x95 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 100
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 150
12 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 300
13 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*5 |  | m | 60
14 | 接地极 | 1、50*5热镀锌角钢 L=2500mm |  | 根(块) | 4
15 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 20
16 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 86.5
17 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
18 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
19 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）3台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米；金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆3套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
20 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）

## 东晟智造产业园车间A2、A3、B2、B3、C2、C3
东晟智造产业园（车间A2、A3、B2、B3、C2、C3）报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 报价品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
东晟智造产业园车间A2（571.5kw)
1 | 太阳能电池 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2465mmX1134mmX30mm |  | 片 | 900
2 | 光伏支架 | 1、彩钢板屋顶：铝合金导轨、不锈钢夹具、螺栓边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
3 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×800深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 2
4 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率80kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 6
5 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 套 | 2
6 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 6000
7 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x240+1x120 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 40
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x95+1x50 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 440
9 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 300
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 50
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:200*100 |  | m | 160
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:300*100 |  | m | 30
13 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 550
14 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*5 |  | m | 30
15 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 80
16 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 225
17 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
18 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
19 | 防滑玻璃钢格栅走道 | 1、玻璃钢模塑格栅原料由包括树脂、玻璃纤维粗纱和填充物等组成 2、玻璃钢格树高度25mm,单格尺寸38*38mm,要求活荷载不小于100kq/m 3、详见图纸设计。 |  | 项 | 1
20 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）300米；金属波纹管Φ32 30米；1.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
21 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
东晟智造产业园车间A3（857.25kw)
1 | 太阳能电池 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2465mmX1134mmX30mm |  | 片 | 1320
2 | 光伏支架 | 1、彩钢板屋顶：铝合金导轨、不锈钢夹具、螺栓边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
3 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×800深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 2
4 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率80kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 2
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率100kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 6
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 8000
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x185+1x95 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 80
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x120+1x70 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 300
10 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x95+1x50 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 180
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 300
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 40
13 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:200*100 |  | m | 100
14 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:300*100 |  | m | 60
15 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 800
16 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*5 |  | m | 30
17 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 80
18 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 330
19 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
20 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
21 | 防滑玻璃钢格栅走道 | 1、玻璃钢模塑格栅原料由包括树脂、玻璃纤维粗纱和填充物等组成 2、玻璃钢格树高度25mm,单格尺寸38*38mm,要求活荷载不小于100kq/m 3、详见图纸设计 |  | 项 | 1
22 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）4台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）400米； 金属波纹管Φ32 30米；1.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆4套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
23 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
东晟智造产业园车间B2（674.37kw)
1 | 太阳能电池 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2465mmX1134mmX30mm |  | 片 | 1062
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 951
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×800深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 2
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率80kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 8
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 6800
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x150+1x70 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 80
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x95+1x50 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 300
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 400
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 30
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:200*100 |  | m | 60
13 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:300*100 |  | m | 30
14 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 800
15 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*5 |  | m | 30
16 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 80
17 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 265.5
18 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
19 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
20 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）300米； 金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
21 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
东晟智造产业园车间B3（482.600kw)
1 | 太阳能电池 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2465mmX1134mmX30mm |  | 片 | 760
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装预制C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 684
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：铝合金导轨夹具、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×800深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 2
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率80kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 6
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 5000
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x240+1x120 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 40
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x95+1x50 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 300
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 300
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 40
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:200*100 |  | m | 30
13 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:300*100 |  | m | 30
14 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 700
15 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*5 |  | m | 30
16 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 60
17 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 190
18 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
19 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
20 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）300米； 金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
21 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
东晟智造产业园车间C2（246.38kw)
1 | 太阳能电池 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2465mmX1134mmX30mm |  | 片 | 388
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 345
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：B40*2.0方钢管、材料为Q235B、表面热浸镀锌处理、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×800深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率80kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 3
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 2500
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x240+1x120 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x95+1x50 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 150
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 150
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 20
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:200*100 |  | m | 20
13 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 350
14 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*5 |  | m | 20
15 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 30
16 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 97
17 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
18 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
19 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）250米；金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
20 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）
东晟智造产业园车间C3（246.38kw)
1 | 太阳能电池 | 1、名称:太阳能电池组件 2、规格:635Wp单晶硅 组件尺寸为2465mmX1134mmX30mm |  | 片 | 388
2 | 混凝土墩 | 1、制作、安装C30混凝土墩Φ400*400mm 2、垫一层SBS防水卷材 |  | 个 | 345
3 | 光伏支架 | 1、混凝土屋顶：B40*2.0方钢管、材料为Q235B、表面热浸镀锌处理、边压块、中压块、滑块、连接件及紧固件；. 2、施工单位自行踏勘现场，综合考虑报价，包含安装费用。 |  | 项 | 1
4 | 并网柜 | 1、名称:0.4KV并网计量柜 2、型号:2200高×800宽×800深 3、规格:含箱体及箱内所有元器件，详见施工图纸 4、安装方式:室内落地安装，具体做法详见并网柜基础安装示意图 5、符合验收规范 |  | 台 | 1
5 | 逆变器 | 1、规格:1、额度功率：峰值功率80kW;输出电压：AC400V;MPPT电压范围：200~1000VDC;满载MPPT电压范围：550~850VDC；带有数据采集及GPRS通讯接口； 2、包含安装费用。 3、含支架、雨棚等（具体做法详见施工图纸） 4、符合验收规范 |  | 个 | 3
6 | 灭火器 | 1、规格:1、2个MF/ABC8灭火器、放置箱 2、符合验收规范 |  | 套 | 2
7 | 光伏直流电缆 | 1、规格:PV1-F 1*4 含MC4接头 2、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 2500
8 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJV22-0.6/1kV 2、规格:3x240+1x120 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
9 | 电力电缆 | 1、型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV 2、规格:3x95+1x50 3、含电缆头制安 4、敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 150
10 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架、桥架支架 2、规格:50x50 |  | m | 150
11 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 |  | m | 20
12 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:200*100 |  | m | 20
13 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 |  | m | 350
14 | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*5 |  | m | 20
15 | 接地母线 | 1、名称：接地线（逆变器到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*16mm² |  | m | 30
16 | 接地母线 | 1、名称：接地线（组件板到环网） 2、规格：ZR-BVR- 1*4mm² |  | m | 97
17 | 接地、送配电装置系统调试 | 1、接地调试、2、系统调试 |  | 项 | 1
18 | 并网费用 | 1、手续办理：项目备案、供电公司现场勘察、电力接入办理、并网前供电公司现场验收，计量表计及计量互感器申请并领用，装表并网及验收。 |  | 项 | 1
19 | 视频监控系统 | 包含户外高速球机（采用光学变焦版球机，分辨率不低于1080P）2台；监控电源线（ZR-RWP22-2X1.5）250米；金属波纹管Φ32 30米；2.5米高（立杆高度根据现场情况调整）视频监控球机安装立杆2套。具体详见图纸。 |  | 项 | 1
20 | 光伏运维 | 运维内容详见附件 |  | 年 | 5
不含税小计（元）
税额（元）（税率 %）
合计（元）