江苏产控新能源光伏一期项目市场询价公告（二次重发）

江苏产控新能源光伏一期项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、项目需求：

1、本项目拟采购以下四处点位的屋顶分布式光伏发电设施设备并安装，总计划装机容量约5402.58 kW，具体分布为：

（1）吴江高端制造产业园：涉及1-6幢，计划总装机容量 1844.04 kW；

（2）东晟智造产业园：涉及车间A2、A3、B2、B3、C2、C3，计划总装机容量 3078.48 kW；

（3）北新镇中心镇农贸菜场：计划总装机容量 260.35 kW；

（4）海工园西功能区一期菜市场：计划总装机容量 219.71 kW。

2、具体项目要求详见附件采购清单、技术参数要求、图纸。

采购清单所列出的各单体清单为根据图纸暂估数量，仅供参考。本项目报价以发电功率，按单价报价。

3、下列材料设备采购人拟建议品牌：

| 序号 | 材料设备名称 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 远东、江南、远程、上上、泰山、熊猫、华美、中天科技、瑞畅、 无锡黄浦（申江牌）、科驰、通光 |
| 2 | 并网柜所用 断路器 | 正泰、德力西、上海人民电气（上海上联）、常熟开关、 苏梅（苏州梅兰日兰）、无锡韩光、杭申电气、中天电气、中顺 |
| 3 | 桥架 | 南通德力、津日、江苏士林、镇江施耐德、江苏亚东、力傲、中顺、了忧 |
| 4 | 防水材料 | 江苏宏源、东方雨虹、卓宝、科顺、禹王、迪宝防水、亚士、新三亚、大禹、上海豫宏防水 |
| 5 | 户外高速球机 （摄像机） | 海康威视、大华、宇视 |

4、质量要求：本项目光伏安装质量要求合格，相关设施设备应当是原装、原封、原标记完好无异状的现物，须有厂家出厂合格证和质量保证书等随机资料齐全，其中：光伏组件、逆变器、电缆供货时应提供厂家检测报告，满足国家或行业相关标准、规范、招标文件要求且光伏发电并网运行正常。

5、免费质保及售后服务要求（不低于以下年限）：

（1）本项目光伏电站整体免费质保期5年；

（2）光伏组件免费质保期10年；

（3）逆变器免费质保期5年；

（4）确保光伏电站使用年限25年。

免费质保期从单个批次项目并网试运行结束之日起算（试运行时间为并网之日起 30 天）。其中相关材料设备原厂质保期高于要求的质保期的，严格执行厂家质保规定，质保期内出现产品质量问题，由成交供应商负责联系厂家解决。在光伏电站使用年限内，成交供应商应确保其质量，因成交供应商原因致使光伏电站在使用年限内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。若非成交供应商原因引起的事故，由采购人承担。

（5）设备、材料、零部件或软件在单个批次项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障（除不可抗力因素外），则该设备、材料、零部件或软件的质保期自第二个修复日起重新计算。

6、本项目设备组件的发电功率：保证设备实际功率输出在前5年内不低于标称值的95%，自第5年至第10年内设备实际功率输出不低于标称值的90%，自第10年至第25年内设备实际功率输出不低于标称值的80%；采购人可在任一时间对设备组件进行随机抽检，检测单位为光伏组件行业认可的第三方检测机构，对于第三方检测结果确认属于供应商责任的产品质量问题，或因安装不当因素引起的产品破损、功率低下、发电异常等情况，成交供应商应在15日历天内完成维修更换，相应维修更换费用,及检测和退换货运输等相关费用均由成交供应商承担，若未按规定要求完成同意采购人委托其他单位进行维修更换，同意在合同价款中扣除维修更换费用。对于第三方检测结果确认因不可抗力因素引起的产品破损、功率低下、发电异常等情况，由供应商在15日历天内完成维修更换，相应维修更换费用,及检测和退换货运输等相关费用均由采购人承担。

7、在项目安装过程、质保期内，因成交供应商原因导致第三方财产损失或人身伤亡的由成交供应商全权负责，与采购人无关。

8、免费质保期内，成交供应商须按规定完成以下工作：

①提供免费维修服务、零配件的更换及安装。

②在接到使用单位维修通知的4个小时内做出答复，并提出处理意见和维修措施，并须在24小时内上门维修，48 小时内予以修复，排除故障。若成交供应商未能在采购人规定的时间内及时到场维修、抢修，或连续两次维修仍未能解决问题的，采购人可自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由成交供应商承担。

- 9、成交供应商须应在安装前对项目所涉及的全部屋面进行全面的现场勘察，细致排查所有现存的渗水、漏水点位以及潜在的防水隐患，并以书面形式详细列出，同时提交给物业方。物业方在约定的期限内完成渗水点位的整改工作，整改完成后，经成交供应商与物业方共同检查确认无异议，方可启动光伏支架及组件的安装。

- 10、光伏系统安装完成后，成交供应商需保证屋面无渗水、漏水现象，且屋面的防水性能符合项目设计要求以及国家相关规范标准。在质保期内，若屋面出现因安装操作失误或光伏系统设施布置不当导致的渗水、漏水问题，成交供应商应承担全部责任，需在接到采购人通知后约定时间内制定修缮方案并完成修缮工作（使屋面恢复正常防水功能），同时承担所有人工、材料及相关费用，若未按规定要求完成，须同意采购人委托其他单位进行维修，同意在合同价款中扣除维修费用。若因成交供应商未按照规范安装或使用存在缺陷的材料导致屋面损坏及其他财产损失，其应依法承担相应的赔偿责任。

11、项目的培训方案：由成交供应商提供日常运行、维护、保养等基础知识培训方案，并对用户进行专业培训。

注：上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

二、报价供应商的要求：报价供应商应有能力提供本项目中所采购的货物及服务，提供有效的营业执照。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将单位营业执照复印件、市场询价报价表（格式见附件2）及其他相关资料（如有）加盖单位公章后于2026年1月8日17:00前，送或寄或发送电子邮件，联系地址：江苏省启东市人民西路1188号中邦金座七层，联系人：龚女士，联系电话：13625225063 ，邮箱：jsyongzheng@126.com 。

2、报价费用说明：本项目采用固定单价报价方式（报价中的单位装机容量价格为全费用固定综合单价），报价中包含但不限于项目设备材料的成本（含安装部件、备品备件费）、运输（包括卸货、二次搬运、现场保管）、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、措施费（大型机械设备进出场及安拆费、脚手架费、彩钢屋面防滑措施费等）、安装费（包括所有辅材）、保险（意外伤害险等）、成品保护费、检测费、调试和并网验收、使用培训、质保及售后服务（含正式交付业主前的清洁保养费及必备的维修保养专用工具费）及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。报价供应商应结合现场踏勘情况、本项目设计图纸及技术参数要求，作出自己的判断结论和估价。采用人民币报价。最终按光伏电站实际装机容量进行结算。

四、项目完成周期：

本项目分14个单体，分批实施，分批验收。成交供应商接到采购人针对单个批次项目的进场通知后，60个日历天内按采购人要求完成该批次项目的全容量并网发电。

五、暂拟支付方式及期限：

本项目分14个单体，统一招标，分批实施，分批验收。自合同签订之日起两年内，开工建设的项目，价格不受市场价格波动调整，成交供应商按采购人实际需求完成采购与安装；若两年期满仍有未实施部分，该部分需重新招标，采购人不负任何违约责任，请报价供应商充分考虑风险。

合同签订后，成交供应商收到采购人针对单个批次项目的进场通知后，采购人预付该批次项目合同价的10%（付款前，供应商应先行提供等额的无条件银行或保险保函，保函有效期需覆盖该批次项目工期）。项目完工后，支付至该批次项目合同价的60%，项目施工并网且工程竣工验收合格后付至该批次项目合同价的90%。余款在该批次项目并网试运行无质量问题后分5年付清，每年支付2%。

注：付款前成交供应商须向采购人提供有效的增值税专用发票，否则采购人有权不予付款，且不承担任何逾期付款责任。

- 其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏产控新能源科技有限公司

2026年1月5日

附件1：本项目相关材料设备技术参数必须满足或优于以下要求：

一、光伏组件（核心产品）

1.所选组件应为高性能A片。

2.寿命及功率衰减：太阳能电池组件的使用寿命＞25年，首年功率衰减率≤2%，第二年开始发电效率衰减率（平均衰减率）≤0.55%，25年后系统效率≥80%。

二、逆变器

1.设备使用环境条件

1.1极端最高气温光伏逆变器应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标：

1.2环境温度：－40℃～＋70℃；

1.3相对湿度：≤95%；

1.4组串逆变器应满足-40℃～50℃环境下的存储运输要求，防护等级IP≥65；

1.5单台逆变器的额定容量配比≤1.1。

2.逆变器的额定容量：50~100KW。

附件2

江苏产控新能源光伏一期项目

报 价 表

| 项目位置 | 计划装机容量（KW） | 综合单价报价 |
| --- | --- | --- |
| 吴江高端制造产业园（1-6幢）、东晟智造产业园（车间A2、A3、B2、B3、C2、C3）、北新镇中心镇农贸菜场、海工园西功能区一期菜市场 | 5402.58 KW | ¥ 元/W |
| 光伏组件品牌 ，逆变器品牌 。 |  |  |

备注：1.综合单价报价保留两位小数，最终以实际装机容量进行结算。

2.本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效、复印件无效。

注：报价时须附有效的营业执照复印件加盖报价单位公章。

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：

日  期：         年      月     日