启东市水务局市级防汛防旱物资

管护服务项目养护细则

第一章       总则

1.1.1  为做好我市相关防汛防旱物资的管理工作，切实保障防汛防旱物资的安全运行，以便发挥更好的效益，达到“遇急即用”的目的，根据《江苏省省级防汛抗旱物资储备管理办法》、《启东市防汛防旱应急预案》等有关文件规定，结合我市防汛工作的实际情况，将部分市级防汛防旱物资实行外包。为确保本养护工作有效开展，特制订本细则。

- 第二章  防汛防旱物资检查养护要求

第一节 养护内容

本次养护物资为100台170F型柴油机抽水泵、25台QGZ100-30型汽油机抽水泵、25台QSH200型潜水泵、10台汽浦移动式照明设备。

第二节 一般规定

2.2.1检查、养护周期：1次以上/月（本细则特别规定除外）。

2.2.2养护单位要制定检查制度、计划和内容，报防办核准、备案。

2.2.3养护单位要按规定账簿、表格等记录检查的相关内容，不得弄虚作假。

2.2.4养护单位要对检查的内容、发现的问题等进行月度、季度、年度总结，在下月5日前报防办；如发现较大问题的，影响物资运行和安全的，要及时向防办报告后尽快修复。

2.2.5养护单位应结合防办日常检查、定期检查、特殊检查及上级的要求，进行相关检查。

2.2.6加强与防办沟通联系，询问、交代相关事项，及时了解掌握物资运行中出现或存在的有关故障和问题。

2.2.7服从防办的监督管理，出现问题，积极整改。

第三节 检查养护要求

2.3.1 170F型柴油机抽水泵检查

1、非运行状态，各油管管道接头、阀门和油箱有无渗漏油；油箱油位是否满足要求；抽水泵各阀门、起动开关、轴承是否紧固；油门、停机开关是否活动自如；进水、出水管是否损坏。

2、运行状态，操作各阀门活动时是否用力均匀，是否存在冲力操作；观察供油油位及运行声音是否正常；进水、出水管是否漏水；消声器排气口附件是否有易燃易爆品；抽水末端是否有过滤器；泵基座是否牢靠；在不常用的状态下，试运转：1次/月，每次空载10-20分钟。

2.3.2 QGZ100-30型汽油机抽水泵检查

1、非运行状态，各油管管道接头、阀门和油箱有无渗漏油；润滑机油箱是否漏油；油箱油位是否满足要求；预注水箱是否漏水；抽水泵各阀门、起动开关是否紧固；油门、停机开关是否活动自如；进水、出水管是否损坏；联轴器是否正常。

2、运行状态，操作各阀门活动时是否用力均匀，是否存在冲力操作；观察供油油位及运行声音是否正常；观察润滑油是否充足；预注水箱应加满水；进水、出水管是否漏水；消声器排气口附件是否有易燃易爆品；抽水末端是否有过滤器；出水压力是否正常；轴承基座是否过热；泵基座是否牢靠；在不常用的状态下，试运转：1次/月，每次空载每次空载10-20分钟。

2.3.3 QSH200型潜水泵检查

1、非运行状态 ，泵体机壳是否有裂纹；最大开机高度和最小关机高度是否可调节；电源电缆和电源插头是否损坏、折断；放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动；引出线是否清洁干净；各管道接头、阀门是否损坏；绝缘电阻和保护开关是否正常；热保护器是否正常。

2、运行状态，使用时的电压、功率是否正常；抽吸口的吸口附件是否有障碍物；是否空转或者离开水面5分钟以上；工作水面是否有侵蚀性的液体存在；工作水位和工作扬程是否在正常范围内；热保护器是否正常；在不常用的状态下，试运转：1次/月。

2.3.4 汽浦移动式照明设备检查

1、非运行状态，灯泡是否损坏；灯泡电路是否损坏；油箱是否损坏；手摇绞车是否升降灵活和随时锁定；外观是否损坏；灯架是否能够翻转及改变投射角度；升降桅杆是否可升降旋转；底盘是否正常，是否可拖动行走；机油是否在规定的标示范围内；水箱内的冷却水是否充足；发电机皮带是否磨损松弛；各部分接线是否正确；各连接部分是否牢靠；电刷是否正常；接地线是否良好。

2、运行状态，机油是否充足；水箱内的冷却水是否充足；观测有无机械杂音，异常振动；发电机温升是否过高；各仪表是否正常；油箱是否漏油；是否存在漏气等情况。在不常用的状态下，试运转：1次/月。

第三章 养护修理内容

第一节  一般规定

3.1.1防汛防旱物资养护、修理周期：1次以上/月（本细则特别规定除外）。

3.1.2制订养护修理制度、计划、内容，上报防办。如实记录、填写养护修理的相关内容，不得弄虚作假。

3.1.3在养护工作中，注重节约材料、按需配买，不得超用浪费。

3.1.4在设备养护中需更换、备用的配件、油料，必须符合相关质量标准要求，不得使用、备用不合格产品。

3.1.5按章养护，安全养护、文明养护，保证养护工作场地的整洁。

3.1.6加强与防办工作人员的沟通与联络，及时发现养护工作中出现和存在的问题，并积极整改解决。

3.1.7按月度、季度、年度进行总结，对养护工作中内容、发现的问题、计划购置材料、设备的规格型号、数量等下月度结合检查内容上报防办。

3.1.8服从防办的调配安排，积极配合防汛抗旱抢险等工作。

## 第二节  养护修理要求

3.2.1  170F型柴油机抽水泵养护

1、定期清理机体表面保持清洁、无灰尘，油管管道接头、阀门和油箱等部位的杂物应及时清理，附着的水生物、泥砂和漂浮物等杂物应定期清除。养护周期：1次/月并及时清理。

2、传动部位定期加注润滑油保养，保持润滑、灵活。

3、润滑系统注油设施可靠，油路、油质、油量符合规定。

4、用塞尺、卡尺检查记录转动部位磨损度。

5、检查记录调试控制系统动作可靠。

6、检查记录限位装置准确可靠性，发现损坏或不可靠的要按原装置型号及时更换。

7、检查记录设备与基座连接固定是否紧固、牢靠，发现松动要及时紧固或采取措施加固。

8、油箱部位设施应保持完好，检查油底壳中机油平面是否达到机油标尺上的刻线标记，不足时应加到规定量，但不能超过标尺刻线的上限，需在通风良好的情况下加油。养护周期：1次/月。

9、泵机体、进水管、出水管出现锈蚀时，应尽快采取防腐措施加以保护，其主要方法有涂装涂料等。养护周期：及时处理。

10、水泵使用时发现叶轮上有裂痕要及时维修，叶轮固定在轴承上有松动要及时固定，如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。养护周期：及时处理。

11、检查水箱中的水是否充足：发现水箱中的水不足应及时补充，加入的水应为清洁的淡水，如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水，容易在水箱内形成水垢，影响冷却效果而造成故障，因此，地下水软化后方可使用。

12、每次柴油抽水泵门使用完毕，均应将表面泥砂及杂物清理干净。

13、柴油抽水泵长时间不用时，宜架空放置，以利通风并保持干燥。

14、柴油抽水泵放置应整齐有序放于防汛仓库内，存放柴油抽水泵的仓库应规划进出通道，且进出通道应保持畅通，以便紧急抢险时能及时运出。

15、柴油抽水泵的养护要严格按照国家相关规定执行。

3.2.2 QGZ100-30型 汽油机抽水泵养护

1、定期清理机体表面保持清洁、无灰尘，油管管道接头、阀门和油箱等部位的杂物应及时清理，附着的水生物、泥砂和漂浮物等杂物应定期清除。养护周期：1次/月并及时清理。

2、传动部位定期加注润滑油保养，保持润滑、灵活。

3、润滑系统注油设施可靠，油路、油质、油量符合规定。

4、用塞尺、卡尺检查记录转动部位磨损度。

5、检查记录调试控制系统动作可靠。

6、检查记录限位装置准确可靠性，发现损坏或不可靠的要按原装置型号及时更换。

7、检查记录设备与基座连接固定是否紧固、牢靠，发现松动要及时紧固或采取措施加固。

8、油箱部位设施应保持完好，检查油底壳中机油平面是否达到机油标尺上的刻线标记，不足时应加到规定量，但不能超过标尺刻线的上限。使用汽车用的汽油，最好使用无铅或低铅汽油，需在通风良好的情况下加油。养护周期：1次/月。

9、泵机体、进水管、出水管出现锈蚀时，应尽快采取防腐措施加以保护，其主要方法有涂装涂料等。养护周期：及时处理。

10、把汽油机循环水泵上的注油嘴卸下来，观察里面的润滑油脂是否充足，如不足，应用油枪向里面注入充足润滑油脂。

11、水泵使用时发现叶轮上有裂痕要及时维修，叶轮固定在轴承上有松动要及时固定，如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。养护周期：及时处理。
    12、检查水箱中的水是否充足：发现水箱中的水不足应及时补充，加入的水应为清洁的淡水，如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水，容易在水箱内形成水垢，影响冷却效果而造成故障，因此，地下水软化后方可使用。

13、每次汽油抽水泵门使用完毕，均应将表面泥砂及杂物清理干净。

14、汽油抽水泵长时间不用时，宜架空放置，以利通风并保持干燥。

15、汽油抽水泵放置应整齐有序放于防汛仓库内，存放汽油抽水泵的仓库应规划进出通道，且进出通道应保持畅通，以便紧急抢险时能及时运出。

16、汽油抽水泵的养护要严格按照国家相关规定执行。

3.2.3 QSH200型潜水泵养护

1、定期清理机体表面保持清洁、无灰尘，接头、阀门等部位的杂物应及时清理，附着的水生物、泥砂和漂浮物等杂物应定期清除。养护周期：1次/月并及时清理。

2、定期检查泵体内的各种密封件，发现松动要及时拧紧，若密封件损坏，应及时更换新件。潜水泵每工作50h以后，应将其提出地面，对密封件进行检查，以确保使用安全。养护周期：1次/月。

3、定期定时更换密封室、电动机腔内的机油，并应注意机油的牌号，潜水泵所使用机油一般为5号机油或10号机油。同时需定期更换机体内的润滑油。养护周期：1次/月。

4、定期检查泵体表面，应对其进行锈蚀情况检查，除去铁锈，并涂一层防锈漆，加以保护。养护周期：定期处理。

5、潜水泵在每使用1年后，应进行全面检查，拆开所有的部位，进行检查、清洗、润滑后，重新装配。

6、潜水泵存放时，宜架空放置，以利通风并保持干燥。

7、潜水泵放置应整齐有序放于防汛仓库内，存放潜水泵的仓库应规划进出通道，且进出通道应保持畅通，以便紧急抢险时能及时运出。

8、潜水泵的养护要严格按照国家相关规定执行。

3.2.4  汽浦移动式照明设备养护

1、移动式照明设备表面应保持清洁、无灰尘，接头等部位的杂物应及时清理。养护周期：1次/月并及时清理。

2、对照明灯泡和线路进行检查，确保照明灯泡无损坏，照明线路正常。养护周期：1次/月

3、在每次使用时应检查机油是否充足及是否需要更换。机油更换过程如下：1.打开机油尺，旋开泄油螺钉，排出机油。热机下放油，可以放得更快、更彻底。2.装好泄油螺钉并旋紧。3.加注推荐机油至机油上限，机油容量约为0.6升。4.装好机油塞尺。养护周期：1次/半年。

4、在每次使用时应检查空气滤清器，每隔3个月或使用50小时后应清洗，若灰尘较多环境下使用应每隔1个月就应清洗，过程如下：1.打开空滤器盖。检查空气滤芯是否干净和处于良好状态；2.如果空滤芯脏了，拆下来并清洗，必要时应更换。用湿肥皂水或溶剂中清洗并挤干；3.清洗完后，装回滤芯和空滤器盖。拆下空滤器后请勿开机，否则灰尘等会通过化油器并进入发动机，从而加速发动机的磨损。养护周期：1次/月。

5、对滤油器杯进行仔细检查，每隔6个月需清洗，过程如下：1.将燃油阀打开至OFF位置，逆时针方向打开滤油杯，取下O型环及滤网；2.用溶剂清洗滤油杯，滤网和O形环；3.更换橡皮衬垫，然后旋紧滤油杯；4.检查燃油滤清器是否肮脏或堵塞，如无法清洗，通过经销店更换燃油滤清器。养护周期：1次/半年。

6、定期对火花塞清洗。每隔6个月清洗，每隔1年给予更换，清洗过程如下：1.卸下火花塞帽；2.卸下火花塞；3.清理积碳；4.测量火花塞间隙；5.装好火花塞及火花塞帽。养护周期：1次/半年。

7、定期检查升降桅杆，每隔6个月清洗，若灰尘较多环境下使用应每隔1个月就应清洗。养护周期：1次/半年。

8、移动式照明设备放置应整齐有序放于防汛仓库内，存放移动式照明设备的仓库应规划进出通道，且进出通道应保持畅通，以便紧急抢险时能及时运出。

9、移动式照明设备的养护要严格按照国家相关规定执行。

第四章    养护考核标准和方法

- 考核标准

4.1.1考核评分

| 序号 | 项目 | 养护要求 | 标准分 | 赋分原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170F型柴油机抽水泵（100台） | 定期清理机体表面保持清洁、无灰尘；油管管道接头、阀门和油箱渗无漏油情况；阀门、起动开关、轴承紧固；油门、停机开关无问题；泵机体、叶轮、进水、出水管无锈蚀损坏；水箱中的水处于正常位置。 | 250 | - 1.未及时清理机体表面等部位杂物的，扣10~30分；2.对油管管道接头、阀门和油箱等部位漏油的，扣30-50分；3.阀门、起动开关、轴承未紧固的，扣10~20分；4.泵机体、叶轮、进水、出水管锈蚀损坏的，扣10~20分；5.水箱中冷却水不足的，扣5分；6.未及时更换损坏的零部件的，扣5~10分处； |  |
| 2 | QGZ100-30型汽油机抽水泵（25台） | 定期清理机体表面保持清洁、无灰尘；油管管道接头、阀门和油箱渗无漏油情况；阀门、起动开关、轴承紧固；油门、停机开关无问题；泵机体、叶轮、进水、出水管无锈蚀损坏；水箱中的水处于正常位置。 | 250 | - 1.未及时清理机体表面等部位杂物的，扣10~30分；2.对油管管道接头、阀门和油箱等部位漏油的，扣30-50分；3.未及时添加润滑油的，扣10~20分；4.阀门、起动开关、轴承未紧固的，扣10~20分；5.泵机体、叶轮、进水、出水管锈蚀损坏的，扣10~20分；6.水箱中冷却水不足的，扣5分；7.未及时更换损坏的零部件的，扣5~10分处； |  |
| 3 | QSH200型潜水泵（25台） | 机体表面保持清洁、无灰尘，无锈蚀情况；机体内的各种密封件无损坏松动；机油按周期更换。 | 200 | - 1.未及时清理机体表面等部位杂物的，扣10~30分；2.密封件损坏松动的，扣20-30分；3.未及时添加更换机油的，扣10~20分；4.机体表面锈蚀情况的，扣10~20分；5.未及时更换损坏的零部件的，扣5~10分处； |  |
| 4 | 汽浦移动式照明设备（10台） | 定期清理机体表面保持清洁、无灰尘；照明灯泡无损坏和线路无短路；油管管道接头、阀门和油箱渗无漏油情况；机油按周期更换；空气滤清器及时清洗更换；滤油器杯及时清洗更换；火花塞及时清洗更换；升降桅杆正常使用。 | 200 | 1.未及时清理机体表面等部位杂物的，扣10~30分；2.照明灯泡和线路有损坏短路的，扣10-20分；3.对油管管道接头、阀门和油箱等部位漏油的，扣30-50分；4.机体表面锈蚀情况的，扣10~20分；5.未及时添加更换机油的，扣10~20分；6.空气滤清器、滤油器杯未清洗更换的，扣10~20分；7.升降桅杆不能正常使用的，扣10~20分；8.未及时更换损坏的零部件的，扣5~10分处； |  |
| 5 | 检查台账 | 按规定周期对物资进行经常检查；检查内容全面，记录详细规范。 | 100 | 未按规定周期检查每缺一项扣10分；检查内容不全面扣20分；检查记录不规范扣10分 | 含考勤记录，检查记录，月度、季度、年度书面报告、相关情况的书面报告等 |

第二节  考核办法

4.2.1考核工作采取月度检查、季度考核相结合的办法。其中月度检查采取随机抽查的方式，每月抽查不少于1项物资；第二季度（半年度）考核随机抽查不少于2项物资；第四季度（年度）考核对各项物资状况进行整体考核验收并对作出整体评价。

4.2.2月度检查时对养护工作不到位的，发出整改通知，下月检查中整改仍不到位的，扣除500元/次；季度考核对养护工作不到位的进行扣分，同时也给予经济处罚；处罚金额在拨付合同养护经费时予以扣除。

4.2.3考核项目为养护业绩考核。养护业绩考核主要通过月度、季度、年度考核检查，根据养护工作的结果对照养护标准制定的表式逐一核定打分。

4.2.4业绩考核

⑴采取现场检（抽）查考核和表式检查考核的方式。现场检查考核是通过防办成立的考核小组，对各项物资采取全面考核或抽查方式进行。根据各项物资的养护成果对照考核标准制定千分制的表式项目逐一核定打分，将考核小组成员各自评定打分汇总平均，然后将各项物资的得分再平均分为考核结果分。采用抽查方式的，以防办抽查到物资的考核得分的平均分作为考核结果分。表式考核是通过检查或抽查所应当填写的表格，按规定进行处理。

⑵季度综合评定分在849（含849）分一下，业绩考核为不合格，扣罚标准：当综合平均分在850以上的不作任何奖罚；低于849分（含849），每少1分扣500元；低于750分的扣除当季度全部应付款。

⑶养护单位在养护工作过程中根据相关表格按实填写相关工作内容并由仓库工作人员核定签字。如有弄虚作假，视情节，给予扣罚，扣罚标准每起50元。每月底向防办提交检查情况、结果的书面报告，报告要详实，特别是存在的问题具有针对性。

第五章  服务期限和支付方式

5.1 本项目服务期限为二年期，合同一年一签。在第一年合同期满前一个月，招标人将根据管护服务的总体考核情况，决定是否续签第二年合同，并及时告知中标人；中标人如愿续签合同的，应在合同期满一个月通知招标人并签订第二年合同，合同价格不变。

招标人、中标人均有不续签第二年合同权利，但需提前一个月通知对方。如在履约年度内，中标人出现终止合同情形的，则招标人有权在委托期内终止合同。

5.2 支付方式：分四次支付，每三个月为一个支付周期。第一个、第二个、第三个支付周期各按合同价20%，第四个支付周期按合同价的40%，经考核合格（综合评定分在850分以上），在下一个支付周期的第一个月付清相应管护费用。

5.3 本承包费用含更换零配件、人工、机械、搬运、装卸、利润、税金等所有费用，不再另行增加。更换、备用的零配件质量必须符合国家相关规定的标准。