启东市王鲍镇中施村、新港村光伏项目

询价公告

启东市王鲍镇中施村股份经济合作社、启东市王鲍镇新港村股份经济合作社根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市王鲍镇中施村、新港村光伏项目进行分散询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

[启东市王鲍镇中施村、新港村光伏项目]的潜在响应供应商应在启东市人民政府网获取采购文件，并于2024年11月01日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

项目名称：启东市王鲍镇中施村、新港村光伏项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：24.5万元（其中中施村20万元，新港村4.5万元）

最高限价：采用按光伏电站单位装机容量W进行固定综合单价报价，最高单价限价为2.5元/瓦，综合单价报价超过限价的为无效报价，最终按光伏电站实际装机容量进行结算。

采购需求：详见询价公告，请仔细研究。

合同履行期限：详见采购公告。

本项目不接受联合体。

本项目不接受分包。

- 项目概况与招标范围：

（一）采购安装内容

本项目拟采购中施村企业屋顶分布式光伏发电设施设备并安装，采购金额约不超过20万元；采购新港村安息堂屋顶分布式光伏发电设施设备并安装，采购金额约不超过4.5万元，详见下表。

| 项目村 | 计划并网数量 （个） | 建设位置 | 屋顶形式 | 安装屋顶 面积 （㎡） | 组件功率 （wp） | 计划装机总容量 （KW） | 并网模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中施村 | 1 | 中施村 企业屋顶 | 斜屋面 | 400 | ≥600 | ≥86 | 自发自用，余电上网 |
| 新港村 | 1 | 新港村 安息堂屋顶 | 斜屋面 | 80 | ≥600 | ≥18 | 自发上网 |
| 备注： 1.实际装机容量会根据具体项目建设情况进行调整。 2.本项目涉及二个村屋顶光伏的采购与安装，采购合同分别与各村股份经济合作社签订。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）采购需求

所采用光伏并网发电系统设备应为主流市场定型的成熟产品。技术参数必须满足或优于以下要求：

1.设备选型

（1）太阳能电池板

采用单晶硅光伏组件，具体由供应商根据中施村、新港村公墓屋顶可装面积和装机容量自行选择电池板规格型号，建议品牌为天合、英利、阿特斯、晶科、晶澳、韩华、海泰、海康，要求产品设备正常条件下使用寿命不低于25年。

（2）并网逆变器

采用组串式或集中式，要求光伏组件和逆变器按不高于1.2：1的比例进行配置，建议品牌为华为、阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气、古瑞瓦特。其正常条件下使用寿命不低于25年。

（3）光伏组件支架

由供应商根据屋顶类型自行选择适宜的支架形式、结构形式和安装方式，如配重法和夹具法等，其中平屋顶光伏组件安装倾角宜在5°～10°（具体根据实际情况可适当调整），‌组件支架的材质应为铝合金、不锈钢或镀锌钢材，配重基础除外。支架的安装应符合相关规定，其抗风能力应满足非极端天气下的户外长期使用要求。

（4）并网箱应符合当地供电部门要求。

（5）电缆采用光伏专用铜芯电缆，建议品牌为远东、上上、熊猫、宝胜、江南。

（6）双向智能电表根据并网模式，采用满足供电部门并网要求的智能电表。

（7）其他辅材：桥架、防雷接地、PVC电力护套管材、螺丝螺母螺帽等安装辅材，均应采用符合国家生产质量标准的合格产品。

（8）针对太阳能电池板、并网逆变器和支架，中标人应在项目实施前将具体选型和配置情况告知建设单位，在经得认可后方可实施项目。

（9）质量保证：

光伏电站质量要求合格，相关设备设施须有厂家出厂合格证和质量保证书，光伏电站设备从投入运行之日起，整体质保20年，在国家规定的光伏电站使用年限内，中标人应确保其质量，因中标人原因致使光伏电站在合理使用年限内造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

（10）售后服务

在质保期内供应商应对非采购人原因引起的质量问题承担保修责任，供应商须在接到采购人电话或书面通知后2日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修。如供应商未能在采购人规定的时间内及时到场维修、抢修，或连续两次维修仍未能解决问题的，采购人可自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由供应商承担。

备注：本项目中的建议品牌只是建议所采购产品（设备）的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。

（1）本项目中建议的品牌已经采购单位组织专家进行论证通过，其产品参数符合项目需求中的相关要求，论证依据的材料为：①检测报告、②技术白皮书、③生产许可证。报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价供应商应当在开标一日前，向采购单位提供以上同等材料，采购单位将组织专家进行评审，当三分之二及以上专家认定新增品牌相关参数符合项目需求的，将以补充通知的形式在启东市人民政府网予以公布。以未经采购单位组织专家评审通过的品牌参加项目投标的，将被视作无效投标文件。

（2）指标项中功能：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

三、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似光伏安装项目业绩（须提供项目业绩合同和验收合格证明）；

4.本次招标不接受联合体投标。

四、报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。

2、本项目采用固定单价报价方式（报价中的单位装机容量价格为全费用固定综合单价），综合单价包含但不限于项目设备的成本（含安装部件、备品备件费）、运输（包括卸货、二次搬运、现场保管）、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、吊装费、脚手费、安装费（包括所有辅材）、保险（意外伤害险等）、成品保护费、检测费、调试和并网验收、使用培训、本项目招标代理费（按照国家计委【计价格（2002）1980号】《招标代理服务收费管理暂行办法》）、专家评标费（按实收取）、质保、售后服务及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。具体包括：①所有设备、材料运抵采购人所在项目工地现场；②光伏电站项目并网接入应用系统的设计；③向供电公司申请并网的承载报告编制费；④光伏电站整体系统及全套设备的制造、安装、调试、交付使用、技术培训、维保服务及所有相关的附属工程，直至完成采购人指定的任务工作以达至安全和规范的标准，且通过采购人验收后并网发电，投入试运行并交付使用。根据采购人项目具体规划情况及施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件等进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后至工程竣工验收期间的各类市场的风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，结算不作调整。投标人必须采用人民币投标报价。

3、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得降低货物安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价公告有疑问或异议的，请根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位

名    称：启东市王鲍镇中施村股份经济合作社、启东市王鲍镇新港村股份经济合作社

联 系 人：杨女士

联系电话：0513-68265875

采购代理机构

名    称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地    址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联 系 人：徐海燕

联系电话：0513-83248588

4、报价文件构成

（1）供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照附件一格式填写）

（2）报价承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书（按照附件三格式填写，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

（4）被授权人身份证复印件（法定代表人参加的，无需提供被授权人身份证复印件）（加盖报价单位公章）；

（5）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（6）投标人合法有效的营业执照副本复印件（加盖报价单位公章）；

（7）提供类似业绩合同及验收合格证明（或并网证明）；

（8）报价表（按照附件四格式填写）。所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价。

（9）主部件品牌和型号明细表（按照附件五格式填写）。所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价。

备注：报价文件正、副本各1份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订、密封，并在封口处加盖企业公章。密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

5、提交报价文件截止时间、开标时间及地点

本项目为不见面开标，各投标人须在规定时间内将响应文件邮寄（只接收顺丰）至指定地点。请投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

投标文件接收截止时间及接收地点：2024年11月01日14:30分前寄达（以送达签收时间为准），接收地点（招标代理机构）：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室（江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司），接收联系人：徐海燕，联系电话：15950833808。

投标截止时间：2024年11月01日14:30分 （北京时间）

开标时间：2024年11月01日14:30分（北京时间）

开标地点：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

6、报价保证金（本项目不收取报价保证金）。

五、商务部分要求：

1、现场踏勘：供应商自行组织踏勘现场，详细了解本项目施工内容，并对现场施工条件和施工环境进行认真勘查，供应商中标进场后不得对现场施工条件提出其他要求，否则采购人有权拒绝供应商的要求。

2、质量要求：产品应满足现行国家标准或行业规范标准，本项目光伏安装质量要求合格，相关设施设备须有厂家出厂合格证和质量保证书，且光伏发电并网运行正常。

3、验收要求：光伏发电系统装机容量符合采购要求，且完全接入当地公共电网，并实现所有设备带电安全稳定连续运行240小时并完成全部消缺工作。

4、安全生产：供应商应根据现场施工条件和环境按规定制作施工期场区内的安全生产宣传标语、安全设施及设备标识标牌。

因供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故的，供应商应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

5、项目管理：供应商应在项目实施前按相关规定向所在地的保险公司投保办理相关保险。

供应商不得将本项目违法转包给其他单位，一经发现采购人有权解除合同，按违约处理勒令供应商退场，并上报采购主管部门按规定处理。同时供应商应赔偿因其违约给采购人造成的所有损失。

6、合同工期：20天，自合同签订之日起开始计算。供应商须在签订采购合同及时组织项目实施。如因供应商原因导致项目延期完成的，每延期一天从合同价中扣款1000元。

7、交货、安装地点：成交供应商应按照采购人的要求，在采购人指定位置交货、安装，确保正常使用。

8、履约保证金：

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价（预算金额）的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（4）采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

9、约定事项：

（1）成交供应商应对本项目系统设备采购安装、调试、并网方案进行全面设计，包括光伏发电系统、变压系统、配电装置、主控系统、接入系统、监控系统、电缆及接地、系统布置等。设计和技术文件必须经采购人认可。

（2）成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织设备采购、生产加工及现场安装施工。设备选型中的线缆、桥架、接地系统、监控系统、安装辅材、光伏支架系统等设备的具体数量标准，由成交供应商结合项目需求、本询价文件中的相关要求予以提供。成交供应商所用所有设备及材料进场须经采购单位验收，经采购单位验收合格同意后方可进场。采购单位有权拒绝不合格材料及产品进场。成交供应商必须按不低于询价文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。

（3）如有需要，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不符合合同要求，将解除双方合同、履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

（4）因检测导致货物损坏的，由成交供应商免费补足，确保正常使用。

（5）成交供应商供货前必须就供货数量等与采购单位确认后，再进行供货，否则后果自负。在中标人供货安装完毕后，采购人将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（6）验收要求：光伏发电系统装机容量符合采购人需求，且完全接入当地公共电网。

（7）质保及售后服务包括质保期内系统设备的维护、维修、调运、更换及配套的备品备件等相关内容。

（8）成交供应商在安装施工中做到项目负责人全程现场管理。因质量、施工、安装等问题而发生安全事故，成交供应商承担一切责任和后果。

（9）施工期间的水、电由成交供应商负责。

（10）成交供应商在项目施工安装调试中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工单位的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，电焊、电工等相关专业技术岗位必须持证上岗（在有效期内）。本项目一切安全责任由成交供应商自负。

六、询价程序和内容：

（一）组织询价

（1）成立询价小组。询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

采用询价的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的询价采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

（2）询价小组的职责：

确认或者制定询价文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（3）询价小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

（二）询价程序、内容

询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行询价。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。

（三）评定方法

询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（1）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（2）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

2、不具备询价文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、报价金额不一致的；

5、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

七、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市人民政府网予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三十日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，该单位今后将记入采购单位黑名单。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

八、成交原则：

1、确定成交单位

询价小组将从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商或授权询价小组直接确定成交供应商。

如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

九、付款方式：

并网完成、项目竣工验收合格后付至合同价的70%，设备正常运行满一年后付至合同价的90%，余款待设备正常运行满两年后付清。

启东市王鲍镇中施村股份经济合作社

启东市王鲍镇新港村股份经济合作社

2024年10月28日

附件一：

报价供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加启东市王鲍镇中施村、新港村光伏项目（项目名称）报价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：        年    月    日

附件二:

报价承诺书

启东市王鲍镇中施村股份经济合作社、启东市王鲍镇新港村股份经济合作社 ：

我们已收到你们关于项目名称为启东市王鲍镇中施村、新港村光伏项目的询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加报价，并作如下承诺：

1.愿意按照询价文件的一切要求，参与报价。

2.我方的报价文件自开标后60天内有效。

3.如果我方的报价文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我方愿意提供在询价文件中要求的所有资料。提交的报价文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

5.如被确定为成交供应商，我方将按照询价文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

6.如被确定为成交供应商，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

7、如被确定为成交供应商，我方将按照询价文件规定以及报价文件中承诺的相关事项向采购人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被采购人列入黑名单，愿意接受采购人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

8.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位：     邮编：     电话：

传真：      联系人：   地址：

投标单位（盖章）：

法定代表人或

受托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件三:

法定代表人授权委托书

启东市王鲍镇中施村股份经济合作社、启东市王鲍镇新港村股份经济合作社 ：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：         特授权    代表我公司全权办理针对启东市王鲍镇中施村、新港村光伏项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字或盖章）：    性别：  年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

年  月  日

附件四：

启东市王鲍镇中施村、新港村光伏项目

报 价 表

| 项目村 | 计划装机容量（KW） （实际装机容量会根据具体项目建设情况进行调整） | 综合单价 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王鲍镇中施村 |  | ¥ 元/瓦 |  |
| 王鲍镇新港村 |  |  |  |

备注：综合单价报价保留两位小数，最终以实际装机容量进行结算。

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

联系电话：

时    间：     年     月     日

附件五：

主部件品牌和型号明细表

（必须写明主部件品牌和型号）

投标人（盖章）：

| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、备注中的内容。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。