启东市王鲍镇安良村、元北村光伏项目

市场询价公告

启东市王鲍镇安良村、元北村光伏项目即将实施，现就本项目货物采购需求进行市场询价调研。

- （一）采购安装内容：

1.采购需求一览表

本项目拟采购分布式光伏发电设施设备并安装，详见下表。

| 项目 | 计划并网数量 （个） | 标准化厂房屋顶安装面积（㎡） | 水泥建筑物屋顶安装面积（㎡） | 太阳能组件功率（wp） | 计划装机总容量（KW） | 需新增变压器（KVA） | 并网模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启东市王鲍镇安良村、元北村光伏项目 | 约5 | 约20000 | 约1500 | ≥600 | 约2500 | 500 | 低压并网、自发自用，余电上网 |
| 备注：实际装机容量会根据具体项目建设情况进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.采购概况

包括但不限于以下内容：

（1）各系统和配套工程勘察、设计、房屋结构安全评估(屋面荷载计算) 、接入系统、原有配电系统改造；

（2）项目开工前合规性文件办理(包含但不限于报规划许可证、报施工许可证、施工图纸会审、接入现有光伏接口并入系统供电公司审查验收等)；

（3）施工建筑安装（含钢结构加固、屋面改造、车棚建设等）、光伏板及相关组件的采购安装、光伏组件安装前检测试验及检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收、安全防护设施“三同时”和最终交付投产、质保等；建设期间相关保险购买及办理；

（4）项目各系统工程和其他配套工程的施工质量监督、竣工验收(含项目供电公司并网验收（含钢结构加固、屋面改造、车棚建设等）、档案验收等；

（5）项目验收移交后质保期服务，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”等；

（6）施工协调、施工产生的政策处理及临时用地、技术培训及监控设备管理平台终身免费使用权等其他服务。

（二）采购需求

所采用光伏并网发电系统设备应为主流市场定型的成熟产品。技术参数必须满足或优于以下要求：

1.光伏系统

（1）太阳能电池板

采用单晶硅光伏组件，具体由供应商根据可装面积和装机容量自行选择电池板规格型号，要求产品设备正常条件下使用寿命不低于25年。

（2）并网逆变器

采用组串式或集中式，要求光伏组件和逆变器按不高于1.2：1的比例进行配置。其正常条件下使用寿命不低于25年。

（3）光伏组件支架

为保证房屋顶安装及防漏水，由供应商根据屋顶类型自行选择适宜的支架形式、结构形式、安装方式和防水方式，除配重基础外支架材质应为铝合金、不锈钢或镀锌钢材。支架的安装应符合相关规定，其抗风能力应满足非极端天气下的户外长期使用要求。

（4）并网箱应符合当地供电部门要求。

（5）电缆采用光伏专用铜芯电缆。

（6）双向智能电表根据并网模式，采用满足供电部门并网要求的智能电表。

（7）其他辅材：桥架、防雷接地、PVC电力护套管材、螺丝螺母螺帽等安装辅材，均应采用符合国家生产质量标准的合格产品。

2.变压器增容

（1）500kVA变压器：采用国标节能型干式变压器，低损耗、低噪音、免维护，适配本地电网供电参数，具备过载保护、温度保护功能，《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）2级能效及以上。

（2）高低压配电柜：柜体采用冷轧钢板加厚材质，防护等级达标，配置齐全断路器、隔离开关、保护继电器、计量仪表、指示灯等元器件，布线规范，防护绝缘达标，具备短路、过载、漏电、接地保护功能。

（3）电缆及辅材：高低压电力电缆均采用国标纯铜芯阻燃电缆，电缆桥架、母线槽、接地扁铁、管材、接线端子等所有辅材均为国标合格产品，严禁使用非标、劣质、翻新材料。

3.质量保证及施工要求

光伏系统质量要求合格，相关设备设施须有厂家出厂合格证和质量保证书，光伏设备从投入运行之日起，整体质保20年，在国家规定的使用年限内，中标人应确保其质量，因中标人原因致使光伏电站在合理使用年限内造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

太阳能电池板、并网逆变器和支架，投标供应商应在项目实施前将具体选型和配置情况告知采购单位，在经得认可后方可实施项目。

配电房增容工程施工、设备选型、安装调试、试验检测、验收全过程，严格遵循以下国家及行业现行标准规范：《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》《10kV及以下变电所设计规范》《建筑物电气装置安全规范》《电力设备交接和预防性试验规程》及当地供电部门并网验收专项技术要求，所有施工及设备参数必须符合供电并网硬性标准。

- 光伏设备、变压器增容项目所有材料进场须报验验收合格后方可施工使用

4.售后服务

在质保期内供应商应对非采购人原因引起的质量问题承担保修责任，供应商须在接到采购人电话或书面通知后2小时内响应，4小时内到达现场。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修，不收取附加费用。普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时（如需更换设备不超过7天）。修复时间从供应商接到故障通知起计算，包括提供备件时间。如供应商未能在采购人规定的时间内及时到场维修、抢修，或连续两次维修仍未能解决问题的，采购人也可自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由供应商承担。

（三）现场踏勘：供应商自行组织踏勘现场，详细了解本项目施工内容，并对现场施工条件和施工环境进行认真勘查，供应商中标进场后不得对现场施工条件提出其他要求，否则采购人有权拒绝供应商的要求。

（四）质量要求：产品应满足现行国家标准或行业规范标准，本项目光伏安装质量要求合格，相关设施设备须有厂家出厂合格证和质量保证书，且光伏发电并网运行正常。

（五）验收要求：光伏发电系统装机容量符合采购要求，且完全接入当地公共电网，并实现所有设备带电安全稳定连续运行240小时并完成全部消缺工作。

（六）安全生产：供应商应根据现场施工条件和环境按规定制作施工期场区内的安全生产宣传标语、安全设施及设备标识标牌。

因供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故的，供应商应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

（七）项目管理：供应商应在项目实施前按相关规定向所在地的保险公司投保办理相关保险。

供应商不得将本项目违法转包给其他单位，一经发现采购人有权解除合同，按违约处理勒令供应商退场，并上报采购主管部门按规定处理。同时供应商应赔偿因其违约给采购人造成的所有损失。

（八）合同工期：60天，自合同签订之日起开始计算。供应商须在签订采购合同及时组织项目实施。如因供应商原因导致项目延期完成的，每延期一天从合同价中扣款2000元。

（九）交货、安装地点、履约：成交供应商应按照采购人的要求，在采购人指定位置交货、安装，确保正常使用。

（十）其他约定事项

（1）成交供应商应对本项目系统设备采购安装、调试、并网方案进行全面设计，包括光伏发电系统、变压系统、配电装置、主控系统、接入系统、电缆及接地、系统布置等。设计和技术文件必须经采购人认可。

（2）成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织设备采购、生产加工及现场安装施工。设备选型中的线缆、桥架、接地系统、监控系统、安装辅材、光伏支架系统等设备的具体数量标准，由成交供应商结合项目需求、本询价文件中的相关要求予以提供。成交供应商所用所有设备及材料进场须经采购单位验收，经采购单位验收合格同意后方可进场。采购单位有权拒绝不合格材料及产品进场。成交供应商必须按不低于询价文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。

（3）如有需要，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不符合合同要求，将解除双方合同、履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

（4）因检测导致货物损坏的，由成交供应商免费补足，确保正常使用。

（5）成交供应商供货前必须就供货数量等与采购单位确认后，再进行供货，否则后果自负。在中标人供货安装完毕后，采购人将组织验收小组根据招标文件和供应商投标文件进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

（6）质保及售后服务包括质保期内系统设备的维护、维修、调运、更换及配套的备品备件等相关内容。

（7）成交供应商在安装施工中做到项目负责人全程现场管理。因质量、施工、安装等问题而发生安全事故，成交供应商承担一切责任和后果。

（8）施工期间的水、电由成交供应商负责。

（9）成交供应商在项目施工安装调试中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工单位的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，电焊、电工等相关专业技术岗位必须持证上岗（在有效期内）。本项目一切安全责任由成交供应商自负。

- 三、约定事项：

- 1.市场询价表及相关材料于2026年4月22日17:00前，送或寄（以邮戳为准）。送或寄的地址为：启东市王鲍镇久隆幼儿园东（御龙路南）王鲍镇便民服务中心一楼111室，联系人：陈先生，联系电话：0513-68265875。

- 2.投标人应认真实地勘查，全面综合考虑采购单位的各种实际情况及需求，投标报价应包括完成本项目所需的一切费用，包含完成本项目屋顶分布式光伏电站所有设备设施及辅材的购买、安装、检测、调试、保险（意外伤害险等）、使用培训、并网验收、质保、售后服务、变压器增容所需费用等所有相关费用，在合同实施期间，合同综合单价不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。即完成本项目采购要求的所有费用。

- 3.报价单位须提供营业执照。

- 4.欢迎各单位对本次的询价提出宝贵的意见。

- 5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市王鲍镇人民政府

2026年4月17日

报价表

| 项目内容 | 计划装机容量（KW） （实际装机容量会根据具体项目建设情况进行调整） | 综合单价 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏项目 | 2500 | ¥ 元/W |  |
| 500kVA变压器增容 | / | / |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |

报价单位（加盖公章）：

报价联系人：

报价联系人电话：