启东市南阳镇启兴村宜居宜业和美乡村建设（充电桩采购与安装）项目

分散采购询价公告
  启东市南阳镇启兴村股份经济合作社根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市南阳镇启兴村宜居宜业和美乡村建设（充电桩采购与安装）项目进行询价采购，详细内容如下：
一、项目概况：

1、采购需求

	序号
	产品名称
	规格型号

	1
	充电桩部分（2台双枪）
	

	
	120kw直流充电桩（含充电运营管理平台）
	

	2
	工程部分（2台）
	

	
	充电桩120kw安装费
	

	
	配电柜
	

	
	电缆线（含电缆终端、电缆沟等）
	

	
	线管
	

	
	七氟丙烷灭火器
	

	
	橡胶限位器
	

	
	划线
	

	
	垃圾清运
	

	3
	充电桩遮阳棚
	

	3.1
	膜部分
	

	
	膜材
	优质PVD1050克膜材

	
	（背贴条、加强经、自然损耗）0.025
	

	
	裁剪/焊接
	

	
	膜布安装
	

	
	铝压条
	

	
	钢索
	

	3.2
	钢结构部分
	

	
	钢材切割加工
	

	
	钢材加工损耗
	

	
	撑管檩条热镀锌
	

	
	油漆
	

	
	钢结构安装费
	

	
	包装运输费
	

	
	照明灯、线和定时器
	

	3.3
	基础混凝土施工部分
	

	
	基础混凝土施工
	

	参考图片
	[image: image1.png]



	


技术参数要求：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	充电运营管理平台
	1、★平台具备100000个充电桩的接入能力。平台支持大于200万充电终端的同时充电。
2、★平台能支持100万充电桩数据，300万新能源车数据和500万用户数据。
3、★远程功能：平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息、远程控制开关控制设备、远程调节充电机输出功率、远程动态实时监控信息。
4、★可靠性：平台具备7*24小时连续无障碍运行的能力
5、★平台大数据应用：所投平台具备平台大数据应用-平台审计故障码故障提示检测功能（至少有25项），其中应包含：当出现超过3分钟无有效电流时、超过10分钟有电流电压但无电量时、非免费订单有电量无电费时、离线订单电量超过300度电时、非多枪同充订单上报电量超过1000度时，可返回有相应的故障提示。
注：带★投标时需提供配套运营平台的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告需具备CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识
	项
	1

	2
	120kW一体式充电机
	1.额定功率：120kW；
2.充电设备
1）安装方式：落地安装；
2）走线方式：下进下出；
3）输入电压：AC380V±15%；
4）输入频率：45-65Hz；
5）输出电压：150-1000VDC；
6）恒功率工作范围：300-1000VDC；
7）单枪输出电流范围：0-250A；
8）充电枪数量：2把；
9）充电枪配置：GBT250A；
10）充电枪线缆长度：≥5m（机柜外出线长度）；
11）设备的平均无故障时间（MTBF）不低于26280h。

3.电气指标

1）限流保护值：≥110%；

2）稳压精度：≤±0.2%； 

3）稳流精度：≤±0.3%； 

4）电压纹波：≤±0.35%； 

5）电流纹波：≤1.5mA； 

6）效率：15%~50%负载率：≥94.0%；50%~100%负载率： ≥95.3%；峰值效率： ≥96.0%； 

7）功率因数：≥0.99（20%负载以上）； 

8）谐波含量THD：≤5%(50%负载以上）

★9）模块功率调配：支持单模块功率调配；（投标标时需提供单模块功率调配架构图）

10）模块功率：30KW

★11）扩容与功率智能调配：每2～5台标准桩可以并联环网实现大容量充电堆的充电容量和功率智能调配，以提升白天单台电动汽车的充电速度（投标时需提供证明文件）

4.功能设计

1）人机界面：≥7寸高亮彩色触摸屏；

2）充电模式：自动充满/定电量/定金额/定时间；

3）充电方式：刷卡充电/扫码充电；

4）支付方式：刷卡支付/扫码支付；

5）联网方式：以太网/4G；

5.安全设计

1）执行标准：GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002；
2）安全功能：充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护；
6.环境指标
1）工作温度：-30℃~+70℃；
2）工作湿度：5%~95%无凝霜；
3）工作海拔：<2000m；
4）防护等级：≥IP55； 

5）冷却方式：风冷；

6）噪声控制：≤60dB；
	套
	2

	3
	电缆终端
	配合ZC-YJLV22-0.6/1.0-3×120＋2×70mm²
	套
	10

	4
	电缆沟
	800*800
	m
	200

	5
	UPVC管
	Φ200
	m
	150

	6
	UPVC管
	Φ160
	m
	200

	7
	镀锌角钢
	L63×6   L=2500mm
	根
	7

	8
	镀锌扁钢
	镀锌扁钢-50×6
	m
	100

	9
	槽钢
	#10
	m
	20

	10
	有机封堵材料
	/
	kg
	30

	11
	防火涂料
	/
	kg
	15

	12
	充电桩基础
	850mm*580mm*400mm
	座
	5

	13
	七氟丙烷灭火器
	6kg
	只
	2

	14
	照明
	LED室外灯
	套
	1

	15
	车棚
	防雨车棚
	套
	1


本项目的最高限价为人民币壹拾伍万玖仟陆佰元整（¥：159600.00元），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

1.质保要求：项目要求整体质保两年，本项目所有货物必须提供两年上门服务及全免费质保等售后服务。

2.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，如遇国家、省、市有最新标准的执行最新标准。
3.售后服务要求：自竣工验收合格之日起两年。在质保期内，运维费由成交供应商承担，成交供应商应免费维修所有设备。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

二、供应商主要资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.具有有效的营业执照。

3.本次招标不接受联合体投标。

4.未被“信用中国"网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、报价注意事项
1、本项目采用固定总价报价方式。供应商须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开或只投其中的部分内容，否则将作无效投标处理。

2、根据服务内容，本项目报价中应包含（但不限于）下列各部分工作的费用，包括但不限于主辅材料费、运输费、安装费、耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、人工、保险、加班费、福利、利润、清理、清扫、工商税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理费等。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素，招标代理费的收费标准按（发改价格[2011]534 号）和（苏价服[2014]383号）执行。
3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏的由成交供应商承担。

4、各投标供应商于报价截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次报价所需的现场资料及数据。投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。
5、供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市南阳镇启兴村股份经济合作社
采购联系人：张飞
联系电话：13773897178
6、报价文件构成

（1）报价承诺书（格式见询价文件附件一）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；
（3）法定代表人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料）； 

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；
（5）项目报价单：报价单必须按提供的格式填写（格式见询价文件附件三）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价；

（6）供应商须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见询价文件附件四）；

（7）供应商提供通过“信用中国”网站下载的信用信息报告(本招标公告发布之日至投标截止时间期间下载的为有效信用信息报告)
（8）供应商认为需要提供的其他材料（如没有可不提供）；

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封处必须加盖公章，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章，否则将被视作无效报价文件。

7、报价文件递交

（1）本项目实行不见面开标，无需现场提交投标文件。各投标人须在规定时间内将投标文件顺丰邮寄（不接受到付）或送至规定接收地点，请各投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素。
（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2025年5月11日16:30前送达（以送达/签收时间为准）启东市汇龙镇人民西路国动产业园18号501，接收联系人：陈燕，联系电话：18932203970 ，逾时则不予受理。
（3）招标代理机构询价文件费用的收取标准和方式：在投标截止前递交投标文件的同时收取，费用为人民币100元/家（随同投标文件一起邮寄），不论何种原因文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后送达（以送达/签收时间为准）的投标文件，上述情况各投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

开标时间：2025年5月12日上午09:00（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇人民西路国动产业园18号501室
8、报价保证金

本项目免收投标保证金。

四、商务部分要求
1、供货安装周期与货物验收：签订合同之日起20日历天内完成安装。
2、服务地点：采购单位指定地点。
3、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在成交通知书发出之日起至合同签订前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的账户），履约保证金金额为合同价的10％，缴纳方式为数字人民币、银行汇票、转账、保函。履约保证金在货物投入使用并正常运行后结付货物价款时退还。

五、合同的签订及注意事项
1.成交结果将在相关网站（http://www.qidong.gov.cn/）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在成交通知书发出之日起十五日内与采购人签订政府采购合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。
（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。
六、成交原则

询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求，且总报价最低的原则，确定成交供应商。若总价有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。

七、付款方式

凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，并经业主组织验收通过合格后一个月内付合同价款90%，余款待质保期（二年， 从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

履约保证金在货物投入使用并正常运行后结付货物价款时退还。

                         启东市南阳镇启兴村股份经济合作社
               2025年5月6日
附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市南阳镇启兴村股份经济合作社：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目 启东市南阳镇启兴村宜居宜业和美乡村建设（充电桩采购与安装）项目 询价的有关活动，并宣布同意如下：
1．我方愿意按照询价公告的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　    　　　　邮编：　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　  　  　　传真：　　　　　　　　　　
报价单位代表姓名：　　　　　　  职务：　　　　　　　　　　
报价单位代表手机：　　　　　　　　　　
报价单位名称：　　　　　　　    　　　（加盖单位公章）

  年     月     日　　

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市南阳镇启兴村股份经济合作社：

 （报价单位全称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                  ，特授权       代表我单位全权办理针对 启东市南阳镇启兴村宜居宜业和美乡村建设（充电桩采购与安装）项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：       性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日
附被授权人身份证正反面扫描件
附件三： 报价单

报价单

项目名称：启东市南阳镇启兴村宜居宜业和美乡村建设（充电桩采购与安装）项目
	序号
	产品名称
	规格型号
	合价

	1
	充电桩部分（2台双枪）
	
	

	
	120kw直流充电桩（含充电运营管理平台）
	
	

	2
	工程部分（2台）
	
	

	
	充电桩120kw安装费
	
	

	
	配电柜
	
	

	
	电缆线（含电缆终端、电缆沟等）
	
	

	
	线管
	
	

	
	七氟丙烷灭火器
	
	

	
	橡胶限位器
	
	

	
	划线
	
	

	
	垃圾清运
	
	

	3
	充电桩遮阳棚
	
	

	3.1
	膜部分
	
	

	
	膜材
	优质PVD1050克膜材
	

	
	（背贴条、加强经、自然损耗）0.025
	
	

	
	裁剪/焊接
	
	

	
	膜布安装
	
	

	
	铝压条
	
	

	
	钢索
	
	

	3.2
	钢结构部分
	
	

	
	钢材切割加工
	
	

	
	钢材加工损耗
	
	

	
	撑管檩条热镀锌
	
	

	
	油漆
	
	

	
	钢结构安装费
	
	

	
	包装运输费
	
	

	
	照明灯、线和定时器
	
	

	3.3
	基础混凝土施工部分
	
	

	
	基础混凝土施工
	
	

	4
	合计
	
	


本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（公章）：                          
         报价单位联系人：            

      联系电话：                  
                                                                        年    月    日
附件四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商名称（公章）：            
授权代表签字：                  

日期：    年   月   日



