启东市吕四港镇2026-2027年城市照明及亮化维护项目

市场询价公告

启东市吕四港镇2026-2027年城市照明及亮化维护项目即将实施，现就本项目服务采购进行市场询价调研，欢迎符合资格要求的单位参与报价。

一、采购内容：

（一）维护范围：镇区及外围路灯（包括如意大道、通港大道、石堤大道等），合计路灯7572盏，路灯控制箱145只，具体明细详见《附件：路灯养护清单（2026-2027年）》。

路灯设施涵盖路灯控制箱、路灯、电力电缆、电缆终端头、配管、手孔井、基础、接线盒、接地极、接地母线等。设施维护包括设施的日常巡视、保养维护、定期检测、检修、更换等全流程服务。

《养护设施清单》详见询价表。

（二）养护内容：按现行的行业技术规范，开展以下工作，保障路灯及部分景观亮化灯具安全正常运行：

（1）巡查线路、手孔井、配电箱等，及时排查安全隐患；

（2）勘察统计路灯及亮化设施数量，及时跟踪纠正偏差；

（3）实行24小时值班制度，保障响应及时；

（4）随季节变化调整路灯及亮化灯具亮灯、熄灯时间；

（5）加强供电设施管理，严防偷盗电能现象发生。

（三）亮化养护质量：

1、亮灯率：养护区域内路灯亮灯率(正常运行路灯数量/全部路灯数量)不低于95%；每月抽检不少于2次，抽检不合格的，每次扣减当月养护费的5%。

2、设施外观及完好情况

（1）计量箱、配电箱(柜)：门窗清洁无破损，箱体完整不渗水、无积灰锈蚀，挂锁齐全。箱内电器安装整齐、线路排列有序、元件绝缘良好、运行正常，仪表指示准确，各回路电流无异常。

（2）线路：跟踪沿线地表变动，定期检测线路，确保末端电压不低于额定电压的 90%；及时更换缺陷电缆，手孔井内整洁无积水、线路整齐。

（3）灯杆：杆身倾斜不超过杆长1%，无裂缝破损、锈蚀及油漆剥落，基础牢固，接线门板固定可靠。

（4）高杆灯：传动机构钢丝绳无损伤、接头牢固，挂脱钩机构灵活；电动机及变速箱支架可靠、无漏油缺油，限位开关及控制电器触头完好。

（5）照明器具：灯具灯架清洁完好，无积污、断裂等问题；引线绝缘良好无接头，灯罩无破损裂纹；更换元件与设计规格一致，品牌不低于原有标准，不得擅自更改光源、电器及灯具类型。

3、及时性要求

（1）24小时待命抢修，一般故障24小时内解决，突发性紧急情况30分钟内到场；同一地点不得连续7天不亮（特殊原因除外）。

（2）大面积灭灯立即抢修，小故障当场修复，较大故障24小时内修复（工程量特别大的除外），无法及时修复的需采取应急措施并上报镇镇建设工作办公室。

（3）故障处理结束后24小时内，向镇镇建设工作办公室报送处理情况。

4、设施整洁要求

（1）保持亮化设施外观整洁，及时维修遮挡、掉落、缺色等故障灯具。

（2）严禁在公共照明设施上无未经批准设置户外广告或悬挂物品，发现后及时上报。

（3）组织清除设施上的乱粘贴、乱涂写。

（四）养护要求：

（1）成立以养护单位主要领导为第一责任人的组织机构，分工明确，职责落实。

（2）结合路灯设施现状，制定巡查、检查、维修保养工作计划，报镇镇建设工作办公室后按计划实施。

（3）按巡逻计划开展工作，发现问题及时处置，重大情况迅速上报。

（4）24小时受理报修投诉，交通道口或主干道成片熄灯24小时内恢复，一般地段零星熄灯3日内修复，紧急抢修1小时内到场。

（5）按季节及重大节目、社会活动要求，及时调整亮灯、熄灯时间。

（6）严禁擅自允许非路灯灯具接入路灯用电系统，发现违章接入及时处置并上报。

（7）养护作业避开交通高峰期，紧急抢修影响交通的需提前联系公安交通部门。

（8）养护作业设置标准警示标志及灯具，文明施工、工完料清，严守安全生产规范。

（9）更换材料、元器件需符合国家及出厂标准，因使用不当造成损坏的，由养护单位承担损失。

（10）发现擅自占用、损坏路灯设施的行为，需阻止、留证并立即上报，负责向肇事方索赔及设施恢复。

（11）配合重大活动及突发事件处置，全力保障灯具正常运行。

（12）建立完整养护台账，详细记录巡逻、报修、修理等情况，尤其是媒体批评、市民投诉等事件，需明确办理结果、责任人及反馈意见，由养护负责人签字确认；每月 5日前提交上月电子台账，每季度提交纸质版台账，附巡检影像资料（含定位信息）。

（五）养护单位内部管理要求：

（1）配备路灯升降车、抢修车、维修车辆及专业电工工具等施工机械设备。

（2）制定严格值班制度及台账，值班电话24小时畅通，及时上报照明问题。

（3）建立日常巡修制度，每周巡视各路段1次，留存影像资料，汇总维修内容及材料清单并书面上报镇镇建设工作办公室。

（4）建立人员岗位管理及技术培训制度，工作人员统一着装、持证上岗，熟悉设备操作及维护方法，作业时穿戴齐全安全防护用品。

（5）项目负责人或现场代表不配合工作或不能胜任的，需在发包人要求更换之日起5日内更换，否则发包人有权停工或解除合同，相关损失由养护单位承担。

（6）制定书面应急预案，建立高效应急响应机制，确保故障发生后30分钟内到达现场。

（7）建立设备材料管理制度，储备充足的灯杆、灯具、电缆等维修材料，满足日常及应急需求。

（8）建立安全生产管理体系，明确总经理为安全第一责任人，配备专职安全员，完善安全生产责任制、检查制度等相关制度。

（9）建立文明施工及环境保护制度，落实相关负责人；开挖绿地或城市道路需办理审批手续并采取安全措施，擅自作业造成损坏的承担相应责任。

（10）建立完整养护档案，包含设施技术文件、数量统计、巡检记录、报修抢修记录、亮灯率检查台账等。

（11）自行承担所有作业人员意外伤害险、施工场地内财产险、第三方责任险等一切相关保险。

二、约定事项：

1.维护时间：一年。

2.市场询价表及相关材料于2025年12月12日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市吕四港镇为民大楼9楼，联系人：陆天博，联系电话：19851357033。

3.养护费报价及结算规则：

（1）计价形式：养护费采用年度包干总价模式，报价已包含完成本合同约定养护范围内全部工作所需的人工成本、管理费用、工具设备使用费、耗材等所有相关费用，发包人无需额外支付其他费用。

（2）总价调整约定：在合同履行期间，无论养护范围内设施设备的数量、规格发展增减变化，已确定的年度包干总价均不作调整，承包人应按合同要求完成全部养护工作。

4.维修费报价及结算规则：

(1)结算原则

①维修费采用固定单价合同形式，工程量清单中列明的全费用综合单价为最终结算单价，包含人工、高空作业费、保险费、材料、协调费、机械、管理、利润、税费等所有相关成本。

②最终结算总价计算公式为:最终结算总价=∑(经发包人现场代表书面确认的实际完成工程量×工程量清单对应全费用综合单价)

③合同履行期间，上述全费用综合单价保持固定不变，不受市场价格波动、政策调整等因素影响。

(2)暂定总价与超量预警机制

①本合同约定维修费暂定总价为人民币800,000元(大写:捌拾万元整)，最终结算以实际完成并经确认的工程量为准。

②预警通知义务:当累计发生的维修费(按本合同约定结算原则计算)达到暂定总价的95%时，承包人应在3个工作日内向发包人发出书面《维修费超量预警通知》，详细说明当前维修工作进展、费用发生情况及后续预计需求。

③超暂定总价处理:若根据实际维修进展及后续需求，预计最终结算总价将超出暂定总价时，发包人有权选择重新组织招标采购。若启动重新招标程序，本合同项下的养护费按原合同约定的年度包干总价，根据实际履行天数折算后支付给承包人。

5.报价单位须提供营业执照、养护期市场询价表、维修费（单价）市场询价表。

6.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将不被列入采购单位黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市吕四港镇人民政府

2025年12月9日

附件1:

启东市吕四港镇2026-2027年城市照明及亮化维护项目

养护费市场询价表

报价单位（盖章）：              联系人：        联系电话：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护费 | ￥ 元， 人民币大写： 元。 | 维护时间：一年。 |

附件2:

启东市吕四港镇2026-2027年城市照明及亮化维护项目

维修费（单价）市场询价表

报价单位（盖章）：              联系人：        联系电话：

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢配电箱箱体 | 不锈钢箱体，含安装 | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢配电箱箱门 | 材质不锈钢，含安装 | 扇 | 1 |  |
| 3 | 配电箱箱门锁 | 不锈钢材质 | 把 | 1 |  |
| 4 | 配电箱整体移位 | 包含基础制作、旧箱拆除、新箱安装、接线调试等全部工作 | 套 | 1 |  |
| 5 | 三相接触器 | 规格：32A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 6 | 三相接触器 | 规格：40A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 7 | 三相接触器 | 规格：50A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 8 | 三相接触器 | 规格：63A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 9 | 三相接触器 | 规格：80A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 10 | 三相接触器 | 规格：95A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 11 | 三相接触器 | 规格：100A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 12 | 三相接触器 | 规格：160A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 13 | 三相接触器 | 规格：250A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 14 | 三相接触器 | 规格：400A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 15 | 三相塑壳断路器 | 规格：63A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 16 | 三相塑壳断路器 | 规格：80A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 17 | 三相塑壳断路器 | 规格：100A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 18 | 三相塑壳断路器 | 规格：160A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 19 | 三相塑壳断路器 | 规格：180A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 20 | 三相塑壳断路器 | 规格：200A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 21 | 三相塑壳断路器 | 规格：250A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 22 | 三相小型断路器 | 规格：20A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 23 | 三相小型断路器 | 规格：25A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 24 | 三相小型断路器 | 规格：32A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 25 | 三相小型断路器 | 规格：40A，含安装 | 只 | 1 |  |
| 26 | 时控器 | 含安装调试 | 只 | 1 |  |
| 27 | 单臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高8m | 套 | 1 |  |
| 28 | 单臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高10m | 套 | 1 |  |
| 29 | 单臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高12m | 套 | 1 |  |
| 30 | 双臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高8m | 套 | 1 |  |
| 31 | 双臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高10m | 套 | 1 |  |
| 32 | 双臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高12m | 套 | 1 |  |
| 33 | 高低臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，主杆高8m | 套 | 1 |  |
| 34 | 高低臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，主杆高10m | 套 | 1 |  |
| 35 | 高低臂路灯灯杆 | 优质钢材，整体热镀锌，主杆高12m | 套 | 1 |  |
| 36 | 灯杆挑臂 | 优质钢材，整体热镀锌，出臂规格尺寸与原有路灯一致 | 套 | 1 |  |
| 37 | 中杆灯 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高12m | 套 | 1 |  |
| 38 | 中杆灯 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高13m | 套 | 1 |  |
| 39 | 中杆灯 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高15m | 套 | 1 |  |
| 40 | 高杆灯 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高20m | 套 | 1 |  |
| 41 | 高杆灯 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高25m | 套 | 1 |  |
| 42 | 高杆灯 | 优质钢材，整体热镀锌，杆高35m | 套 | 1 |  |
| 43 | 中/高杆灯灯盘 | 半圆盘，含安装 | 个 | 1 |  |
| 44 | 中/高杆灯灯盘 | 整圆盘，含安装 | 个 | 1 |  |
| 45 | 灯杆校正 | 含螺母、垫铁等辅材及人工 | 杆 | 1 |  |
| 46 | LED路灯灯具 | 功率：30W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 47 | LED路灯灯具 | 功率：45W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 48 | LED路灯灯具 | 功率：60W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 49 | LED路灯灯具 | 功率：80W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 50 | LED路灯灯具 | 功率：90W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 51 | LED路灯灯具 | 功率：100W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 52 | LED路灯灯具 | 功率：120W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 53 | LED路灯灯具 | 功率：150W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 54 | LED路灯灯具 | 功率：160W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 55 | LED路灯灯具 | 功率：180W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 56 | LED路灯灯具 | 功率：210W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 57 | LED路灯灯具 | 功率：250W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 58 | LED路灯灯具 | 功率：400W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 59 | 高压钠灯灯泡 | 功率：100W | 套 | 1 |  |
| 60 | 高压钠灯灯泡 | 功率：150W | 套 | 1 |  |
| 61 | 高压钠灯灯泡 | 功率：250W | 套 | 1 |  |
| 62 | 高压钠灯镇流器 | 功率：100W，含安装 | 套 | 1 |  |
| 63 | 高压钠灯镇流器 | 功率：150W，含安装 | 套 | 1 |  |
| 64 | 高压钠灯镇流器 | 功率：250W，含安装 | 套 | 1 |  |
| 65 | 高压钠灯触发器 | 功率：100W，含安装 | 套 | 1 |  |
| 66 | 高压钠灯触发器 | 功率：150W，含安装 | 套 | 1 |  |
| 67 | 高压钠灯触发器 | 功率：250W，含安装 | 套 | 1 |  |
| 68 | LED光源模组 | 功率：30W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 69 | LED光源模组 | 功率：45W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 70 | LED光源模组 | 功率：60W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 71 | LED光源模组 | 功率：80W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 72 | LED光源模组 | 功率：90W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 73 | LED光源模组 | 功率：100W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 74 | LED光源模组 | 功率：120W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 75 | LED光源模组 | 功率：150W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 76 | LED光源模组 | 功率：160W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 77 | LED光源模组 | 功率：180W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 78 | LED光源模组 | 功率：210W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 79 | LED光源模组 | 功率：250W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 80 | LED光源模组 | 功率：400W，AC220V，色温同现状 | 套 | 1 |  |
| 81 | 路灯驱动电源 | 功率：30W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 82 | 路灯驱动电源 | 功率：45W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 83 | 路灯驱动电源 | 功率：60W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 84 | 路灯驱动电源 | 功率：80W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 85 | 路灯驱动电源 | 功率：90W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 86 | 路灯驱动电源 | 功率：100W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 87 | 路灯驱动电源 | 功率：120W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 88 | 路灯驱动电源 | 功率：150W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 89 | 路灯驱动电源 | 功率：160W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 90 | 路灯驱动电源 | 功率：180W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 91 | 路灯驱动电源 | 功率：210W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 92 | 路灯驱动电源 | 功率：250W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 93 | 路灯驱动电源 | 功率：400W，配套对应光源使用 | 个 | 1 |  |
| 94 | 路灯检修门板 | 尺寸按灯杆检修口实际尺寸 | 扇 | 1 |  |
| 95 | 熔断器 | 单套路灯使用，含安装 | 个 | 1 |  |
| 96 | 熔断芯 | 单套路灯使用，含安装 | 个 | 1 |  |
| 97 | 高杆灯升降机 | 含安装调试 | 台 | 1 |  |
| 98 | 不锈钢钢丝绳 | 10# | 米 | 1 |  |
| 99 | 不锈钢钢丝绳 | 12# | 米 | 1 |  |
| 100 | 单臂路灯移位 | 包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑 | 套 | 1 |  |
| 101 | 双臂路灯移位 | 包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑 | 套 | 1 |  |
| 102 | 高低臂路灯移位 | 包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑 | 套 | 1 |  |
| 103 | 中杆灯移位 | 包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑 | 套 | 1 |  |
| 104 | 高杆灯移位 | 包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高35m | 套 | 1 |  |
| 105 | 路灯基础 | 700*700*1500mm，含基础预埋件、混凝土、接地极等 | 座 | 1 |  |
| 106 | 路灯基础 | 1200*1200*2000mm，含基础预埋件、混凝土、接地极等 | 座 | 1 |  |
| 107 | 基础包封 | 尺寸综合考虑 | 只 | 1 |  |
| 108 | 手孔井 | 水泥窨井盖，尺寸综合考虑 | 座 | 1 |  |
| 109 | 手孔井 | 铸铁承重井盖，尺寸综合考虑 | 座 | 1 |  |
| 110 | 手孔井 | 树脂窨井盖，尺寸综合考虑 | 座 | 1 |  |
| 111 | 手孔井 | 700*700*1000mm，不含井盖 | 座 | 1 |  |
| 112 | 杆内敷设软电缆 | 规格：RVV-3×1.5mm² | 米 | 1 |  |
| 113 | 杆内敷设软电缆 | 规格：RVV-3×2.5mm² | 米 | 1 |  |
| 114 | 架空电缆 | 规格：ZR-JYV-6mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 115 | 架空电缆 | 规格：ZR-JYV-10mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 116 | 架空电缆 | 规格：ZR-JYV-16mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 117 | 架空电缆 | 规格：ZR-JYV-10mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 118 | 架空电缆 | 规格：ZR-JYV-16mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 119 | 架空电缆 | 规格：ZR-JYV-25mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 120 | 铜芯电力电缆 | 规格：YJV-5×4mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 121 | 铜芯电力电缆 | 规格：YJV-5×6mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 122 | 铜芯电力电缆 | 规格：YJV-5×10mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 123 | 铜芯电力电缆 | 规格：YJV-5×16mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 124 | 铜芯电力电缆 | 规格：YJV-5×25mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 125 | 铜芯电力电缆 | 规格：YJV-5×35mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 126 | 多股软芯电缆 | 规格：YJRV5×35mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 127 | 铝合金电缆 | 规格：YJHLV-5×10mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 128 | 铝合金电力电缆 | 规格：YJHLV-5×16mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 129 | 铝合金电力电缆 | 规格：YJHLV-5×25mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 130 | 铝合金电力电缆 | 规格：YJHLV-5×35mm²，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 131 | 铜芯电缆接线端子 | 规格：对应YJV-5×10mm²电缆 | 米 | 1 |  |
| 132 | 铜芯电缆接线端子 | 规格：对应YJV-5×16mm²电缆 | 米 | 1 |  |
| 133 | 铜芯电缆接线端子 | 规格：对应YJV-5×25mm²电缆 | 米 | 1 |  |
| 134 | 铜芯电缆接线端子 | 规格：对应YJV-5×35mm²电缆 | 米 | 1 |  |
| 135 | 铜芯电缆连接管 | 规格：对应YJV-5×10mm²电缆 | 米 | 1 |  |
| 136 | 铜芯电缆连接管 | 规格：对应YJV-5×16mm²电缆 | 米 | 1 |  |
| 137 | 铜芯电缆连接管 | 规格：对应YJV-5×25mm²电缆 | 米 | 1 |  |
| 138 | 铜芯电缆连接管 | 规格：对应YJV-5×35mm²电缆 | 米 | 1 |  |
| 139 | 铝合金电缆接线端子 | 规格：YJHLV-5×10mm²电缆 | 个 | 1 |  |
| 140 | 铝合金电缆接线端子 | 规格：YJHLV-5×16mm²电缆 | 个 | 1 |  |
| 141 | 铝合金电缆接线端子 | 规格：YJHLV-5×25mm²电缆 | 个 | 1 |  |
| 142 | 铝合金电缆接线端子 | 规格：YJHLV-5×35mm²电缆 | 个 | 1 |  |
| 143 | 铝合金电缆连接管 | 规格：YJHLV-5×10mm²电缆 | 个 | 1 |  |
| 144 | 铝合金电缆连接管 | 规格：YJHLV-5×16mm²电缆 | 个 | 1 |  |
| 145 | 铝合金电缆连接管 | 规格：YJHLV-5×25mm²电缆 | 个 | 1 |  |
| 146 | 铝合金电缆连接管 | 规格：YJHLV-5×35mm²电缆 | 个 | 1 |  |
| 147 | HDPE塑料管 | 规格：Φ32，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 148 | HDPE塑料管 | 规格：Φ50，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 149 | HDPE塑料管 | 规格：Φ63，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 150 | HDPE塑料管 | 规格：Φ80，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 151 | HDPE塑料管 | 规格：Φ100，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 152 | SC焊接钢管 | 规格：DN32，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 153 | SC焊接钢管 | 规格：DN50，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 154 | SC焊接钢管 | 规格：DN80，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 155 | SC焊接钢管 | 规格：DN100，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 156 | 顶管 | 管材：PE63，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 157 | 顶管 | 管材：PE100，含敷设 | 米 | 1 |  |
| 158 | 混凝土过路破除开挖 | 含割缝、破碎、开挖、清理，及相关措施等 | m³ | 1 |  |
| 159 | 混凝土浇筑 | 含夯实、C30混凝土，浇筑厚度按原路面结构（不小于20CM） | m³ | 1 |  |
| 160 | 透水沥过路破除青开挖 | 含割缝、破碎、开挖、清理，及相关措施等 | m² | 1 |  |
| 161 | 透水沥青路面修复 | 含夯实、C30混凝土，浇筑厚度按原路面结构（不小于20CM），沥青厚度不小于原道路。 | m² | 1 |  |
| 162 | 吊车台班 | 10T | 台班 | 1 |  |
| 163 | 吊车台班 | 25T | 台班 | 1 |  |
| 164 | 吊车台班 | 35T | 台班 | 1 |  |
| 165 | 吊车台班 | 50T | 台班 | 1 |  |
| 166 | 挖土 | 人工挖电杆坑，坑深≥1.0m，综合考虑 | 个 | 1 |  |
| 167 | 沟槽挖填 | 电缆沟挖填一般土沟 | m | 1 |  |
| 综合单价（合计） |  |  |  |  |  |
| 备注：全费用综合单价包含人工、辅材、机械、管理费、利润、税金等。 |  |  |  |  |  |