启东市南阳镇乐庭村村委会停车场安装充电桩项目

分散采购第二次询价公告

启东市南阳镇乐庭村股份经济合作社根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市南阳镇乐庭村村委会停车场安装充电桩项目进行第二次询价采购，详细内容如下：

- 一、项目概况：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电运营管理平台 | 1、★平台具备100000个充电桩的接入能力。平台支持大于200万充电终端的同时充电。 2、★平台能支持100万充电桩数据，300万新能源车数据和500万用户数据。 3、★远程功能：平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息、远程控制开关控制设备、远程调节充电机输出功率、远程动态实时监控信息。 4、★可靠性：平台具备7*24小时连续无障碍运行的能力 5、★平台大数据应用：所投平台具备平台大数据应用-平台审计故障码故障提示检测功能（至少有25项），其中应包含：当出现超过3分钟无有效电流时、超过10分钟有电流电压但无电量时、非免费订单有电量无电费时、离线订单电量超过300度电时、非多枪同充订单上报电量超过1000度时，可返回有相应的故障提示。 注：需提供配套运营平台的检测报告扫描件，检测报告需具备CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识 | 项 | 1 | 云快充、达克云、蔚景云 |
| 2 | 120kW一体式充电机 | 1、 额定输入电压： AC380V±20%； 2 、交流输入频率 ：45-65HZ ； 3 、输出功率： 120kW； 4 、结构形式 ：一体式双枪； 5 、最大输出电流： 单枪最大250A； 6、 充电模块 ：≥20KW； 7 、额定频率 ：50Hz±2%； 8 、★标称输出电压 ：200V-1000V； 9 、★恒功率输出范围： 300V-1000V； 10、 低压辅助电源误差： ≤±0.6V； 11、 ★稳流精度 ：≤±0.2%； 12 、稳压精度 ：≤±0.5%； 13 、电压纹波因数检验 ：≤0.2%； 14 、输出电流设定误差： 电流＜30A时，≤±0.3A；电流≥30A时，≤±1%； 15 、★输出电压设定误差： ≤±0.15%； 16 、综合效率 ：半载及以上≥93%； 17 、★功率因数 ：半载及以上≥0.994； 18 、★待机功耗 ：≤10W； 19 、噪声 ：＜65dB； 20、 IP防护等级： IP54 ； 21 、正常工作温度： -20℃至50℃； 22、存储：-40~85℃；25℃（type)；壳温超过 70℃智能降额； 23 、触控屏 ：7 寸彩色触摸屏； 24、其他安全保护： 急停保护；输入过/欠压保护；输出过压保护；过温保护；过流保护；短路保护；漏电保 护；防雷保护；电池反接保护；绝缘监控保护；； 25、 启动方式： 即插即充、刷权限卡、密码启动、OCPP 远程启动、VIN 码充电 ； 26、通信协议：符合中华人民共和国工业和信息化部发布的新国标即《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议（GB/T 27930-2015）》； 27、安装方式：落地式安装； 28、通讯传输：4G/WIFI/以太网 ； 29、充电电缆：标配 5 米； 30、尺寸：750x 530 x 1609mm（不包枪托，充电枪等突出部件） ； 注：加★项需提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的检测报告 | 套 | 2 | 迈斯宝、星星充电、特来电 |
| 3 | 监控系统 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万,最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度检验，关闭红外灯： 彩色： ≤0.0002lx,黑白： ≤0.0001lx; 最大补光距离：120m（红外）； 在网络直连环境下，只输出主码流、分辨率设置为2592× 1520、帧率设置为20fps、码率4Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤130 ms ★可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示（以公安部检测报告为准） ★摄像机应具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应≥130（以公安部检测报告为准） 信噪比检验：不小于60dB（加权、RJ45输出） 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； ★支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备（以公安部检测报告为准） 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常； 与客户端之间以长度为300m的五类非屏蔽网线直接连接，每次客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 ★摄像头产品在硬件安全、操作系统安全、应用软件安全、数据安全等方面，均达到《物联网终端安全技术要求及测试方法》（IOT SA -Teminal-2021-1）《摄像头安全技术要求及测试方法》（IOT SA -Teminal -2021-2）标准相关要求，提供测评证书并加盖厂家公章； | 只 | 2 | 海康、大华、英飞拓 |
| 4 | 1kV交联电缆 | ZC-YJV22-0.6/1.0-3×150＋1×70mm² | m | 100 | 远东、上上、起凡 |
| 5 | 电缆终端 | 配合ZC-YJV22-0.6/1.0-3×150＋1×70mm² | 套 | 2 | 国产优质 |
| 6 | 1kV交联电缆 | ZC-YJV22-0.6/1.0-3×70＋2×35mm² | m | 20 | 远东、上上、起凡 |
| 7 | 电缆终端 | 配合ZC-YJV22-0.6/1.0-3×70＋2×35mm² | 套 | 8 | 国产优质 |
| 8 | 电缆沟 | 800*800 | m | 70 | 国产优质 |
| 9 | UPVC管 | Φ200 | m | 80 | 国产优质 |
| 10 | UPVC管 | Φ160 | m | 20 | 国产优质 |
| 11 | 镀锌角钢 | L63×6 L=2500mm | 根 | 3 | 国产优质 |
| 12 | 镀锌扁钢 | 镀锌扁钢-50×6 | m | 3 | 国产优质 |
| 13 | 槽钢 | #10 | m | 6 | 国产优质 |
| 14 | 有机封堵材料 |  | kg | 20 | 国产优质 |
| 15 | 防火涂料 |  | kg | 10 | 国产优质 |
| 16 | 配电箱基础 | 4370mm*2670mm*1350mm | 座 | 1 | 国产优质 |
| 17 | 充电桩基础 | 850mm*580mm*800mm | 座 | 2 | 国产优质 |
| 18 | 手提式干粉灭火器 | 灭火器，干粉，手提式，ABC干粉，5kg | 只 | 6 | 国产优质 |
| 19 | 手提式干粉灭火器箱 | 灭火器箱 | 只 | 3 | 国产优质 |
| 20 | 照明 | LED室外灯 | 套 | 4 | 国产优质 |
| 21 | 雨棚 | 防雨雨棚 材质:Q235镀锌钢管，规格40宽x长60x厚度2，100宽×100长×厚3 膜材：优质PVD白色1050克膜材 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 22 | 配套工程 |  |  |  |  |
| 23 | 地面修复 | 原始地面修复，约170㎡ | 项 | 1 | C20 |
| 24 | 新建排水沟 | # 长度约30米，深度不小于25cm，包含地面开挖，SMC材质U形地沟,不锈钢盖板 | 项 | 1 | C20 |
| 25 | 变压器 | 变压器配套由投标方自行咨询供电部门解决 |  | 1 |  |
| 26 | 配电箱 | 一进四出，室外不锈钢壳体:总开3p断路器-500A*1;分开 3p 漏保-250A *2;2p漏保-20A*2:防雷器1套，防雷器前置开关32A/4P 1只，接线盒1只 零排,地排1套，插座前置开关16A/2P 1只 五孔插座一只。 | 套 | 1 | 符合供电局验收标准 |
| 注：1.报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价供应商应当在开标截止之前，向采购单位提供相关材料，采购单位将组织专家进行评审，当三分之二及以上专家认定新增品牌相关参数符合项目需求的，将以补充通知的形式在启东市人民政府网予以公布。以未经采购单位组织专家评审通过的品牌参加项目投标的，将被视作无效投标文件。 2.如遇国家、省、市有最新标准的执行最新标准。 |  |  |  |  |  |

本项目的最高限价为人民币壹拾伍万捌仟叁佰元整（¥：158300.00元），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

2.质保要求：项目要求整体质保二年，本项目所有货物必须提供二年上门服务及全免费质保等售后服务。

3.售后服务要求：在二年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

二、供应商主要资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标供应商具有合法有效的营业执照；

3、投标供应商自2021年8月1日以来（以合同签订时间为准）承担过汽车充电桩项目业绩的。（注：提供中标通知书及合同及代运维合同）

4、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项

1、本项目采用固定单价报价方式。供应商须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开或只投其中的部分内容，否则将作无效投标处理。

2、根据服务内容，本项目报价中应包含（但不限于）下列各部分工作的费用，包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、人工、保险、加班费、福利、利润、清理、清扫、工商税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理费（成交价*1.5%*70%，不足1000元按1000元收取）及专家评委费和其他一切有关为完成本项目发生的所有费用等。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏的由成交供应商承担。

4、各投标供应商于报价截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次报价所需的现场资料及数据。投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

5、供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市南阳镇乐庭村股份经济合作社

采购联系人：钱书记

联系电话：13862990930

6、报价文件构成

（1）报价承诺书（格式见询价文件附件一）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（3）法定代表人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料）；

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）项目报价单：报价单必须按提供的格式填写（格式见询价文件附件三）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价；

（6）供应商须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见询价文件附件四）；

（7）投标供应商自2021年8月1日以来（以合同签订时间为准）承担过汽车充电桩项目业绩的。（注：提供中标通知书及合同及代运维合同）；

（8）供应商认为需要提供的其他材料（如没有可不提供）；

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封处必须加盖公章，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章，否则将被视作无效报价文件。

7、报价文件递交

（1）投标文件接收截止时间及接收地点：2024年10月29日上午09:30前送达（以送达/签收时间为准）启东市人民西路2001号年峰大厦三楼302室，接收联系人：赵聆伶，联系电话：13962835574，逾时则不予受理。

（3）招标代理机构询价文件费用的收取标准和方式：在投标截止前递交投标文件的同时收取，费用为人民币壹佰元，不论何种原因文件的相关费用售后不退。

开标时间：2024年 10月29日上午09:30（北京时间）

开标地点：启东市人民西路2001号年峰大厦三楼302室

8、报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

四、商务部分要求

1、供货安装周期与货物验收：签订合同之日起30日历天内完成安装。

2、服务地点：采购单位指定地点。

3、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在成交通知书发出之日起至合同签订前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的账户），履约保证金金额为合同价的10％，缴纳方式为数字人民币、银行汇票、转账、保函。履约保证金在供应商运维期结束后，经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

五、合同的签订及注意事项

1.成交结果将在相关网站（http://www.qidong.gov.cn/）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在成交通知书发出之日起十五日内与采购人签订政府采购合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则

符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

七、付款方式

项目完成并经采购单位组织相关验收合格待上级财政奖补资金到账后一个月内付至合同总价的70%，验收合格一年后付至总费用的95%，余款待验收合格两年后一个月内付清。

启东市南阳镇乐庭村股份经济合作社

2024年 10月24日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市南阳镇乐庭村股份经济合作社：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目 启东市南阳镇乐庭村村委会停车场安装充电桩项目 询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照询价公告的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　    　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　  　  　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　  职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　    　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市南阳镇乐庭村股份经济合作社：

###### （报价单位全称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                  ，特授权       代表我单位全权办理针对 启东市南阳镇乐庭村村委会停车场安装充电桩项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

###### 我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。

###### 被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：       性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附被授权人身份证正反面扫描件

附件三： 报价单

报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 是否响应采购参数 | 单位 | 数量 | 确定品牌 | 单价 |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电运营管理平台 | 1、★平台具备100000个充电桩的接入能力。平台支持大于200万充电终端的同时充电。 2、★平台能支持100万充电桩数据，300万新能源车数据和500万用户数据。 3、★远程功能：平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息、远程控制开关控制设备、远程调节充电机输出功率、远程动态实时监控信息。 4、★可靠性：平台具备7*24小时连续无障碍运行的能力 5、★平台大数据应用：所投平台具备平台大数据应用-平台审计故障码故障提示检测功能（至少有25项），其中应包含：当出现超过3分钟无有效电流时、超过10分钟有电流电压但无电量时、非免费订单有电量无电费时、离线订单电量超过300度电时、非多枪同充订单上报电量超过1000度时，可返回有相应的故障提示。 注：需提供配套运营平台的检测报告扫描件，检测报告需具备CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 120kW一体式充电机 | 1、 额定输入电压： AC380V±20%； 2 、交流输入频率 ：45-65HZ ； 3 、输出功率： 120kW； 4 、结构形式 ：一体式双枪； 5 、最大输出电流： 单枪最大250A； 6、 充电模块 ：≥20KW； 7 、额定频率 ：50Hz±2%； 8 、★标称输出电压 ：200V-1000V； 9 、★恒功率输出范围： 300V-1000V； 10、 低压辅助电源误差： ≤±0.6V； 11、 ★稳流精度 ：≤±0.2%； 12 、稳压精度 ：≤±0.5%； 13 、电压纹波因数检验 ：≤0.2%； 14 、输出电流设定误差： 电流＜30A时，≤±0.3A；电流≥30A时，≤±1%； 15 、★输出电压设定误差： ≤±0.15%； 16 、综合效率 ：半载及以上≥93%； 17 、★功率因数 ：半载及以上≥0.994； 18 、★待机功耗 ：≤10W； 19 、噪声 ：＜65dB； 20、 IP防护等级： IP54 ； 21 、正常工作温度： -20℃至50℃； 22、存储：-40~85℃；25℃（type)；壳温超过 70℃智能降额； 23 、触控屏 ：7 寸彩色触摸屏； 24、其他安全保护： 急停保护；输入过/欠压保护；输出过压保护；过温保护；过流保护；短路保护；漏电保 护；防雷保护；电池反接保护；绝缘监控保护；； 25、 启动方式： 即插即充、刷权限卡、密码启动、OCPP 远程启动、VIN 码充电 ； 26、通信协议：符合中华人民共和国工业和信息化部发布的新国标即《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议（GB/T 27930-2015）》； 27、安装方式：落地式安装； 28、通讯传输：4G/WIFI/以太网 ； 29、充电电缆：标配 5 米； 30、尺寸：750x 530 x 1609mm（不包枪托，充电枪等突出部件） ； 注：加★项需提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的检测报告 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 监控系统 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万,最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度检验，关闭红外灯： 彩色： ≤0.0002lx,黑白： ≤0.0001lx; 最大补光距离：120m（红外）； 在网络直连环境下，只输出主码流、分辨率设置为2592× 1520、帧率设置为20fps、码率4Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤130 ms ★可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示（以公安部检测报告为准） ★摄像机应具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应≥130（以公安部检测报告为准） 信噪比检验：不小于60dB（加权、RJ45输出） 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； ★支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备（以公安部检测报告为准） 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常； 与客户端之间以长度为300m的五类非屏蔽网线直接连接，每次客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 ★摄像头产品在硬件安全、操作系统安全、应用软件安全、数据安全等方面，均达到《物联网终端安全技术要求及测试方法》（IOT SA -Teminal-2021-1）《摄像头安全技术要求及测试方法》（IOT SA -Teminal -2021-2）标准相关要求，提供测评证书并加盖厂家公章； |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 1kV交联电缆 | ZC-YJV22-0.6/1.0-3×150＋1×70mm² |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆终端 | 配合ZC-YJV22-0.6/1.0-3×150＋1×70mm² |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 1kV交联电缆 | ZC-YJV22-0.6/1.0-3×70＋2×35mm² |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆终端 | 配合ZC-YJV22-0.6/1.0-3×70＋2×35mm² |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 电缆沟 | 800*800 |  | m | 70 |  |  |  |  |
| 9 | UPVC管 | Φ200 |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 10 | UPVC管 | Φ160 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 镀锌角钢 | L63×6 L=2500mm |  | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 镀锌扁钢 | 镀锌扁钢-50×6 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 槽钢 | #10 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 14 | 有机封堵材料 |  |  | kg | 20 |  |  |  |  |
| 15 | 防火涂料 |  |  | kg | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 配电箱基础 | 4370mm*2670mm*1350mm |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 充电桩基础 | 850mm*580mm*800mm |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 手提式干粉灭火器 | 灭火器，干粉，手提式，ABC干粉，5kg |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 19 | 手提式干粉灭火器箱 | 灭火器箱 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 照明 | LED室外灯 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 雨棚 | 防雨雨棚 材质:Q235镀锌钢管，规格40宽x长60x厚度2，100宽×100长×厚3 膜材：优质PVD白色1050克膜材 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 地面修复 | 原始地面修复，约170㎡ |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 新建排水沟 | # 长度约30米，深度不小于25cm，包含地面开挖，SMC材质U形地沟,不锈钢盖板 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 变压器 | 变压器配套由投标方自行咨询供电部门解决 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 配电箱 | 一进四出，室外不锈钢壳体:总开3p断路器-500A*1;分开 3p 漏保-250A *2;2p漏保-20A*2:防雷器1套，防雷器前置开关32A/4P 1只，接线盒1只 零排,地排1套，插座前置开关16A/2P 1只 五孔插座一只。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（公章）：

报价单位联系人：

联系电话：

年    月    日

附件四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

充电桩及雨棚样式

雨棚图纸